## Sheet1
Nr. crt | Denumire investitor | Denumire centrale electrice eoliene | Județul | Puterea aprobată (MW) | U(kV) | Staţia de racord | Comentariu | Emitent | Nr. ATR | Data ATR | Nr. CR | Data CR. | Data PIF | Nominalizare lucrări de întărire pentru funcționarea la N-1 | Nominalizare lucrări de întărire pentru funcționarea la N | Lucrări de întarire în RET | Nr. certificat racordare | Data certificat racordare | Putere PIF din certificat racordare | Observații | Putere PIF conform emitenți (MW) | Putere aprobată posibil a mai fi pusă în funcțiune (MW)
1 | SC MW TEAM INVEST SRL | Fantanele Est | Constanta | 85 | 400 | Tariverde | racord prin statie noua 400/110 kV Tariverde, intrare iesire în LEA 400 kV Constanța Nord - Tulcea Vest | Transelectrica | 3 | 39594 | C56 | 14.04.2008 | PIF 2012 85 MW | [7 empty] | 85 | 0
2 | SC TOMIS TEAM SRL | Fantanele Vest | Constanta | 262.5 | 400 | Tariverde | racord prin statie noua 400/110 kV Tariverde, intrare iesire în LEA 400 kV Constanța Nord - Tulcea Vest | Transelectrica | 2 | 39594 | C56 | 14.04.2008 | PIF 2012 262.5 MW | [7 empty] | 262.5 | 0
3 | SC OVIDIU DEVELOPMENT SRL | Cogealac | Constanta | 252.5 | 400 | Tariverde | racord prin statie noua 400/110 kV Tariverde, intrare iesire în LEA 400 kV Constanța Nord - Tulcea Vest | Transelectrica | 6 | 39328 | C56 | 14.04.2008 | PIF 2012 252.5 MW | [7 empty] | 252.5 | 0
4 | LAND POWER SRL | Dorobantu-Topolog | Tulcea | 84 | 400 | Rahman | racord prin statie noua 400/110 kV Rahmanu intrare - iesire in LEA 400kV Isaccea - (Medgidia) - Dobrudja | Transelectrica | 163 | 41204 | C195 | 04.06.2010 | 15.12.2027 | [6 empty] | Contractul initial puterea era de 168MW - redus prin ultimul act aditional la cat e PIF 84MW | 84 | 0
5 | SC Verbund Wind Power Romania SRL | CEE CAS SUD 2 | Tulcea | 75.9 | 400 | Rahman | racord prin statie noua 400/110 kV Rahmanu intrare - iesire in LEA 400kV Isaccea - (Medgidia) - Dobrudja | Transelectrica | 137 | 41150 | C195 | 04.06.2010 | 15.12.2027 |  |  |  | 3/45796 | 43067 |  |  | 75.9 | 0
6 | SC Verbund Wind Power Romania SRL |  | Tulcea | 69 | 400 | Rahman | racord prin statie noua 400/110 kV Rahmanu intrare - iesire in LEA 400kV Isaccea - (Medgidia) - Dobrudja | Transelectrica | 80 | 41486 | C195 | 2010-06-04 | 15.12.2027 |  |  |  | 1/45789 | 43067 |  |  | 69 | 0
7 | SC Verbund Wind Power Romania SRL | CEE Alpha Wind Nord | Tulcea | 81.3 | 400 | Rahman | racord prin statie noua 400/110 kV Rahmanu intrare - iesire in LEA 400kV Isaccea - (Medgidia) - Dobrudja | Transelectrica | 111 | 41598 | C195 | 2010-06-04 | 15.12.2027 |  |  |  | 2/45793 | 43067 |  |  | 81.3 | 0
8 | SC Verbund Wind Power Romania SRL | Alpha Sud-1 | Tulcea | 57 | 400 | Rahman | racord prin statie noua 400/110 kV Rahmanu intrare - iesire in LEA 400kV Isaccea - (Medgidia) - Dobrudja | Transelectrica | 6 | 43811 | C195 | 2010-06-04 | 15.12.2027 | [7 empty] | 0 | 57
9 | BETA WIND SRL | Casimcea, Daeni, Topolog | Tulcea | 151 | 400 | Rahman | racord prin statie noua 400/110 kV Rahmanu intrare - iesire in LEA 400kV Isaccea - (Medgidia) - Dobrudja | Transelectrica | 7 | 43811 | C195 | 04.06.2010 | 15.12.2027 | [7 empty] | 0 | 151
10 | Enel Green Power SRL (fost ELCOMEX EOL SA) | Targusor | Constanta | 119.6 | 400 | Stupina | racord prin statie noua 400/110 kV Stupina si racordul 400 kV d.c. la LEA 750 (400) kV Isaccea - Medgidia - Varna | Transelectrica | 80 | 15.05.2012 | C382 | 22.11.2010 | PIF 2013 119,6 MW | [6 empty] | Contract initial 322 MW. Finalizat 119,6 MW | 119.6 | 0
11 | Enel Green Power SRL (fost Târguşor Wind Farm SA) | Nicolae Balcescu - Târguşor | Constanta | 59.8 | 400 | Stupina | racord prin statie noua 400/110 kV Stupina si racordul 400 kV d.c. la LEA 750 (400) kV Isaccea - Medgidia - Varna | Transelectrica | 51 | 41388 | C382 | 22.11.2010 | PIF 2014 59,8 MW | [6 empty] | Contract initial 322 MW. Finalizat 59,8 MW | 59.8 | 0
12 | SC PROWIND WINDFARM IVESTI SRL SC PROWIND WINDFARM BOGDANESTI SRL SC PROWIND WINDFARM DELENI SRL SC PROWIND WINDFARM VIISOARA SRL | Ivesti | Vaslui | 299.6 | 220 | Banca | racord prin statie noua 220/110 kV Banca si racordul LEA 220 kV intrare-iesire in ambele circuite ale LEA 220 kV d.c. Gutinas-Munteni-Fai | Transelectrica | 196;197;198;199;200 | 41254 | C304 | 19.04.2011 | PIF 31.12.2023 | [7 empty] | 0 | 299.6
13 | SC ENERGIA MILENIULUI III SRL | Casimcea | Constanta | 99 | 400 | Rahman | racord prin realizarea unei celule 400 kV in statia electrica 400 kV Rahmanu Se va monta al treilea transformator 400/110kV 250MVA | Transelectrica | 2 | 43630 | C76 | 2012-02-17 | PIF 2027 99 MW | [7 empty] | 0 | 99
14 | EDPR Romania SRL | Facaeni | Ialomita | 226.5 | 400 | Gura Ialomitei | racord prin realizarea unei celule de 400 kV, de racord a LEA/LES 400 kV şi integrarea acesteia în sistemul de comandă, control, protecţii, măsuri şi EMS-SCADA | Transelectrica | 22/45196 | 44831 | C800 | 2023-09-27 | 2027-12-31 |  |  | reconductorare LEA 220 kV Stejaru – Gheorgheni – Fântânele – PIF 2025; LEA 400 kV Smârdan – Gutinaş d.c., un circuit echipat – PIF 2024; | 2 | 15.07.2015 | 132 | 44*3MW turbine Vestas Pi=132MW=definitiva (contract initial 264MW) CR finalizat | 132 | 99
15 | SC CRUCEA WIND FARM SA (SPEEH HIDROELECTRICA SA incepand cu 01.01.2023) | Crucea, Vulturu si Pantelimon | Constanta | 108 | 400 | Stupina | racord prin realizarea unei celule 400 kV in statia electrica 400 kV Stupina | Transelectrica | 81 | 41508 | C692A | 2013-12-20 | PIF 2014 108MW |  |  | pentru etapa de analiza 2014, ipoteza 3384,1MW in surse eoliene, este necesani realizarea urmatoarelor intariri In RET: LEA 400kV Smardan - Gutinas d.c. (conform palierelor de varf de sarcina si gol de sarcina); LEA 400kV Suceava - Gadalin (conform palierului de gol de sarcina), linii care nu au conditii de PIF in anul 2014; • pentru etapa de analiza 2019, ipoteza 5000MW in surse eoliene, este necesara realizarea suplimentara a : LEA 400kV Rahmanu- Bucuresti Sud; LEA 400kV d.c. Stupina - Tariverde,linii care nu sunt incluse in planul de perspectiva al RET in vigoare. | 1 | 22.05.2015 | 108 | 36*3MW turbine Vestas CR finalizat | 108 | 0
16 | RADRAMO POWER SRL | Pestera 2 | Constanta | 396 | 400 | Medgidia Sud | se racordează în antenă la barele statiei 400/110/20 kV Medgidia Sud într-o celulă nouă LES 400 kV. | Transelectrica | 2/11151 | 15.03.2021 | C243 | 17.08.2021 | PIF 31.12.2026 | [7 empty] | 0 | 393
19 | Nord Wind Power SRL | Dumesti | Iasi | 129.5 | 220 | Dumesti | se racordează în LEA 220 kV d.c. Intrare-iesire FAI -Suceava existentă si realizarea unei noi 220 kV | CNTEE Transelectrica SA | 1/2208 | 44575 | C853 | 2022-08-16 | PIF 31.12.2025 | Nu este cazul |  reconductorare LEA 220 kV Stejaru – Gheorgheni, cu punere în funcțiune în anul 2024 prevăzută în Planul de Dezvoltare a RET pentru perioada 2020 – 2029; în Planul de Dezvoltare a RET pentru perioada 2022 – 2031 care va fi supus aprobării ANRE în cursul anului 2022, termenul de punere în funcțiune este 2025;  reconductorarea LEA 110 kV Bârlad – Glăvănești și LEA 110 kV Șișcani – Glăvănești care nu se află în prezent în Planul de Dezvoltare a operatorului de ditribuție; termenul posibil de realizare a celor două lucrări de reconductorare este anul 2025.  Reconductorare LEA 220 kV Stejaru – Gheorghieni – Fântânele cu punerea în funcțiune în anul 2024.  Racordarea LEA 400 kV Stupina – Varna și LEA 400 kV Rahman – Dobrudja în staţia 400 kV Medgidia Sud, cu punerea în funcțiune în anul 2022.
20 | PNE Wind Romania SRL | Poarta Alba | Constanta | 115.6 | 110 | Medgidia Sud | se racordează în staţia 400/110/20 kV Medgidia Sud prin intermediu unei celule de linie 110 kV de lungime 5,5 km. Echipata cu doua celule de transformator 110 kV, doua transformatoare 63 MVA, o statie33 kV care va colecta puterea de generatoarele electrice eoliene. | CNTEE Transelectrica SA | 6/44701 | 44484 | C964 | 2022-10-14 | PIF 14.02.2027 | Lucrări în rețeaua electrică de transport, cuprinse în Planul de Dezvoltare a RET pentru perioada 2020 – 2029:  racordarea liniilor de interconexiune în staţia Medgidia Sud, cu termen de PIF 2022;  reconductorare LEA 220 kV Stejaru – Gheorgheni – Fântânele, cu termen de PIF 2024;  LEA 400 kV Smârdan – Gutinaş d.c., un circuit echipat, cu termen de PIF 2024;  LEA 400 kV d.c. Cernavodă – Stâlpu, un circuit intrare – ieșire în staţia 400 kV Gura Ialomiţei cu termen de PIF 2023;  trecerea la tensiunea de 400 kV a axului Brazi Vest – Teleajen – Stâlpu, cu termen de PIF 2025. Lucrări în rețeaua electrică de transport, care nu sunt cuprinse în Planul de Dezvoltare a RET pentru perioada 2020-2029:  echiparea staţiei 400/110/20 kV Medgidia Sud cu celule 400 kV şi 110 kV pentru racordarea unui transformator de rezervă 400/110 kV, cu termen de PIF 2026. Lucrări în rețeaua electrică de distribuție, care nu sunt cuprinse în Planul de Dezvoltare a RED:  LEA 110 kV Medgidia Nord – Medgidia Sud (cu termen de PIF de minim 360 zile lucratoare (18 luni), de la data obținerii Autorizației de Construire și a acordurilor necesare realizarii lucrarilor – conform informaţiilor transmise de E – Distribuţie Dobrogea.
21 | First Look Solutions SRL | Buzau | Buzau | 441 | 400 | Stalpu | se racordează în LEA 400 kV Stalpu -Gura Ialomitei existentă prin secționarea acesteia la cca.0,4km de stația Stalpu, prin realizarea unui racord 400 kV d.c. 30 km distanta fata de statia 400/220/11/20 kV Stalpu | CNTEE Transelectrica SA | 14/57510 | 44554 | C1145 | 2022-12-23 | 2026-04-26 |  LEA 400 kV d.c. Smardan – Gutinaș un circuit echipat, cu punere în funcțiune în anul 2024;  LEA nouă 400 kV dublu circuit Cernavodă – Stâlpu, cu un circuit racordat intrare – ieșie în stația 400 kV Gura Ialomiței, cu punere în funcțiune în anul 2023;  Trecerea la tensiunea de 400 kV a axului 220 kV Stâlpu – Teleajen – Brazi Vest, cu punerea în funcțiune în anul 2025;  Reconductorare LEA 220 kV Stejaru – Gheorghieni – Fântânele cu punerea în funcțiune în anul 2024.  Racordarea LEA 400 kV Stupina – Varna și LEA 400 kV Rahman – Dobrudja în staţia 400 kV Medgidia Sud, cu punerea în funcțiune în anul 2022.
22 | WPD România Wind Farm 10 SRL | Cazasu | Braila | 118.8 | 220 | Lacu Sarat | Utilizarea celulei LEA 220 kV TA3 Brăila existentă (care va deveni celula LEA 220 kV CEE Cazasu) cu completările necesare în sistemele de protecții, comandă și control ale stației 220 kV Lacu Sărat | CNTEE Transelectrica SA | 4/10715 | 44628 | C330 | 2023-03-08 | 2023-04-30 | LEA nouă 400 kV dublu circuit Smârdan – Gutinaș, un circuit echipat cu punere în funcțiune în anul 2024; LEA nouă 400 kV dublu circuit Cernavodă – Stâlpu, cu un circuit racordat intrare – ieșie în stația 400 kV Gura Ialomiței, cu punere în funcțiune în anul 2024; Trecerea la tensiunea de 400 kV a axului 220 kV Stâlpu – Teleajen – Brazi Vest, cu punerea în funcțiune în anul 2025; Reconductorarea LEA 220 kV Stejaru – Gheorgheni – Fântânele, cu punere în funcțiune în anul 2025;
23 | Green Breeze SRL | Green Breeze | Galati | 98.64 | 220 | Frumusita | racord LEA 220 kV d.c. intrare – ieșire în LEA 220 kV Barboși – Focșani Vest, prin secționarea acestei linii și montarea a doi stâlpi 220 kV – ICN 220 121 în axul acesteia | CNTEE Transelectrica SA | 5/13717 | 44643 | C373 | 2023-03-22 | 2026-03-31 | LEA nouă 400 kV dublu circuit Smârdan – Gutinaș, un circuit echipat cu punere în funcțiune în anul 2024 LEA nouă 400 kV dublu circuit Cernavodă – Stâlpu, cu un circuit racordat intrare – ieșire în stația 400 kV Gura Ialomiței, cu punere în funcțiune în anul 2024 Trecerea la tensiunea de 400 kV a axului 220 kV Stâlpu – Teleajen – Brazi Vest, cu punerea în funcțiune în anul 2025 Reconductorarea LEA 220 kV Stejaru – Gheorgheni – Fântânele, cu punere în funcțiune în anul 2025 Racordarea LEA 400 kV Stupina – Varna și LEA 400 kV Rahman – Dobrudja în staţia 400 kV Medgidia Sud, cu punerea în funcțiune în anul 2024
24 | Big Mega Vacareni Wind Farm SRL | Vacareni | Tulcea | 87.475 | 400 | Vacareni | realizarea lucrărilor pentru racordul LEA 400 kV intrare-ieșire în LEA 400 kV Lacu Sărat – Isaccea, OPGW pe LEA 400 kV Lacu Sărat – Isaccea, telecomunicații, protecții și teleprotecții pe LEA 400 kV Lacu Sărat – Văcăreni și LEA 400 kV Văcăreni – Isaccea | CNTEE Transelectrica SA | 27/52461 | 44882 | C4 | 2023-04-07 | 2026-12-31 | Reconductorare LEA 220 kV Stejaru – Gheorgheni – Fântânele, cu punere în funcțiune în anul 2025; LEA 400 kV Smârdan – Gutinaş d.c., un circuit echipat, cu punere în funcțiune în anul 2024; LEA 400 kV d.c. Cernavodă – Stâlpu cu un circuit intrare – ieșire în staţia 400 kV Gura Ialomiţei, cu punere în funcțiune în anul 2024; Trecerea la 400 kV a axului Stâlpu – Teleajen – Brazi Vest, cu punere în funcțiune în anul 2025.
25 | Urleasca Wind Farm SRL | Urleasca | Braila | 96.9 | 110 | Lacu Sarat | realizarea în staţia 400/220/110/20 kV Lacu Sărat a unei celule LES 110 kV (cu integrarea noilor echipamente în instalațiile existente de comandă, control, protecții, semnalizare, măsură, servicii interne de c.a. și de c.c.) | CNTEE Transelectrica SA | 13/33951 | 44769 | C504 | 2023-05-25 | 2025-12-31 | reconductorare LEA 220kV Stejaru – Gheorgheni – Fântânele cu punere în funcțiune în anul 2025; LEA 400 kV d.c. Smârdan – Gutinaş, un circuit echipat cu punere în funcțiune în anul 2024; LEA 400 kV d.c. Cernavodă – Stâlpu cu un circuit prin staţia 400kV Gura Ialomiţei cu punere în funcțiune în anul 2024; trecerea la 400 kV a axului 220 kV Brazi Vest – Teleajen – Stâlpu cu punere în funcțiune în anul 2025;
26 | Green Labs Advertising SRL | Poiana | Galati | 150.5 | 400 | Poiana | se racordeaza prin LEA 400 kV d.c. intrare – ieşire, în lungime de cca. 0,5 km, în LEA existentă 400 kV Smârdan – Gutinaș;  stație nouă 400/110 kV Poiana, cu următoarea configurație: • bară dublă 400 kV; • 2 celule LEA 400 kV; • 1 celulă 400 kV de transformator fără DRV (descărcătoarele se vor monta la bornele 400 kV ale transformatorului 400/110 kV din stația 400/110 kV CEE Poiana); • 1 celulă cuplă transversală; • 2 celule măsură bară 400 kV;  fibră optică pe LEA 400 kV d.c.;  dulapuri de comandă – control – protecție grupa 1 și grupa 2 în stația 400 kV Poiana, pe LEA 400 kV Smârdan și Gutinaș, pentru celula 400 kV a transformatorului 400/110 kV 300 MVA care aparține utilizatorului, pentru Cupla Transversală 400 kV și pentru celulele de măsură Bara 1 și Bara 2 – 400 kV;  dulapuri de teleprotecție pentru LEA 400 kV Poiana – Smârdan și LEA 400 kV Poiana - Gutinaș;  dulap pentru unitatea centrală de PDB+DRRI 400 kV;  dulapuri de telecomunicații, inclusiv pentru stațiile 400 kV Gutinaș sau Smârdan dacă sunt necesare și integrarea acestora în sistemul de telecomunicații cu UNO – DEN/DET;  dulapuri pentru sistemul SCADA staţie 400 kV Poiana;  dulapuri cu echipamente de monitorizare a oscilaţiilor interzonale (sincrofazori);  echipamentele aferente pentru servicii proprii, protecții, grup electrogen; | CNTEE Transelectrica SA | 15/33954 | 44769 | C661 | 2023-07-27 | 2026-12-31 | – reconductorare LEA 220 kV Stejaru – Gheorgheni – Fântânele, cu punere în funcţiune în anul 2025; – LEA 400 kV Smârdan – Gutinaş d.c., un circuit echipat, cu punere în funcţiune în anul 2024; – LEA 400 kV d.c. Cernavodă – Stâlpu cu un circuit racordat în stația 400 kV Gura Ialomiței, cu punere în funcţiune în anul 2024; – trecerea la 400 kV a LEA 220 kV Brazi Vest – Teleajen – Stâlpu, cu punere în funcţiune în anul 2025;
27 | Hoopeks International SRL | CEE Galati Nord 1 | Galați | 629.2 | 400 | Galati Nord | se racordează printr-o statie noua 400 kV Galati Nord în LEA noua 400 kV Smârdan - Gutinaș | CNTEE Transelectrica SA | 21/39164 | 44799 | C729 | 2023-08-24 | 2026-12-31 | reconductorare LEA 220 kV Stejaru – Gheorgheni – Fântânele – PIF 2024; LEA 400 kV Smârdan – Gutinaş d.c., un circuit echipat – PIF 2024; LEA 400 kV d.c. Cernavodă – Stâlpu cu un circuit racordat în stația 400 kV Gura Ialomiței – PIF 2023;trecerea la 400 kV a LEA 220 kV Brazi Vest – Teleajen – Stâlpu – PIF 2025.
28 | Ansthall Green Energy SRL | CEE Ansthall | Galati | 95.9 | 220 | Frumusita | racordarea în stația Frumușița prin intermediul unei celule 220 kV la barele stației | CNTEE Transelectrica SA | 22/19764 | 45035 | C251 | 2024-04-05 | 2028-12-31 | Prevăzute în Planul de Dezvoltare a RET pentru perioada 2022 – 2031: – LEA 400 kV Smârdan – Gutinaș un circuit echipat (cu termen de PIF 2027); – LEA 400 kV d.c. Cernavodă – Gura Ialomiței – Stâlpu (cu termen de PIF 2027); – Trecerea la 400 kV a axului 220 kV Stâlpu – Teleajen – Brazi Vest (cu termen de PIF 2028); – Reconductorarea LEA 220 kV Stejaru – Gheorgheni – Fântânele (cu termen de PIF 2025). • neprevăzute în Planul de Dezvoltare a RET pentru perioada 2022 – 2031: – reconductorare LEA 220 kV Focșani Vest – Gutinaș; – reconductorare LEA 220 kV Lacu Sărat –Filești; – reconductorare LEA 220 kV Frumușița – Barboși; – reconductorare LEA 220 kV Covurlui – Focșani Vest.
29 | Oravita Power Park SRL | CEE Potoc 1 | Caraș-Severin | 132.76 | 400 | Potoc | Racordarea în LEA 400 kV Reșița – Pancevo circuitul 2, prin realizarea unei noi stații 400/110 kV Potoc, echipată cu 3 transformatoare 400 MVA, 400/110 kV. | CNTEE Transelectrica SA | 18/20058 | 45036 | C303 | 2024-04-19 | 2029-12-31 | • LEA 400 kV Porțile de Fier – Reșița (PIF 2024); stația 400 kV Reșița (PIF 2025); • LEA 400 kV Reșița – Timișoara (PIF 2026) + stația 400 kV Timișoara (PIF 2026); • LEA 400 kV Timișoara – Arad (PIF 2027) + extindere stație 400 kV Arad (PIF 2028); • Reconductorare LEA 110 kV Timișoara – Dumbrăvița.
30 | Potoc Power park SRL | CEE Potoc 2 | Caraș-Severin | 108.85 | 400 | Potoc | Racordarea în LEA 400 kV Reșița – Pancevo circuitul 2, prin realizarea unei noi stații 400/110 kV Potoc, echipată cu 3 transformatoare 400 MVA, 400/110 kV. | CNTEE Transelectrica SA | 19/20059 | 45036 | C303 | 2024-04-19 | 2029-12-31 | • LEA 400 kV Porțile de Fier – Reșița (PIF 2024); stația 400 kV Reșița (PIF 2025); • LEA 400 kV Reșița – Timișoara (PIF 2026) + stația 400 kV Timișoara (PIF 2026); • LEA 400 kV Timișoara – Arad (PIF 2027) + extindere stație 400 kV Arad (PIF 2028); • Reconductorare LEA 110 kV Timișoara – Dumbrăvița.
31 | Topwind Energy SRL | CEE Potoc 3 | Caraș-Severin | 133.17 | 400 | Potoc | Racordarea în LEA 400 kV Reșița – Pancevo circuitul 2, prin realizarea unei noi stații 400/110 kV Potoc, echipată cu 3 transformatoare 400 MVA, 400/110 kV. | CNTEE Transelectrica SA | 20/20053 | 45036 | C303 | 2024-04-19 | 2029-12-31 | • LEA 400 kV Porțile de Fier – Reșița (PIF 2024); stația 400 kV Reșița (PIF 2025); • LEA 400 kV Reșița – Timișoara (PIF 2026) + stația 400 kV Timișoara (PIF 2026); • LEA 400 kV Timișoara – Arad (PIF 2027) + extindere stație 400 kV Arad (PIF 2028); • Reconductorare LEA 110 kV Timișoara – Dumbrăvița.
32 | Wind Energy Green Park SRL | CEE Potoc 4 | Caraș-Severin | 139.03 | 400 | Potoc | Racordarea în LEA 400 kV Reșița – Pancevo circuitul 2, prin realizarea unei noi stații 400/110 kV Potoc, echipată cu 3 transformatoare 400 MVA, 400/110 kV. | CNTEE Transelectrica SA | 21/20055 | 45036 | C303 | 2024-04-19 | 2029-12-31 | • LEA 400 kV Porțile de Fier – Reșița (PIF 2024); stația 400 kV Reșița (PIF 2025); • LEA 400 kV Reșița – Timișoara (PIF 2026) + stația 400 kV Timișoara (PIF 2026); • LEA 400 kV Timișoara – Arad (PIF 2027) + extindere stație 400 kV Arad (PIF 2028); • Reconductorare LEA 110 kV Timișoara – Dumbrăvița.
33 | Gura Ialomitei Solar SRL | CEE Gurbanesti | Calarasi | 250.61 | 220 | Gurbanesti | se racordeaza la nivelul de tensiune 220 kV, în LEA 220 kV Bucuresti Sud – Ghizdaru circ. 1 – derivație Mostiștea între stâlpii 146 – 148 | CNTEE Transelectrica SA | 29/20586 | 45044 | C333 | 2024-04-26 | 2027-01-31 | (ii) lucrările de întărire pentru crearea condiţiilor tehnice necesare racordării mai multor locuri de producere la schema completă a reţelei (N) şi la declanşarea unui element de reţea (N-1),  prevăzute în Planul de Dezvoltare a RET pentru perioada 2022 – 2031: – pentru indeplinirea criteriului de siguranță N-1: • reconductorare LEA 220 kV București Sud – Gurbănești (PIF 2028);  neprevăzute în Planul de Dezvoltare ale Operatorului de Distribuție: – pentru schema completă a reţelei (N): • LEA 110 kV Domnești – Mihăilești; • LEA 110 kV Copăceni – Uzunu. Pentru indeplinirea criteriului de siguranță N – 1: • LEA 110 kV Jilava – Copaceni. • mai multe reconductorări de linii de 110 kV și înlocuirea AT 220/110 kV Mostiștea care se supraîncarcă la declanșarea ambelor cicuite 220 kV pe stâlpi comuni LEA 220 kV București Sud – Călugăreni și LEA 220 kV București Sud – Gurbănești sau LEA 220 kV București Sud – Gurbănești și LEA 220 kV Ghizdaru – Gurbănești (LEA 110 kV Jilava – Progresu circ.1, LEA 110 kV Jilava – Colibași, LEA 110 kV Colibași – Prundu, LEA 110 kV Prundu – Giurgiu Nord, LEA 110 kV Mihăilești – Clejani, LEA 110 kV Clejani – Videle, LEA 110 kV Videle – Mârșa, LEA 110 kV Uzunu – Ghizdaru, LEA 110 kV Lehliu – Mostiștea ambele circuite, LEA 110 kV Lehliu – Tămădău, LEA 110 kV Tămădău – Solex).
34 | Harsh Wind SRL | CEE Topolog – Ciucurova | Constanța | 140.4 | 400 | Casimcea | Racordare in LEA 400 kV Isaccea-Stupina la aproximativ 22 km de stația 400 kV Stupina și 60 km de stația 400 kV Isaccea, echipat cu OPGW si LEA 400 kV d.c. în lungime de cca. 16 km, intrare – ieşire în LEA 400 kV Tariverde – Tulcea Vest, la aproximativ 18 km de stația 400/110 kV Tariverde și 57 km de stația 400/110/20 kV Tulcea Vest, echipat cu OPGW | CNTEE Transelectrica SA | 33/29156 | 13.06.2023 | C541 | 13.06.2024 | 2028-12-31 | (ii) lucrările de întărire pentru crearea condiţiilor tehnice necesare racordării mai multor locuri de producere la declanşarea unui element de reţea (N-1):  prevăzute în Planul de Dezvoltare a RET pentru perioada 2022 – 2031: • Racordarea liniilor de interconexiune cu Bulgaria, LEA 400 kV Rahman – Dobrudja și LEA 400 kV Stupina – Varna în stația 400 kV Medgidia Sud (cu termen de PIF 2024); • LEA 400 kV Smârdan – Gutinaș d.c. cu un circuit echipat (cu termen de PIF 2024); • LEA 400 kV d.c. Cernavodă – Gura Ialomiței – Stâlpu (cu termen de PIF 2024); • Trecerea la 400 kV a axului 220 kV Stâlpu – Teleajen – Brazi Vest (cu termen de PIF 2025); • Reconductorarea LEA 220 kV Stejaru – Gheorgheni – Fântânele (cu termen de PIF 2025); • Reconductorarea LEA 220 kV Dumbrava – Stejaru (termen de PIF 2028); • Reconductorarea LEA 220 kV Fântânele – Ungheni (termen de PIF 2028); • Reconductorarea LEA 400 kV București Sud – Gura Ialomiței (termen de PIF 2028); • Echiparea circuitului 2 al LEA 400 kV noi Smârdan – Gutinaș (termen de PIF 2028); • LEA 400 kV Medgidia Sud – Constanța Nord (termen PIF 2028);  neprevăzute în Planul de Dezvoltare a RET pentru perioada 2022 – 2031: • reconductorarea LEA 400 kV Gutinaș – Brașov.  automatizarea de limitare operațională a puterii evacuate
35 | Eolian Express SRL | CEE Casimcea 2 | Tulcea | 126.9 | 400 | Casimcea | Racordare in LEA 400 kV Isaccea-Stupina la aproximativ 22 km de stația 400 kV Stupina și 60 km de stația 400 kV Isaccea, echipat cu OPGW si LEA 400 kV d.c. în lungime de cca. 16 km, intrare – ieşire în LEA 400 kV Tariverde – Tulcea Vest, la aproximativ 18 km de stația 400/110 kV Tariverde și 57 km de stația 400/110/20 kV Tulcea Vest, echipat cu OPGW | CNTEE Transelectrica SA | 34/29160 | 13.06.2023 | C541 | 13.06.2024 | 2028-12-31 | (ii) lucrările de întărire pentru crearea condiţiilor tehnice necesare racordării mai multor locuri de producere la declanşarea unui element de reţea (N-1):  prevăzute în Planul de Dezvoltare a RET pentru perioada 2022 – 2031: • Racordarea liniilor de interconexiune cu Bulgaria, LEA 400 kV Rahman – Dobrudja și LEA 400 kV Stupina – Varna în stația 400 kV Medgidia Sud (cu termen de PIF 2024); • LEA 400 kV Smârdan – Gutinaș d.c. cu un circuit echipat (cu termen de PIF 2024); • LEA 400 kV d.c. Cernavodă – Gura Ialomiței – Stâlpu (cu termen de PIF 2024); • Trecerea la 400 kV a axului 220 kV Stâlpu – Teleajen – Brazi Vest (cu termen de PIF 2025); • Reconductorarea LEA 220 kV Stejaru – Gheorgheni – Fântânele (cu termen de PIF 2025); • Reconductorarea LEA 220 kV Dumbrava – Stejaru (termen de PIF 2028); • Reconductorarea LEA 220 kV Fântânele – Ungheni (termen de PIF 2028); • Reconductorarea LEA 400 kV București Sud – Gura Ialomiței (termen de PIF 2028); • Echiparea circuitului 2 al LEA 400 kV noi Smârdan – Gutinaș (termen de PIF 2028); • LEA 400 kV Medgidia Sud – Constanța Nord (termen PIF 2028);  neprevăzute în Planul de Dezvoltare a RET pentru perioada 2022 – 2031: • reconductorarea LEA 400 kV Gutinaș – Brașov.  automatizarea de limitare operațională a puterii evacuate
36 | Spark Wind Energy SRL | CEE Casimcea 1 | Tulcea | 78.6 | 400 | Casimcea | Racordare in LEA 400 kV Isaccea-Stupina la aproximativ 22 km de stația 400 kV Stupina și 60 km de stația 400 kV Isaccea, echipat cu OPGW si LEA 400 kV d.c. în lungime de cca. 16 km, intrare – ieşire în LEA 400 kV Tariverde – Tulcea Vest, la aproximativ 18 km de stația 400/110 kV Tariverde și 57 km de stația 400/110/20 kV Tulcea Vest, echipat cu OPGW | CNTEE Transelectrica SA | 35/29159 | 13.06.2023 | C541 | 13.06.2024 | 2028-12-31 | (ii) lucrările de întărire pentru crearea condiţiilor tehnice necesare racordării mai multor locuri de producere la declanşarea unui element de reţea (N-1):  prevăzute în Planul de Dezvoltare a RET pentru perioada 2022 – 2031: • Racordarea liniilor de interconexiune cu Bulgaria, LEA 400 kV Rahman – Dobrudja și LEA 400 kV Stupina – Varna în stația 400 kV Medgidia Sud (cu termen de PIF 2024); • LEA 400 kV Smârdan – Gutinaș d.c. cu un circuit echipat (cu termen de PIF 2024); • LEA 400 kV d.c. Cernavodă – Gura Ialomiței – Stâlpu (cu termen de PIF 2024); • Trecerea la 400 kV a axului 220 kV Stâlpu – Teleajen – Brazi Vest (cu termen de PIF 2025); • Reconductorarea LEA 220 kV Stejaru – Gheorgheni – Fântânele (cu termen de PIF 2025); • Reconductorarea LEA 220 kV Dumbrava – Stejaru (termen de PIF 2028); • Reconductorarea LEA 220 kV Fântânele – Ungheni (termen de PIF 2028); • Reconductorarea LEA 400 kV București Sud – Gura Ialomiței (termen de PIF 2028); • Echiparea circuitului 2 al LEA 400 kV noi Smârdan – Gutinaș (termen de PIF 2028); • LEA 400 kV Medgidia Sud – Constanța Nord (termen PIF 2028);  neprevăzute în Planul de Dezvoltare a RET pentru perioada 2022 – 2031: • reconductorarea LEA 400 kV Gutinaș – Brașov.  automatizarea de limitare operațională a puterii evacuate
37 | Eolian Areea SRL | CEE Casimcea 3 | Tulcea | 58.5 | 400 | Casimcea | Racordare in LEA 400 kV Isaccea-Stupina la aproximativ 22 km de stația 400 kV Stupina și 60 km de stația 400 kV Isaccea, echipat cu OPGW si LEA 400 kV d.c. în lungime de cca. 16 km, intrare – ieşire în LEA 400 kV Tariverde – Tulcea Vest, la aproximativ 18 km de stația 400/110 kV Tariverde și 57 km de stația 400/110/20 kV Tulcea Vest, echipat cu OPGW | CNTEE Transelectrica SA | 36/29157 | 13.06.2023 | C541 | 13.06.2024 | 2028-12-31 | (ii) lucrările de întărire pentru crearea condiţiilor tehnice necesare racordării mai multor locuri de producere la declanşarea unui element de reţea (N-1):  prevăzute în Planul de Dezvoltare a RET pentru perioada 2022 – 2031: • Racordarea liniilor de interconexiune cu Bulgaria, LEA 400 kV Rahman – Dobrudja și LEA 400 kV Stupina – Varna în stația 400 kV Medgidia Sud (cu termen de PIF 2024); • LEA 400 kV Smârdan – Gutinaș d.c. cu un circuit echipat (cu termen de PIF 2024); • LEA 400 kV d.c. Cernavodă – Gura Ialomiței – Stâlpu (cu termen de PIF 2024); • Trecerea la 400 kV a axului 220 kV Stâlpu – Teleajen – Brazi Vest (cu termen de PIF 2025); • Reconductorarea LEA 220 kV Stejaru – Gheorgheni – Fântânele (cu termen de PIF 2025); • Reconductorarea LEA 220 kV Dumbrava – Stejaru (termen de PIF 2028); • Reconductorarea LEA 220 kV Fântânele – Ungheni (termen de PIF 2028); • Reconductorarea LEA 400 kV București Sud – Gura Ialomiței (termen de PIF 2028); • Echiparea circuitului 2 al LEA 400 kV noi Smârdan – Gutinaș (termen de PIF 2028); • LEA 400 kV Medgidia Sud – Constanța Nord (termen PIF 2028);  neprevăzute în Planul de Dezvoltare a RET pentru perioada 2022 – 2031: • reconductorarea LEA 400 kV Gutinaș – Brașov.  automatizarea de limitare operațională a puterii evacuate
38 | Magnum Eolvolt SRL | CEE Casimcea 4 | Tulcea | 58.5 | 400 | Casimcea | Racordare in LEA 400 kV Isaccea-Stupina la aproximativ 22 km de stația 400 kV Stupina și 60 km de stația 400 kV Isaccea, echipat cu OPGW si LEA 400 kV d.c. în lungime de cca. 16 km, intrare – ieşire în LEA 400 kV Tariverde – Tulcea Vest, la aproximativ 18 km de stația 400/110 kV Tariverde și 57 km de stația 400/110/20 kV Tulcea Vest, echipat cu OPGW | CNTEE Transelectrica SA | 37/29578 | 15.06.2023 | C541 | 13.06.2024 | 2028-12-31 | (ii) lucrările de întărire pentru crearea condiţiilor tehnice necesare racordării mai multor locuri de producere la declanşarea unui element de reţea (N-1):  prevăzute în Planul de Dezvoltare a RET pentru perioada 2022 – 2031: • Racordarea liniilor de interconexiune cu Bulgaria, LEA 400 kV Rahman – Dobrudja și LEA 400 kV Stupina – Varna în stația 400 kV Medgidia Sud (cu termen de PIF 2024); • LEA 400 kV Smârdan – Gutinaș d.c. cu un circuit echipat (cu termen de PIF 2024); • LEA 400 kV d.c. Cernavodă – Gura Ialomiței – Stâlpu (cu termen de PIF 2024); • Trecerea la 400 kV a axului 220 kV Stâlpu – Teleajen – Brazi Vest (cu termen de PIF 2025); • Reconductorarea LEA 220 kV Stejaru – Gheorgheni – Fântânele (cu termen de PIF 2025); • Reconductorarea LEA 220 kV Dumbrava – Stejaru (termen de PIF 2028); • Reconductorarea LEA 220 kV Fântânele – Ungheni (termen de PIF 2028); • Reconductorarea LEA 400 kV București Sud – Gura Ialomiței (termen de PIF 2028); • Echiparea circuitului 2 al LEA 400 kV noi Smârdan – Gutinaș (termen de PIF 2028); • LEA 400 kV Medgidia Sud – Constanța Nord (termen PIF 2028);  neprevăzute în Planul de Dezvoltare a RET pentru perioada 2022 – 2031: • reconductorarea LEA 400 kV Gutinaș – Brașov.  automatizarea de limitare operațională a puterii evacuate
39 | Eolian Efect SRL | CEE Dealu 2 | Tulcea | 108.8 | 400 | Casimcea | Racordare in LEA 400 kV Isaccea-Stupina la aproximativ 22 km de stația 400 kV Stupina și 60 km de stația 400 kV Isaccea, echipat cu OPGW si LEA 400 kV d.c. în lungime de cca. 16 km, intrare – ieşire în LEA 400 kV Tariverde – Tulcea Vest, la aproximativ 18 km de stația 400/110 kV Tariverde și 57 km de stația 400/110/20 kV Tulcea Vest, echipat cu OPGW | CNTEE Transelectrica SA | 38/29158 | 13.06.2023 | C541 | 13.06.2024 | 2028-12-31 | (ii) lucrările de întărire pentru crearea condiţiilor tehnice necesare racordării mai multor locuri de producere la declanşarea unui element de reţea (N-1):  prevăzute în Planul de Dezvoltare a RET pentru perioada 2022 – 2031: • Racordarea liniilor de interconexiune cu Bulgaria, LEA 400 kV Rahman – Dobrudja și LEA 400 kV Stupina – Varna în stația 400 kV Medgidia Sud (cu termen de PIF 2024); • LEA 400 kV Smârdan – Gutinaș d.c. cu un circuit echipat (cu termen de PIF 2024); • LEA 400 kV d.c. Cernavodă – Gura Ialomiței – Stâlpu (cu termen de PIF 2024); • Trecerea la 400 kV a axului 220 kV Stâlpu – Teleajen – Brazi Vest (cu termen de PIF 2025); • Reconductorarea LEA 220 kV Stejaru – Gheorgheni – Fântânele (cu termen de PIF 2025); • Reconductorarea LEA 220 kV Dumbrava – Stejaru (termen de PIF 2028); • Reconductorarea LEA 220 kV Fântânele – Ungheni (termen de PIF 2028); • Reconductorarea LEA 400 kV București Sud – Gura Ialomiței (termen de PIF 2028); • Echiparea circuitului 2 al LEA 400 kV noi Smârdan – Gutinaș (termen de PIF 2028); • LEA 400 kV Medgidia Sud – Constanța Nord (termen PIF 2028);  neprevăzute în Planul de Dezvoltare a RET pentru perioada 2022 – 2031: • reconductorarea LEA 400 kV Gutinaș – Brașov.  automatizarea de limitare operațională a puterii evacuate
40 | Eolian Spark SRL | CEE Dealu 1 | Tulcea | 96.7 | 400 | Casimcea | Racordare in LEA 400 kV Isaccea-Stupina la aproximativ 22 km de stația 400 kV Stupina și 60 km de stația 400 kV Isaccea, echipat cu OPGW si LEA 400 kV d.c. în lungime de cca. 16 km, intrare – ieşire în LEA 400 kV Tariverde – Tulcea Vest, la aproximativ 18 km de stația 400/110 kV Tariverde și 57 km de stația 400/110/20 kV Tulcea Vest, echipat cu OPGW | CNTEE Transelectrica SA | 39/29155 | 13.06.2023 | C541 | 13.06.2024 | 2028-12-31 | (ii) lucrările de întărire pentru crearea condiţiilor tehnice necesare racordării mai multor locuri de producere la declanşarea unui element de reţea (N-1):  prevăzute în Planul de Dezvoltare a RET pentru perioada 2022 – 2031: • Racordarea liniilor de interconexiune cu Bulgaria, LEA 400 kV Rahman – Dobrudja și LEA 400 kV Stupina – Varna în stația 400 kV Medgidia Sud (cu termen de PIF 2024); • LEA 400 kV Smârdan – Gutinaș d.c. cu un circuit echipat (cu termen de PIF 2024); • LEA 400 kV d.c. Cernavodă – Gura Ialomiței – Stâlpu (cu termen de PIF 2024); • Trecerea la 400 kV a axului 220 kV Stâlpu – Teleajen – Brazi Vest (cu termen de PIF 2025); • Reconductorarea LEA 220 kV Stejaru – Gheorgheni – Fântânele (cu termen de PIF 2025); • Reconductorarea LEA 220 kV Dumbrava – Stejaru (termen de PIF 2028); • Reconductorarea LEA 220 kV Fântânele – Ungheni (termen de PIF 2028); • Reconductorarea LEA 400 kV București Sud – Gura Ialomiței (termen de PIF 2028); • Echiparea circuitului 2 al LEA 400 kV noi Smârdan – Gutinaș (termen de PIF 2028); • LEA 400 kV Medgidia Sud – Constanța Nord (termen PIF 2028);  neprevăzute în Planul de Dezvoltare a RET pentru perioada 2022 – 2031: • reconductorarea LEA 400 kV Gutinaș – Brașov.  automatizarea de limitare operațională a puterii evacuate
41 | EE Beresti Wind SRL | CEE Beresti | Galati | 117.8 | 220 | Banca | racordarea in statia electrica 220/110 kV Banca racordată în sistem intrare – ieșire în LEA 220 kV d.c. Gutinas-Munteni-FAI | CNTEE Transelectrica SA | 47/36834 | 45135 | C668 | 2024-07-26 | 2028-12-31 | • Lucrări de întărire în RET prevăzute în Planul de dezvoltare a RET perioada 2022 – 2031: – reconductorare LEA 220 kV Stejaru – Gheorgheni – Fântânele (PIF 2025); • Lucrări de întărire în RED, neprevăzute în planul de investiții al operatorului de distribuție Delgaz Grid SA: – reconductorare LEA 110 kV: • LEA 110 kV Ruginoasa – Vatra ; • LEA 110 kV Bârlad – Glăvăneşti; • LEA 110 kV Bacău – der. CHE Răcăciuni; • LEA 110 kV Şişcani – Glăvăneşti; • LEA 110 kV Şişcani – Conţeşti; • LEA 110 kV Conţeşti – Gutinaş;
42 | WPD România Wind Farm 07 SRL | CEE Butea | Iasi | 127.94 | 400 | Roman Nord | extinderea sistemului de bare 400 kV ale statiei 400/110 kV Roman Nord cu un pas de celula; realizarea unei celule de 400 kV | CNTEE Transelectrica SA | 7/2722 | 45309 | C939 | 2024-10-17 | 2028-12-31 | Reconductorarea LEA 220 kV Stejaru – Gheorgheni (PIF 2025); Lucrări care nu sunt cuprinse în Planul de Dezvoltare aferent Delgaz Grid SA: - Reconductorarea LEA 110 kV Dumbrava – Roman Laminor; - Reconductorarea LEA 110 kV Vaduri – Sărata; - Reconductorarea LEA 110 kV Șișcani – Conțești; - Reconductorarea LEA 110 kV Conțești – Gutinaș; Lucrări care nu sunt cuprinse în Planul de Dezvoltare aferent Hidroelectrica SA: - instalarea AT2 – 200 MVA, 220/110 kV Stejaru (AT suplimentar);
43 | BRAILA GREEN ENERGY S.R.L. | CEE Urleasca 2 | Braila | 69.92 | 110 | 400/220/110/20 kV Lacu Sarat | reacordare la nivelul de tensiune 110 kV,la barele 110 kV ale statiei 400/220/110/20 kV Lacu Sarat | CNTEE Transelectrica SA | 65/51227 | 45226 | C974 | 2024-10-25 | 2028-03-31 | • Reconductorarea LEA 220 kV Stejaru – Gheorghieni – Fântânele (termen de PIF 2025); • LEA 400 kV d.c. Smârdan – Gutinaș, un circuit echipat (termen de PIF 2027); • LEA 400 kV d.c. Cernavodă – Stâlpu cu un circuit prin stația 400 kV Gura Ialomiței (termen de PIF 2026) ; • trecerea la 400 kV a LEA 220 kV Brazi Vest – Teleajen – Stâlpu (termen de PIF 2026). Pentru N-1: • prevederea unui dispozitiv de control al circulatiei de puteri pe LEA 400 kV Medgidia Sud – Dobrudja (PIF 2025); • reconductorarea LEA 400 kV Bucuresti Sud – Gura lalomiței (PIF 2028); • reconductorarea LEA 220 kV Dumbrava – Stejaru (PIF 2028); • reconductorarea LEA 220 kV Gutinaș – Dumbrava (PIF 2028); • echiparea circuitului 2 al LEA 400 kV Smârdan – Gutinaș (PIF 2028); • prevederea LEA 400 kV Suceava – Gădălin (PIF 2030); • prevederea LEA 400 kV Brașov – Stâlpu (PIF după 2031); • prevederea unui dispozitiv de control al circulatiei de puteri pe LEA 400 kV Brașov – Gutinaș (PIF 2025); • prevederea unui nou AT 200 MVA, 220/110 kV Lacu Sărat (nu este în Planul de Dezvoltare); • automatica de limitare operațională.
44 | TANDAREI SOLAR S.R.L. | CEE Ialomita Nord | Ialomita | 246.372 | 400 | Ialomita Nord | reacordare la nivelul de tensiune 400 kV, in LEA 400 kV Bucuresti Sud - Gura Ialomitei, in zona stalpilor 401 - 402 | CNTEE Transelectrica SA | 64/51230 | 45226 | C975 | 2024-10-25 | 2027-12-31 | – LEA 400 kV s.c. Gădălin – Suceava (PIF 2030);– LEA 400kV s.c. Stâlpu – Brașov (PIF 2031);– Reconductorarea LEA 400 kV București Sud – Gura Ialomiței (2028);– Reconductorarea LEA 220 kV Dumbrava – Stejaru (2028).– Automatică de limitare operațională a puterii – se montează la punerea în funcțiune a centralei, care se va face după realizarea întăririlor de rețea cu termen de PIF 2027
45 | Vulturu Power Park SRL | CEE Vulturu Est | Constanța | 110.71 | 400 | statia noua 400 kV Vulturu | statia noua 400 kV Vulturu racordată intrare – ieșire în LEA 400 kV Isaccea - Stupina | CNTEE Transelectrica SA | 69/50468 | 45239 | C1028 | 2024-11-08 | 2029-12-31
46 | Energo Windprod SRL | CEE Vulturu Nord | Constanța | 110.71 | 400 | statia noua 400 kV Vulturu | statia noua 400 kV Vulturu racordată intrare – ieșire în LEA 400 kV Isaccea - Stupina | CNTEE Transelectrica SA | 68/53837 | 45243 | C1029 | 2024-11-11 | 2029-12-31
47 | Vulturu Wind Farm SRL | CEE Vulturu Vest | Constanța | 105.05 | 400 | statia noua 400 kV Vulturu | statia noua 400 kV Vulturu racordată intrare – ieșire în LEA 400 kV Isaccea - Stupina | CNTEE Transelectrica SA | 67/53836 | 45243 | C1030 | 2024-11-11 | 2029-12-31
48 | Crucea Power Park SRL | CEM Crucea Est | Constanța | 133.75 | 400 | statia noua 400 kV Vulturu | statia noua 400 kV Vulturu racordată intrare – ieșire în LEA 400 kV Isaccea - Stupina | CNTEE Transelectrica SA | 152/48784 | 45574 | C1031 | 2024-11-11 | 2029-12-31
50 | CEF Pelicanu SRL | CEE Alexandru Odobescu | Calarasi | 150.3 | 400 | Alexandru Odobescu | statia 400 kV Alexandru Odobescu racordata intrare-iesire in LEA 400 kV Bucuresti Sud - Pelicanu | CNTEE Transelectrica SA | 70/42215 | 45253 | C1064 | 2024-11-22 | 2027-06-30 | racordarea liniilor de interconexiune LEA 400 kV Rahman – Dobrudja și LEA 400 kV Stupina – Varna în staţia 400 kV Medgidia Sud (cu termen de PIF 2024); reconductorare LEA 220 kV Stejaru – Gheorgheni – Fântânele (cu termen de PIF 2025); LEA 400 kV d.c. Smârdan – Gutinaş, un circuit echipat (cu termen de PIF 2028) Mărirea capacităţii de transport a LEA 400 kV Bucureşti Sud – Pelicanu (PIF 2025) LEA 400 kV d.c. Cernavodă – Stâlpu cu un circuit prin staţia 400 kV Gura Ialomiţei şi trecerea la 400 kV a LEA Brazi Vest – Teleajen – Stâlpu (cu termen de PIF 2028) dispozitive de control al circulațiilor de puteri pe LEA 400 kV Medgidia Sud – Dobrudja (cu termen de PIF 2025) reconductorarea LEA 400 kV Bucureşti Sud – Gura Ialomiţei (cu termen de PIF 2028) reconductorarea LEA 220 kV Dumbrava – Stejaru (cu termen de PIF 2028) reconductorarea LEA 220 kV Gutinaş – Dumbrava (cu termen de PIF 2028) LEA 400 kV Suceava – Gădălin (cu termen de PIF 2030) LEA 400 kV Braşov – Stâlpu (cu termen de PIF 2031) amplificarea puterii Trafo 400/110kV Teleajen (nu este în Planul de dezvoltare) AT 220/110 kV nou Suceava (nu este în Planul de dezvoltare) reconductorarea LEA 400 kV Sibiu Sud – Braşov (nu este în Planul de dezvoltare) reconductorarea LEA 400kV Braşov – Gutinaş (cu termen PIF 2030) reconductorarea LEA 110 kV din zona Slobozia Sud – Dragoş Vodă – Vlad Ţepeş – Lehliu Gară-Lehliu (nu este în planul OD)
51 | Union Wind SRL | CEE Tătărăști 1 | Bacău | 45.968 | 220 | stația 220 kV Tătărăști | stația 220 kV Tătărăști racordată intrare – ieșire în LEA 220 kV Gutinaș-Banca - Munteni | CNTEE Transelectrica SA | 78/59737 | 45278 | C1159 | 2024-12-18 | 2027-06-18 |  Lucrări de întărire în RET prevăzute în Planul de dezvoltare a RET perioada 2022 – 2031: • reconductorare LEA 220 kV Stejaru – Gheorgheni (termen PIF 2025).  Lucrări de întărire în RED prevăzute în Planul de investiții al Delgaz Grid SA în perioada 2025 – 2026 ale operatorului de distribuție Delgaz Grid SA:• reconductorarea LEA 110 kV Bârlad – Glăvăneşti și expertizarea stâlpilor aferenți LEA reconductorate și stabilirea necesarului de înlocuire; Lucrări de întărire în RED neprevăzute în Planul de investiții al Delgaz Grid SA:• reconductorarea LEA 110 kV Şişcani – Glăvăneşti și expertizarea stâlpilor aferenți LEA reconductorate și stabilirea necesarului de înlocuire.
52 | Union Wind SRL | CEE Tătărăști 2 | Bacău | 45.968 | 220 | stația 220 kV Tătărăști | stația 220 kV Tătărăști racordată intrare – ieșire în LEA 220 kV Gutinaș-Banca - Munteni | CNTEE Transelectrica SA | 79/59739 | 45278 | C1159 | 2024-12-18 | 2027-06-18 |  Lucrări de întărire în RET prevăzute în Planul de dezvoltare a RET perioada 2022 – 2031: • reconductorare LEA 220 kV Stejaru – Gheorgheni (termen PIF 2025).  Lucrări de întărire în RED prevăzute în Planul de investiții al Delgaz Grid SA în perioada 2025 – 2026 ale operatorului de distribuție Delgaz Grid SA:• reconductorarea LEA 110 kV Bârlad – Glăvăneşti și expertizarea stâlpilor aferenți LEA reconductorate și stabilirea necesarului de înlocuire; Lucrări de întărire în RED neprevăzute în Planul de investiții al Delgaz Grid SA:• reconductorarea LEA 110 kV Şişcani – Glăvăneşti și expertizarea stâlpilor aferenți LEA reconductorate și stabilirea necesarului de înlocuire.
53 | Quick & Smart Solutions S.R.L | CEE Buzău Vest | Buzău | 156.7 | 110 | stația 400/110/20 kV Stâlpu | racordarea la nivelul de tensiune de 110 kV, la barele de 110 kV ale stației 400/110/20 kV Stâlpu | CNTEE Transelectrica SA | 3/60254 | 45303 | C1215 | 2025-01-10 | 2027-12-31
54 | ICEWIND REGENERABIL S.R.L. | CEE Giurgeni | Ialomița | 192.843 | 400 | 400/110/20 kV Gura Ialomitei | celulă nouă în stația 400/110/20 kV Gura Ialomitei | CNTEE Transelectrica SA | 12/6074 | 45331 | C1366 | 13.02.2025 | 28.02.2029 | – LEA 400 kV Suceava – Gădălin (PIF 2030); – LEA 400 kV Stâlpu – Brașov (PIF 2031); – echiparea cu cel de-al doilea circuit al LEA nouă 400 kV Smârdan – Gutinaș (PIF 2028); – reconductorarea LEA 400 kV Bucureşti Sud – Gura Ialomiţei (PIF 2028); – reconductorarea LEA 400 kV Bucureşti Sud – Pelicanu (PIF 2024); – reconductorarea LEA 400 kV Pelicanu – Cernavodă (PIF 2029); – reconductorarea LEA 220 kV Dumbrava – Stejaru (PIF 2028); – reconductorareaa LEA 220 kV Gutinaș – Dumbrava (PIF 2028) | – racordarea LEA 400 kV Rahman – Dobrudja și LEA 400 kV Stupina – Varna în staţia Medgidia Sud (PIF 2024); – reconductorarea LEA 220 kV din axul Stejaru – Gheorgheni – Fântânele (PIF 2025); – LEA 400 kV d.c. Smârdan – Gutinaş, un circuit echipat (PIF 2027); – LEA 400 kV d.c. Cernavodă – Stâlpu cu un circuit intrare – ieșire în staţia 400 kV Gura Ialomiţei (PIF 2026); – trecerea la 400 kV a LEA 220 kV din axul Brazi Vest – Teleajen – Stâlpu (PIF 2028);
55 | South Wind SRL | CEE Cerchezu-Dumbraveni | Constanta | 290.16 | 400 | Deleni | se racordează printr-o statie noua 400 kV Deleni în LEA 400 kV Medgidia Sud - Varna și Medgidia Sud - Dobrudja | CNTEE Transelectrica SA | 15/5694 | 45335 | C1364 | 13.02.2025 | 28.02.2029 | ALO
56 | Unitedpower Eolian SRL | CEE Baneasa | Constanta | 119.952 | 400 | Deleni | se racordează printr-o statie noua 400 kV Deleni în LEA 400 kV Medgidia Sud - Varna și Medgidia Sud - Dobrudja | CNTEE Transelectrica SA | 16/5890 | 45335 | C1365 | 13.02.2025 | 28.02.2029 | ALO
57 | ENERGOPARK SRL | CEE Izvoru Berheciului | Bacau | 122.63 | 110 | 110 kV Bacau Sud |  lucrări de echipare a unei celule de linie 110 kV în stația Bacău Sud, inclusiv lucrări de circuite secundare și integrare în SCADA | CNTEE Transelectrica SA | 23/7976 | 45348 | C1433 | 2025-02-26 | 2030-07-31
58 | Unitedpower Eolian SRL | CEE DOBROMIR | Constanta | 562.26 | 400 | Deleni | se racordează printr-o statie noua 400 kV Deleni în LEA 400 kV Medgidia Sud - Varna și Medgidia Sud - Dobrudja | CNTEE Transelectrica SA | 165/57615 | 27.11.2024 | C1365 | 13.02.2025 | 2027-12-31 | conform ATR | conform ATR
59 | EOLIENE ALBASTRE SRL | CEE Tulcea | Tulcea | 148.44 | 400 | 400/110/20 kV Tulcea Vest | celulă nouă în stația 400/110/20 kV Tulcea Vest | CNTEE Transelectrica SA | 28/9353 | 45351 | C1445 | 2025-02-28 | 2027-12-31
60 | Elawan Bucharest Renewable Energy 10 S.R.L | CEE Costești | Vaslui | 48.08 | 110 | stația 220/110/20 kV Munteni | racordare printr-o celulă de LES 110 kV în stația 220/110/20 kV Munteni | CNTEE Transelectrica SA | 32/10129 | 45357 | C1459 | 2025-03-06 | 2028-12-31 | conform ATR | conform ATR
61 | POWER HUB SRL | CEE Smardan | Galati | 42215 | 400 | 400/110/20 Smardan | celulă nouă în stația 400/110/20 kV Smardan | CNTEE Transelectrica SA | 61/22052 | 30.04.2024 | C1672 | 29.04.2025 | 2032-12-31
62 | GREEN ENERGY DYNAMIC S.R.L. | CEE Gold-Wind | Constanța | 376.025 | 400 | stație noua 400/110 kV Pietreni Cobadin | stație noua 400/110 kV Pietreni Cobadin racordata în statia 400 kV Deleni care e racordata in sistem intrare-iesire in LEA 400 Medgidia Sud-Varna si LEA 400 kV Medgidia Sud-Dobrudja | CNTEE Transelectrica SA | 73/24663 | 45440 | C1763 | 28.05.2025 | 31.08.2030 |  reconductorarea LEA 400 kV Cernavodă – Medgidia Sud;  reconductorarea LEA 400 kV Constanţa Nord – Tariverde;  reconductorarea LEA 400 kV Isaccea – Rahman;  reconductorarea LEA 400 kV Mintia – Sibiu Sud;  reconductorarea LEA 400 kV București Sud – Domnești;  montarea unui autotransformator suplimentar 400/220 kV în stația 400/220/110 kV Arefu;  montarea unui autotransformator suplimentar 400/220 kV în stația 400/220/110 kV București Sud;  montarea unui autotransformator suplimentar 400/220 kV în stația 400/220/110 kV Lacu Sărat;  automatizare de limitare operațională a puterii evacuate pentru situațiile identificate în studiul de soluție, conform Anexei nr. 1. Lucrări din Planul de Dezvoltare a RET:  reconductorarea LEA 220 kV Fântânele – Ungheni (PIF 2029);  echiparea circuitului 2 al noii LEA 400 kV Smârdan – Gutinaș (PIF 2028);  reconductorarea LEA 220 kV Turnu Măgurele – Ghizdaru (PIF 2028);  reconductorarea LEA 220 kV Turnu Măgurele – Craiova Nord (PIF 2029);  reconductorarea LEA 220 kV Gutinaș – Dumbrava (PIF 2028);  reconductorarea LEA 400 kV Pelicanu – Cernavodă (PIF 2030);  trecerea LEA 400 kV Isaccea – Tulcea Vest de la simplu circuit la dublu circuit (PIF 2030);  LEA 400 kV Stâlpu – Brașov (PIF 2031);  automatizare de limitare operațională a puterii evacuate pentru situațiile identificate în studiul de soluție, conform Anexei nr. 1. Lucrări de întărire RED, în amonte de punctul de racordare, configurație N-1 elemente în funcțiune:  reconductorarea LEA 110 kV Călăraşi – Pelicanu (L= 7,3 km);  reconductorarea LEA 110 kV Călăraşi – Pietroiu (L= 7,3 km);  reconductorarea LEA 110 kV Dragalina – Slobozia Sud (L= 16,5 km);  reconductorarea LEA 110 kV Dragalina – Călăraşi (L= 26,2 km);  reconductorarea LEA 110 kV Ţăndărei – Slobozia Sud(L= 30 km);  reconductorarea LEA 110 kV Gura Ialomiţei – Slobozia Sud (L= 39,1 km);  reconductorarea LEA 110 kV Miercurea Ciuc – Vlăhiţa (L= 24,5 km);  reconductorarea LEA 110 kV Vlăhiţa – Odorhei (L= 19.7 km)  reconductorarea LEA 110 kV Mircea Voda – Pelicanu (L = 4,9 km);  reconductorarea LEA 110 kV Gura Ialomiței – Țăndărei (L = 13 km);  automatizare de limitare operațională a puterii evacuate pentru situațiile identificate în studiul de soluție, conform Anexei nr. 1. | a) reconductorarea LEA 400 kV Slatina – Bucureşti Sud care nu este în Planul de Dezvoltare a RET; b) reconductorarea LEA 400 kV Sibiu – Brașov; c) mărirea capacității de transport a LEA 400 kV Teleajen – Stâlpu 3.4.2 Lucrări de întărire la schema cu (N) elemente în funcțiune, în instalațiile operatorului de distribuție:  reconductorarea LEA 110 kV Slobozia Sud – Dragoş Vodă (L= 28,7 km);  reconductorarea LEA 110 kV Dragoş Vodă – Vlad Ţepeş (L= 15,3 km);  reconductorarea LEA 110 kV Vlad Ţepeş – Dor Mărunt (L= 20 km);  reconductorarea LEA 110 kV Dor Mărunt – Lehliu (L= 23 km);  reconductorarea LEA 110 kV Lehliu – Tămădău (L=19 km);  reconductorarea LEA 110 kV Tămădău – Solex (L=30,8 km).
63 | Eco Source Energy SRL | CEE Scobinti | Iasi | 111.779 | 220 | statie noua 220/110 kV Boureni | statie noua 220/110 kV Boureni racordata in LEA 220 kV Suceava-FAI | CNTEE Transelectrica SA | 75/24660 | 45440 | C1765 | 28.05.2025 | 31.10.2029 | N-1 elemente în funcțiune este necesară: o reconductorarea LEA 220 kV Dumești – FAI; o reconductorarea LEA 220 kV Boureni – Suceava; o reconductorarea LEA 220 kV d.c. Banca – Gutinaș. | o montarea unui AT suplimentar 400 MVA, 400/220 kV în stația 400/220/110 kV Gutinaș; Lucrări de întărire la N elemente în instalaţiile Hidroelectrica SA o montarea celui de-al doilea AT 200 MVA, 220/110 kV în stația 220/110 kV Stejaru;
64 | Balcani Est Group SRL | CEE Craiesti | Bacau | 277.18 | 220 | statie noua 220 kV Frumuselu | statie noua 4220 kV Frumuselu racordata in LEA 220 dc kV Gutinas -Banca | CNTEE Transelectrica SA | 100bis/34263 | 45496 | C1997 | 2025-07-22 | 2030-02-28 | ALO | reconductorarea LEA 220 Kv Gutinaș-Tătărăști montarea unui al treilea AT 400 MVA, 400/220kV reconductorarea LEA 110 Kv Șișcani-Glăvănești în instalațiile Delgaz Grid reconductorarea LEA 110 kV Bacău Sud - Șișscani | reconductorarea LEA 220 Kv Gutinaș-Tătărăști montarea unui al treilea AT 400 MVA, 400/220kV
|  |  |  | 51708.572 | [16 empty] | 1329.6 | 1098.6
1 | SC OVISER SRL | Muntenii de Jos | Vaslui | 0.23 | 20 | Munteni | racord in LEA 20 kV Munteni-Bacauani | Delgaz Grid SA | 118M(SSR) | 2008-05-20 | 1495 | 29.07.2008 | lucrare terminata |  |  |  | 1005159588 | 2023-03-21 | 0.23 | PROSUMATOR | 0.23 | 0
2 | SC GERVIS SA | Bucecea | Botosani | 0.03 | 20 | Hudum | racord in LEA 20 kV Hudum - Bucecea | Delgaz Grid SA | 95M(SSR) | 09.07.2007 | 4008 | 02.04.2007 | lucrare terminata | [7 empty] | 0.099 | 0
3 | SC TELESATELIT SRL | Sat Dienet Deal | Bacau | 0.23 | 20 | Racaciuni | racord in LEA 20 kV Racaciuni - UH Racaciuni, racord 20 kV Dient Deal | Delgaz Grid SA | 231M(SSR) | 1905-06-30 | 889 | 27.03.2009 | lucrare terminata | [7 empty] | 0.25 | 0
4 | SC ENERGYCUM W SRL | Ruginesti | Vrancea | 1.2 | 20 | Siscani | racord in LEA 20 kV Siscani - Caiut | Delgaz Grid SA | 211 M(SSR) | 1905-06-30 | 812 | 17.03.2009 | lucrare terminata | [7 empty] | 1.2 | 0
5 | SC CATALAN Electric SRL | Vanatori | Iasi | 9 | 20 | Harlau | racord 20 kV in statia 110/20 kV Harlau | Delgaz Grid SA | 1000344384 | 18.12.2014 | 485 | 24.02.2010 | lucrare terminata |  |  |  | 1001063267 | 18.01.2016 | 9 |  | 9 | 0
6 | SC GEO DATA SRL | Emil Racovita | Vaslui | 3.6 | 20 | Vaslui | racord in LEA 20 kV Vaslui-Negresti | Delgaz Grid SA | 1000198344 | 11.04.2012 | 2646 | 19.10.2010 | lucrare terminata |  |  |  | 1001172261 | 06.06.2016 | 3.6 |  | 3.6 | 0
7 | SC ELECTRICA SERV SRL | Ghermanesti, Dranceni (CEE Electrica Serv 1) | Vaslui | 8 | 20 | Gorban | racord 20 kV in statia 110/20 kV Gorban | Delgaz Grid SA | 1000653258 | 2014-06-24 | 1719 | 23.08.2011 | lucrare terminata |  | 1) inlocuire Trafo 110/20kV 10MVA cu Trafo 110/20kV 25MVA in ST Gorban |  | 1005660734 | 2024-05-14 | 8 |  | 8 | 0
8 | SC VS WIND FARM SRL | CEE VUTCANI | Vaslui | 24 | 110 | Husi - Munteni | racord "T" in circuitul 2 al LEA 110 Kv Munteni - Husi | Delgaz Grid SA | 1000499264 | 27.09.2013 | 1000514779 | 22.10.2013 | lucrare terminata |  |  |  | 1000903854 | 22.06.2015 | 24 |  | 24 | 0
9 | SC SIBIOARA WIND FARM SRL | CEE ALBESTI | Vaslui | 28 | 110 | Husi - Munteni | racord "T" in circuitul 2 al LEA 110 Kv Munteni - Husi | Delgaz Grid SA | 1000499315 | 27.09.2013 | 1000514878 | 22.10.2013 | lucrare terminata |  |  |  | 1000903877 | 22.06.2015 | 28 |  | 28 | 0
10 | SC SELF CONCEPT SRL | PARC EOLIAN EXACTECH 1 | Vaslui | 4 | 20 | Gorban | racord in LEA 20 kV Husi-Zberoaia | Delgaz Grid SA | 1000160051 | 18.01.2012 | 1000110025 | 06.10.2011 | lucrare terminata |  |  |  | 1004725871 | 2022-06-03 | 4 |  | 4 | 0
11 | SC ELECTRICA SERV SRL | Ghermanesti, Dranceni (CEE Electrica Serv 2) | Vaslui | 6 | 20 | Gorban | racord 20 kV in statia Gorban | Delgaz Grid SA | 1000653359 | 24.06.2014 | 1822 | 09.09.2011 | lucrare terminata |  |  |  | 1005660725 | 2024-05-14 | 6 |  | 6 | 0
12 | SC OLY ENERGY BUSINESS SRL | CEE GRANICESTI | Suceava | 0.6 | 20 | Radauti | racord in LEA 20kV Radauti-Granicesti | Delgaz Grid SA | 1000182866 | 12.03.2012 | 1000197002 | 09.04.2012 | lucrare terminata | [7 empty] | 0.6 | 0
13 | SC ACK SRL | Sticlaria | Iasi | 40 | 110 | Scobinti | in statia 110kV Scobinti, racordata intrare-iesire in circuitul 2 LEA 110 kV Pascani-Harlau | Delgaz Grid SA | 1000214991 | 26.05.2012 | 1000405649 | 10.05.2013 | 2025-12-31 | [8 empty] | 40
14 | SC MOLDOVA EOLIAN SRL | RUGINOASA | Iasi | 60 | 110 | Tg.Frumos | racord in LEA 110kV Tg.Frumos-Vatra prin modul hibrid | Delgaz Grid SA | 1000199659 | 06.04.2012 | 1000448617 | 14.06.2013 | lucrare terminata |  |  |  | 1005723489 | 2024-08-01 | 60 |  | 60 | 0
16 | SC ELAWAN WIND BEREZENI SRL | CEE STUHULET 42MW, extravilan loc. Berezeni si Vutcani | VS | 39.6 | 110 | FALCIU | celula de linie 110kV nouă pe spaţiul liber sectia A a barei 110 kV, paralel cu celula 110kV şi LEA 110kV Vetrişoaia in statia Falciu şi realizare linie electrică 110kV nouă de la staţia 110/20kV CEE Stuhulet la staţia 110kV Fălciu | Delgaz Grid SA | 1003238785 | 2020-06-03 | 1003449796 | 2021-03-16 | 2025-10-31 | [8 empty] | 39.6
17 | SC WPD ROMANIA WIND FARM 08 SRL | CEE FRUNTISENI 45MW, LOC. ZORLENI SI FRUNTISENI, JUD VASLUI | VS | 45 | 110 | BARLAD | celula de linie 110kV nouă la sistemul de bare 110kV din statia Barlad şi realizare linie electrică 110kV nouă de la staţia 110kV Barlad la staţia CEE Fruntiseni. | Delgaz Grid SA | 1005982744 | 2025-07-16 | 1003932050 | 2021-11-05 | 2025-12-31 | [8 empty] | 45
18 | SC NORTH EOLIAN PROJECT SRL | CEE DERSCA 1 (47.7MW), EXTRAVILANUL LOC. DERSCA, COM. DERSCA, JUD. BOTOSANI | BT | 46.9 | 110 | modul hibrid intrare-ieșire în LEA 110 kV Siret – Dorohoi | racordare intrare-ieșire în LEA 110 kV Siret – Dorohoi existenta prin intermediul unui modul hibrid AIS/GIS 123kV | Delgaz Grid SA | 1003568147 | 2021-07-16 | 1003992320 | 2021-11-05 | 2025-12-31 | [8 empty] | 46.9
19 | SC SOUTH EOLIAN PROJECT SRL | CEE DERSCA 2 (31.8MW), EXTRAVILANUL LOC. DERSCA, COM. DERSCA, JUD. BOTOSANI | BT | 31.24 | 110 | modul hibrid intrare-ieșire în LEA 110 kV Siret – Bucecea | racordare intrare-ieșire în LEA 110 kV Siret – Bucecea prin intermediul unui modul hibrid AIS/GIS 123kV | Delgaz Grid SA | 1003568282 | 2021-07-16 | 1003940042 | 2021-11-05 | 2025-12-31 | [8 empty] | 31.24
20 | SC PE CARLIG SRL | PARC EOLIAN CARLIG 22,8MW, EXTRAVILAN COM. DULCESTI, JUD. NEAMT | NT | 22.8 | 110 | modul hibrid in LEA 110kV Roman Laminor – Ciritei | modul hibrid intrare – ieşire în LEA 110kV Roman Laminor – Ciritei | Delgaz Grid SA | 1003477141 | 2021-02-17 | 1004241088 | 2022-02-24 | 2027-06-30 | [8 empty] | 22.8
21 | SC ELECTROCENTRALE BORZESTI SRL -SE BORZESTI - SC BORZESTI WIND SRL | STATIE 110/35/6 KV BORZESTI + CEE ONESTI G. VAII 50MW | BC | 49.8 | 110 | BORZESTI (proprietate ELECTROCENTRALE BORZESTI SRL) | racord 110kV in statia OD ELECTROCENTRALE BORZESTI SRL | SC ELECTROCENTRALE BORZESTI SRL | 793 | 2021-09-22 | 32 | 2022-08-25 | 2026-12-31 | [8 empty] | 49.8
22 | SC MITOC PARTNERS SRL | CEE AVRAMENI 75MW, LOC. ADASENI, AVRAMENI, MANOLEASA, JUD. BOTOSANI | BT | 74.4 | 110 | LEA 110KV MITOC-SAVENI | statie intrare - iesire in LEA 110KV MITOC-SAVENI | Delgaz Grid SA | 1005994282 | 2025-07-30 | 1005240634 | 2023-07-26 | 2026-12-31 |  |  | LEA 220KV Stejaru - Gheorghieni | [5 empty] | 74.4
23 | SC AUKERA PROJECT COMPANY EPSILON SRL | CEE DELESTI 72MW, EXTRAVILAN, LOC. DELESTI, COM. DELESTI, JUD. VASLUI | VS | 70.74 | 110 | CEE DELESTI | intrare – ieșire in LEA 110 kV Munteni – Negrești | Delgaz Grid SA | 1005336069 | 2023-11-03 | 1005788620 | 2024-11-04 | 2027-11-04 | (*) - Reconductorare LEA 110 kV Bacău Sud – derivație CHE Răcăciuni - Reconductorare LEA 110 kV Șișcani – Conțești - Reconductorare LEA 110 kV Conțești – Gutinaș - Reconductorare LEA 110 kV Bârlad – Glăvănești - Reconductorare LEA 110 kV Glăvănești – Șișcani - Reconductorare LEA 110 kV CHE Răcăciuni - Șișcani |  | (*) - Reconductorare LEA 220 kV d.c. Gutinaș – Banca - AT3 400/220 kV Gutinaș 400 MVA |  |  |  | (*) Limitare operationala conform Ord. ANRE 81/15.06.2022 |  | 70.74
1 | SC PALACE CONSTRUCT SRL Campina | Foltesti 1 | Galati | 10 | 20 | Foltesti | racord in MT in statia 110/20 kV Foltesti | FDEE Electrica Distributie Muntenia Nord | 30501109540 | 2011-09-23 | R72 | 23.01.2009 | incetat de drept |  |  | Nu sunt prevazute
2 | SC PALACE CONSTRUCT SRL Campina | Foltesti 2 | Galati | 10 | 20 | Foltesti | racord in MT in statia 110/20 kV Foltesti, cu amplificare trafo 10 MVA la 25 MVA | FDEE Electrica Distributie Muntenia Nord | 30501109541 | 2011-09-23 | R100674 | 2009-09-28 | incetat de drept |  |  | Nu sunt prevazute
3 | SC CORNI EOLIAN SRL | Corni | Galati | 70 | 110 | Cudalbi - Liesti | racord 110 kV in derivatie pe LEA 110 kV Liesti - Cudalbi | FDEE Electrica Distributie Muntenia Nord | 30501329336 | 2013-12-02 | R122 | 17.02.2009 | PIF |  |  | Nu sunt prevazute | 30501543485 | 2015-11-25 | 70
4 | SC CUSTOMLINE Energy SRL | Varlezi | Galati | 6 | 20 | Bujoru | racord in MT in statia 110/20 kV Bujoru, cu inlocuire TSI 630 kV cu 1250 kVA si bobine de stingere de 50 A cu 100 A | FDEE Electrica Distributie Muntenia Nord | 20 | 2010-03-09 | R176 | 12.03.2009 | incetat de drept |  |  | Nu sunt prevazute
5 | SC Bridgeconstruct SRL Iasi | Cudalbi | Galati | 10 | 20 | Cudalbi | racord in MT in statia 110/20 kV Cudalbi, cu amplificarea trafo 16 MVA la 25 MVA si alte lucrari in statie | FDEE Electrica Distributie Muntenia Nord | 30501436816 | 2014-12-19 | R184 | 2009-03-16 | PIF |  |  | Nu sunt prevazute
6 | SC M&M 2008 SRL PLOIESTI | Topliceni | Buzau | 10 | 20 | Costieni | racord in MT in statia 110/20 kV Costieni | FDEE Electrica Distributie Muntenia Nord | 96 | 2010-05-28 | R266-concesionat de SC M&M 2008 SRL | 23.04.2009 | PIF |  |  | Nu sunt prevazute | 30301415488 | 2014-11-06 | 10 | transmis CRR la Transelectrica 10 Dec 2015
7 | SC GAMISA ENERGY SRL | Vanatori | Galati | 10 | 20 | SRP 1 Vanatori | extinderea statiei SRP 1 Vanatori pe partea de 110 kV cu 2 celule trafo, montare 2 unitati trafo 110/20 kV - 40 MVA, realizare statie de conexiuni 20 kV, tratare neutru 20 kV prin rezistenta (2 buc) | FDEE Electrica Distributie Muntenia Nord | 30501109567 | 2011-09-26 | R100005 | 01.09.2009 | CR REZILIAT |  |  | Nu sunt prevazute
8 | SC ODIS SRL, sat Urleta, com. Banesti, jud. Prahova | Vanatori | Galati | 10 | 20 | SRP 1 Vanatori | extinderea statiei SRP 1 Vanatori pe partea de 110 kV cu 2 celule trafo, montare 2 unitati trafo 110/20 kV - 40 MVA, realizare statie de conexiuni 20 kV, tratare neutru 20 kV prin rezistenta (2 buc) | FDEE Electrica Distributie Muntenia Nord | 30501109560 | 2011-09-26 | R100000 | 01.09.2009 | CR REZILIAT |  |  | Nu sunt prevazute
9 | SC ALWIND ELECTRIC SRL | Vanatori | Galati | 10 | 20 | SRP 1 Vanatori | extinderea statiei SRP 1 Vanatori pe partea de 110 kV cu 2 celule trafo, montare 2 unitati trafo 110/20 kV - 40 MVA, realizare statie de conexiuni 20 kV, tratare neutru 20 kV prin rezistenta (2 buc) | FDEE Electrica Distributie Muntenia Nord | 30501109565 | 2011-09-26 | R100006 | 01.09.2009 | CR REZILIAT |  |  | Nu sunt prevazute
10 | SC MONEY INVEST SRL, Campina, jud. Prahova | Vanatori | Galati | 10 | 20 | SRP 1 Vanatori | extinderea statiei SRP 1 Vanatori pe partea de 110 kV cu 2 celule trafo, montare 2 unitati trafo 110/20 kV - 40 MVA, realizare statie de conexiuni 20 kV, tratare neutru 20 kV prin rezistenta (2 buc) | FDEE Electrica Distributie Muntenia Nord | 30501109559 | 2011-09-26 | R100004 | 01.09.2009 | CR REZILIAT |  |  | Nu sunt prevazute
11 | SC BIXENTA IMPEX SRL | Vanatori | Galati | 10 | 20 | SRP 1 Vanatori | extinderea statiei SRP 1 Vanatori pe partea de 110 kV cu 2 celule trafo, montare 2 unitati trafo 110/20 kV - 40 MVA, realizare statie de conexiuni 20 kV, tratare neutru 20 kV prin rezistenta (2 buc) | FDEE Electrica Distributie Muntenia Nord | 30501109564 | 2011-09-26 | R100002 | 01.09.2009 | CR REZILIAT |  |  | Nu sunt prevazute
12 | SC AMMONIT ENERGY SRL | Vanatori | Galati | 10 | 20 | SRP 1 Vanatori | extinderea statiei SRP 1 Vanatori pe partea de 110 kV cu 2 celule trafo, montare 2 unitati trafo 110/20 kV - 40 MVA, realizare statie de conexiuni 20 kV, tratare neutru 20 kV prin rezistenta (2 buc) | FDEE Electrica Distributie Muntenia Nord | 30501109566 | 2011-09-26 | R100001 | 01.09.2009 | CR REZILIAT |  |  | Nu sunt prevazute
13 | SC Palace Construct SRL | Vanatori | Galati | 10 | 20 | SRP 1 Vanatori | extinderea statiei SRP 1 Vanatori pe partea de 110 kV cu 2 celule trafo, montare 2 unitati trafo 110/20 kV - 40 MVA, realizare statie de conexiuni 20 kV, tratare neutru 20 kV prin rezistenta (2 buc) | FDEE Electrica Distributie Muntenia Nord | 30501109558 | 2011-09-26 | R100003 | 01.09.2009 | CR REZILIAT |  |  | Nu sunt prevazute
14 | SC BIGSEM CONSTRUCT SRL | Urleasca | Braila | 10 | 20 | Urleasca | racord in statia 110/20/6 kV Urleasca prin LES 20 kV | FDEE Electrica Distributie Muntenia Nord | 108 | 2009-08-27 | R100241 | 14.09.2009 | CR REZILIAT |  |  | Nu sunt prevazute
15 | SC LOSPA SRL | Urleasca | Braila | 10 | 20 | Urleasca | racord in statia 110/20/6 kV Urleasca la 110 kV | FDEE Electrica Distributie Muntenia Nord | 107 | 2009-08-27 | R100240 | 14.09.2009 | CR REZILIAT |  |  | Nu sunt prevazute
16 | SC DOMCO ENERGY SRL | Urleasca | Braila | 10 | 20 | Urleasca | racord in statia 110/20/6 kV Urleasca prin LES 20 kV | FDEE Electrica Distributie Muntenia Nord | 109 | 2009-08-27 | R100239 | 14.09.2009 | CR REZILIAT |  |  | Nu sunt prevazute
17 | SC REFIAG ELECTRIC SRL | Urleasca | Braila | 10 | 20 | Urleasca | racord in statia 110/20/6 kV Urleasca prin LES 20 kV | FDEE Electrica Distributie Muntenia Nord | 110 | 2009-08-27 | R100238 | 14.09.2009 | CR REZILIAT |  |  | Nu sunt prevazute
18 | SC GREEN ENERGY FARM SRL SRL | Cuza Voda | Braila | 6 | 20 | Cuza Voda | racord in statia 110/20 kV Cuza Voda la MT | FDEE Electrica Distributie Muntenia Nord | 30201104032 | 2011-10-19 | R103804 | 2010-05-28 | PIF |  |  | Nu sunt prevazute
19 | SC DAN Holding MGM SRL | Pechea | Galati | 6 | 20 | Pechea | racord in statia 110/20 kV Pechea la MT | FDEE Electrica Distributie Muntenia Nord | 30501435616 | 2014-10-23 | R100657 | 2009-09-28 | PIF |  |  | Nu sunt prevazute | 30501435616 | 2016-06-10 | 6 | PIF 7476/24.06.2015
20 | SC Smart Clean Power SRL | Schela | Galati | 8 | 20 | Schela | racord in statia 110/20 kV Schela la MT | FDEE Electrica Distributie Muntenia Nord | 30501435620 | 2014-10-23 | R100655 | 2009-09-28 | PIF |  |  | Nu sunt prevazute | 30501435620 | 2016-06-01 | 8 | PIF 7477/24.06.2015
21 | SC A-Z Market Construction SRL | Bordei Verde | Braila | 8 | 20 | Bordei Verde | racord in statia 110/20 kV Bordei Verde la MT | FDEE Electrica Distributie Muntenia Nord | 30201205396 | 2012-02-13 | R100653 | 2009-09-28 | 2022-11-28 |  |  | Nu sunt prevazute
22 | SC SOFT GROUP SRL | Insuratei | Braila | 10 | 20 | Insuratei | racord in statia 110/20 kV Insuratei la MT | FDEE Electrica Distributie Muntenia Nord | 30201104033 | 2011-10-19 | R100654 | 2009-09-28 | PIF |  |  | Nu sunt prevazute
23 | SC TRIOENERGY SRL | Podgoria | Buzau | 45 | 110 | Costieni - Gugesti | racord intrare-iesire in LEA 110 kV Costieni - Gugesti | FDEE Electrica Distributie Muntenia Nord | 129 | 2009-09-04 | R101038 | 2009-10-08 | CR REZILIAT |  |  | Nu sunt prevazute
24 | SC GRENERG SRL Satu Mare | Scanteiesti | Galati | 2.5 | 20 | Frumusita | racord in derivatia 20 kV Negoiasa | FDEE Electrica Distributie Muntenia Nord | 77 | 2010-05-05 | R101535 | 2009-10-26 | PIF |  |  | Nu sunt prevazute | 30501542621 | 2014-04-14 | 2.5
25 | SC EOL Energy Moldova SRL Satu Mare | Varlezi | Galati | 6 | 20 | Bujoru | racord in MT in statia 110/20 kV Bujoru, se amplifica transformatorul de 110/20 kV de la 10 la 16 MVA | FDEE Electrica Distributie Muntenia Nord | 30501434713 | 2014-09-09 | R103127 | 2009-12-21 | PIF nr. 807/26.02.2016 |  |  | Nu sunt prevazute | 30501435623 | 2016-06-10 | 6
26 | SC EOL Energy Moldova SRL Satu Mare | Smulti | Galati | 2 | 20 | Bujoru | racord in LEA 20 kV Bujoru-Nicopole | FDEE Electrica Distributie Muntenia Nord | 167 | 2010-12-31 | R103126 | 2009-12-21 | PIF |  |  | Nu sunt prevazute | 30501542620 | 2015-03-18 | 2
27 | SC ENERGIE EECOLOGICA ROGIS SGR SRL | Insuratei | Braila | 60 | 110 | Insuratei | montare celula linie 110 kV in statia Insuratei | FDEE Electrica Distributie Muntenia Nord | 162 | 2009-11-10 | R108596 | 2010-09-17 | CR REZILIAT |  |  | * participarea cu cota parte la lucarile de intarire RET rezultate din studiu de solutie elaborat de ISPE
28 | SC SMARTBREEZE SRL | Apollo Frumusita | Galati | 15 | 20 | Vanatori | racord MT in statia Vanatori | FDEE Electrica Distributie Muntenia Nord | 30501538515 | 2015-03-19 | R110154 | 2010-10-22 | 2021-03-16 |  |  | 6 MW PIF 9 MW -16.03.2017 Nu sunt prevazute
29 | SC TODAY POWER SRL | Branistea | Galati | 2 | 20 | Schela | racord 20 kV in LEA 20 kV Schela-Serbesti | FDEE Electrica Distributie Muntenia Nord | 155 | 2010-12-21 | R111789 | 2010-11-24 | PIF |  |  | Nu sunt prevazute
30 | SC FUTURE POWER SRL | Pechea | Galati | 2 | 20 | Pechea | racord LEA 20 kV Pechea-Cudalbi 1 | FDEE Electrica Distributie Muntenia Nord | 156 | 2010-12-21 | R111790 | 2010-11-24 | PIF |  |  | Nu sunt prevazute | 30501435442 | 2014-09-19 | 2
31 | WPD ROMANIA WIND FARM 04 SRL - FOST SC KELAVENT GOLF SRL | Baraganu - FOST Victoria | Braila | 8 | 20 | Baraganu | racord MT in statia Baraganu | FDEE Electrica Distributie Muntenia Nord | 30201627829 | 03.08.2016 | R112678 | 2010-12-14 | 2021-12-14 |  |  | Nu sunt prevazute |  |  |  | AA 7
32 | SC KELAVENT ECHO SRL | Luciu-Pogoanele | Buzau | 8 | 20 | Pogoanele | racord MT in statia Pogoanele | FDEE Electrica Distributie Muntenia Nord | 30301415052 | 2014-10-07 | R112677 | 2010-12-14 | PIF |  |  | Nu sunt prevazute | 30301415052 | 2014-09-23 | 8 | transmis CRR la Transelectrica 10 Dec 2015
33 | SC KELAVENT CHARLIE SRL | Dudesti | Braila | 8 | 20 | Dudesti | racord MT in statia Dudesti | FDEE Electrica Distributie Muntenia Nord | 86 | 2010-05-17 | R112676 | 2010-12-14 | PIF |  |  | Nu sunt prevazute
34 | SC ECOENERG SG ROGIS SRL | Surdila Găiseanca | Brăila | 28 | 110 | Făurei | montare celula linie 110 kV in statia Făurei | FDEE Electrica Distributie Muntenia Nord | 30201314451 | 2013-11-12 | R113023 | 2010-12-21 | CR REZILIAT |  |  | Nu sunt prevazute
35 | BRAILA WINDS SRL | Gemenele | Braila | 47.5 | 110 | Romanu | montare celula linie 110 kV in statia Romanu | FDEE Electrica Distributie Muntenia Nord | 30201205420 | 2012-02-17 | R103327 | 2011-04-01 | PIF |  |  | Nu sunt prevazute
36 | SC EOLIAN CENTER SRL | Grebanu | Buzau | 9.9 | 20 | Costieni | montarea a doua celule 20 kV in statia de transformare 110/20 kV Costieni | FDEE Electrica Distributie Muntenia Nord | 30301102978 | 2011-06-29 | R106900 | 2011-07-06 | PIF |  |  | Nu sunt prevazute | 30301102978 | 2014-11-06 | 9.9 | transmis CRR la Transelectrica 10 Dec 2015
37 | WPD ROMANIA WIND FARM 01 SRL | Gropeni | Braila | 10 | 20 | Gropeni | celula noua 20 kV in statia de transformare 110/20 kV Gropeni | FDEE Electrica Distributie Muntenia Nord | 30201103366 | 2011-07-27 | R113893 | 2011-12-13 | 2021-12-31 |  |  | Nu sunt prevazute |  |  |  | PIF instalatie racordare 3226 /26.09.2017
38 | THREE WINGS SRL | Slobozia Conachi | Galati | 2 | 20 | Schela | racord 20 kV in LEA 20 kV Schela - Pechea | FDEE Electrica Distributie Muntenia Nord | 30501217073 | 2012-08-07 | R106265 | 2012-07-06 | PIF |  |  | Nu sunt prevazute | 30501542619 | 2015-05-11 | 2
39 | SIX WINGS SRL | Pechea | Galati | 6.2 | 20 | Pechea | celula 20 kV in statia de transformare Pechea | FDEE Electrica Distributie Muntenia Nord | 30501322778 | 2013-02-04 | R107664 | 2013-08-01 | CR REZILIAT |  |  | Nu sunt prevazute |  |  |  | Nu are Cex
40 | VECTOR WIND EXPERT SRL | Frumusita | Galati | 3 | 20 | Frumusita | racord 20 kV din stalpul 18 al LEA 20 kV Frumusita - SPP 10 | FDEE Electrica Distributie Muntenia Nord | 30501218519 | 2012-09-13 | R100768 | 2013-01-29 | CR REZILIAT |  |  | Nu sunt prevazute
41 | SC ROMSTAL IMEX SRL, Bucuresti | Sat Costi | Galati | 0.23 | 20 | Vanatori | racord in LEA 20 kV Vanatori | FDEE Electrica Distributie Muntenia Nord | 30501432151 | 2014-05-27 | R102322 | 2009-11-20 | PIF |  |  | Nu sunt prevazute
42 | ROBITU VIOREL | Baicoi | Prahova | 0.002 | 0.4 | PT 2136 | bransament monofazat | FDEE Electrica Distributie Muntenia Nord | 30101112374 | 2011-06-10 | R105577 | 2011-06-30 | PIF nr. 11555/01.02.2012 |  |  | Nu sunt prevazute
43 | ENI ROMANIA SRL | Floresti | Prahova | 0.02 | 0.4 | PTZ 2049 AGIP | circuit 0,4 kV racordat in TDRI- PTZ 2049 AGIP | FDEE Electrica Distributie Muntenia Nord | 30101114008 | 2011-07-06 | R114368 | 2011-12-21 | PIF nr. 36356/03.09.2012 |  |  | Nu sunt prevazute
44 | MOL RETAIL COMERT SRL | Corbii Mari | Dambovita | 0.02 | 0.4 | Crovu | derivatia 20 kV existenta la PTA abonat | FDEE Electrica Distributie Muntenia Nord | 30601316167 | 2013-04-05 | R114468 | 2011-12-22 | PIF |  |  | Nu sunt prevazute | 30601740896 | 2017-02-03 | 0.02 | modificare de natura administrativa
45 | UNIVERSITATEA VALAHIA TARGOVISTE | Targoviste | Dambovita | 0.025 | 0.4 | Teis | circuit LES 0,4 kV din TD 0,4 kV PTAB 1301 UVT 20/0,4 kV 800 kVA alimentat din LES 20 kV PA Moara 1 | FDEE Electrica Distributie Muntenia Nord | 30601532364 | 2015-09-23 | R110579 | 2015-10-30 | PIF |  |  | Nu sunt prevazute |  |  |  | Platforma experimentala CEF 63 kW + CEE 25 kW lucrari comune cuprinse in acelasi ATR ; datele sunt mentionate si in sheet-ul "Fotovoltaic" cu puterea aferenta pentru CEF PIF instalatie racordare
46 | CRISTEA CATALIN | Vadeni | Braila | 0.0035 | 0.4 | Pisc | bransament monofazat din LEA 0,4 kV PTA 3690 Vadeni 2 20/0,4 kV 160 kVA, racordat in LEA 20 kV Vadeni | FDEE Electrica Distributie Muntenia Nord | 30201521791 | 2015-07-07 | R104064 | 2016-05-30 | PIF |  |  | Nu sunt prevazute | 30201521791 | 2016-09-02 | 0.0035 | locuinta CEE 3,5 kW + CEF 0,5 kW lucrari comune cuprinse in acelasi ATR ; datele sunt mentionate si in sheet-ul "Fotovoltaic" cu puterea aferenta pentru CEF
47 | SC AGRINOVA SRL | CEE Agrinova | Braila | 0.99 | 20 | Urleasca | racord LEA 20 kV din Derivatia la PT 5616 SRPE 5-1 si montare PC 20 kV | SDEE MN | 30201629901 | 2017-01-16 | R106158 | 2017-07-07 | PIF nr. 3120/08.10.2019 |  |  | Nu sunt prevazute | 30201629901 | 2019-10-08 | 0.99
48 | EWE FRUMUSITA SRL | CEE Frumusita | Galati | 66 | 110 | 110/20/6 kV statia SRP5 Frumusita | 110/20/6 kV statia SRP5 Frumusita | DEER zona MN | 3050210201135 | 2021-02-18 | 362 | 2021-03-02 | 2025-12-31 |  |  | LEA 400 kV Cernavoda - Stalpu; Trecerea la 400 kV LEA 220 kV Brazi Vest - Teleajean - Stalpu si LEA 400 kV Smardan - Gutinas
49 | SMART POWER GENERATION ALFA SRL | Cudalbi 2 | Galati | 38.4 | 110 | Cudalbi | celula 110 kV in statia de transformare 110/20 kV Cudalbi | DEER zona MN | 305020104636 | 2020-11-24 | 18397 | 2021-05-24 | 2025-05-24 |  |  | LEA 110 kV d.c. Gutinas - Focsani Nord pana in axul LEA 110 kV Focsani Nord - Gutinas, sectionarea LEA 110 kV si racordarea la cele doua noi circuite care se vor monta in statia Marasesti; Realizare cupla longitudinala in statia 110/20 kV Cudalbi
50 | SIX WINGS SRL | CEE Pechea 7,3 MW | Galati | 7.3 | 20 | Pechea | montare celula noua (12 K) in camera de conexiuni 20 kV in statia de transformare 110/20 kV Pechea, LES 20 kV proprietate CEE pana la PC 20 kV proprii | DEER zona MN | 30501963985 | 2020-05-18 | 23078 | 2021-07-12 | 2025-09-12 |  |  | nu este cazul
51 | VECTOR WIND EXPERT S.R.L. | CEE VECTOR | GALATI. FRUMUSITA. FRUMUSITA. FN | 24.8 | 110 | ST. SRP5 FRUMUSITA 110/20/6 KV | Racord LES 110kV - 4,4km si statie interna 33/110kV | GALATI | 3050211107533 | 19.11.2021 | MN13630 | 2022-11-17
52 | DERZELAS EOLIAN S.R.L. |  | BUZAU | 3 | 20 | LEA 20 KV MONTEORU | TG abonat | Sucursala Buzau | 3030220105986 | 2022-04-11 | MN9545 | 2022-08-30 |  |  |  |  | 3030220105986 | 2024-10-01
53 | ONE GRID S.R.L. | GALATI. SCHELA. SCHELA. FN | GALATI | 6.2 | 20 | LEA 20 KV SCHELA _ SPP 15 30500402 | INSTALATIE NOUA | DEER zona MN | 3050220209293 | 2022-08-08 | MN9517 | 2023-08-01 | [7 empty] | anulat
54 | ECO TULUCESTI S.R.L. | TULUCESTI | GALATI | 12 | 20 | statia 110/20KV Vanatori | INSTALATIE NOUA | DEER zona MN | 3050210603952 | 2022-12-21 | MN16177 | 2023-12-18
55 | WIND EVERYDAY SRL | Galati. FRUMUSITA. fs. fn | Galati | 36 | 110 | ST. PECHEA 110/20 KV | INSTALATIE NOUA | DEER MN | 3050220209346 | 2023-02-03 | MN275 | 2024-01-12
56 | CLEAN TAG SRL | INSURATEI | Braila | 49.6 | 110 | ST. INSURATEI 110/20 KV | INSTALATIE NOUA | DEER MN | 3020220406445 | 2023-04-05 | MN1965 | 2024-02-29
57 | SC INSTANT ENERGY SRL | LIESTI | Galati | 48 | 110 | ST. LIESTI 110/20 KV | INSTALATIE NOUA | DEER MN | 3050230921009 | 2023-10-30 | MN4743 | 2024-04-23
58 | AUKERA PROJECT COMPANY ALPHA S.R.L. | ROMANU | Braila | 29.9 | 110 | ST. ROMANU 110/20 KV | INSTALATIE NOUA | DEER MN | 3020240401172 | 2024-04-22 | MN5677 | 2024-05-20
59 | AUKERA PROJECT COMPANY BETA S.R.L. | SURDILA - GAISEANCA | Braila | 46.8 | 110 | ST. FAUREI 110/20 KV | INSTALATIE NOUA | DEER MN | 3020240300772 | 2024-04-02 | MN5664 | 2024-05-20
60 | ECO WIND COROD S.R.L. | GHIDIGENI | Galati | 72 | 110 | ST. ICM TECUCI 110/6 KV | INSTALATIE NOUA | DEER MN | 3050230619153 | 2023-08-10 | MN9629 | 2024-08-14
61 | STRONG WIND SRL | UNIREA | Braila | 49.6 | 0.4 | PTA 0209 GLODEANU SARAT | INSTALATIE NOUA | DEER MN | 3020250200506 | 2025-03-21 | MN9029 | 2025-06-27
62 | PURE ENERGY SOUTH SRL | TICHILESTI | Braila | 49.6 | 110 | ST. GROPENI 110/20 KV | INSTALATIE NOUA | DEER MN | 3020250200515 | 2025-03-21 | MN8317 | 2025-06-13 | [7 empty] | Actualizare ATR nr. 3020221209182
63 | POWER ONLY EAST SRL | TUFESTI | Braila | 49.6 | 110 | ST. GROPENI 110/20 KV | INSTALATIE NOUA | DEER MN | 3020250200516 | 2025-03-24 | MN8894 | 2025-06-25 | [7 empty] | Actualizare ATR nr.3020221209284
64 | ALIZEU EOLIAN SA | BALENI | Galati | 50 | 110 kV | ST. BALENI 110/20 KV | MODIFICAREA INSTALATIEI DE RACORDARE FARA DEPASIREA PUTERII APROBATE | DEER MN | 3050240906005 | 2024-10-02 | MN12628 | 2025-09-18 | [7 empty] | anuleaza 30501324018
65 | SMART POWER GENERATION ALFA SRL | CUDALBI | Galati | 38.4 | 110 | statia de transformare 110/20 kV Cudalbi | INSTALATIE NOUA | DEER MN | 3050211107205 | 2021-11-05 | MN12448 | 2022-10-25 |  |  |  |  | 3050211107205 | 2025-09-30
66 | BRAILA WINDS SRL | GEMENELE | BRAILA | 47.5 | 110 | ST. CEE GEMENELE 110/20 KV | MODIFICARI TEHNICE IN INSTALATIA DE UTILIZARE FARA DEPASIREA PUTERII APROBATE | DEER MN | 3020220908002 | 2023-06-09 | MN5463 | 2024-05-15
1 | SOCIETATEA DE ADMINISTRARE A PARTICIPATTLOR IN ENERGIE S.A | NUCET | BIHOR | 15 | 20 | ST.110/20/6 kV Baita | SPOR DE PUTERE | DEER TN | 6020220214026 | 2022-07-15 | TN18272 | 2022-10-17
2 | SC TRANSILVANIA WIND SRL | SACUIEU | CLUJ | 49.5 | 110 | LEA 110KV HUEDIN-MUNTENI | INSTALATIE NOUA | DEER TN | 6010220830226 | 2023-07-12 | TN18127 | 2024-09-23
3 | NOVA POWER & GAS SRL | BUDUREASA | Bihor | 40 | 110 | ST.110/20 kV Beius | INSTALATIE NOUA | DEER TN | 6020220718762 | 2024-02-08 | TN395 | 2025-01-13
4 | SPRINGSOME SRL-D | PIATRA FINTINELE | Bistrita Nasaud | 0.25 | 20 | LEA 20 KV PR BARGAU - P FINTINELE | SPOR DE PUTERE | DEER TN | 6050240300949 | 2024-03-14 | TN5518 | 2024-03-25 |  |  |  |  | 6050240300949 | 2024-06-18
1 | TAI REGEN ENERG SRL | PONOR | ALBA | 40 | 110 | LEA 110 KV LUPSA-BAIA 2 | INSTALATIE NOUA | DEER TS | 7040230819063 | 2024-05-24 | TS6809 | 2025-04-28
1 | SC TOPLET ENERGY SRL | CENTRALA EOLIANA TOPLET | Mehedinti | 1.8 | 20 | Statia 110/20 kV Toplet | stalpul nr.44 al derivatiei 20 KV Bahna-Ilovita din LEA 20 KV Toplet - Varciorova. | CEZ DISTRIBUTIE | [6 empty] | PIF/26.06.2009 | nu este cazul | 60013686095 | 18.11.2014 | 1.8 |  | 1.8
2
3 | ELECTROGRUP | Valea Nucarilor | Tulcea | 0.75 | 20 | Sarinasuf | racord in derivatie din stalp nr.101 al LEA 20 kV 100.05, pana la PTA nou utilizator 20/0.4 kV | Enel Distributie Dobrogea | 6797 | 14.02.2007 | PIF | PIF | - | - | - | RO002E240000224 |  |  | PRODUCATOR | 0.75 | 0
4 | GREEN ENERGY GRUP | Valea Nucarilor | Tulcea | 0.75 | 20 | Sarinasuf | racord in derivatie din stalp nr.181 al LEA 20 kV 100.05, pana la PTA nou utilizator 20/0.69 kV | Enel Distributie Dobrogea | 6801 | 14.02.2007 | PIF | PIF | - | - | - | RO002E240000213 |  |  | PRODUCATOR | 0.75 | 0
5 | BLUE LINE IMPEX | Valea Nucarilor | Tulcea | 0.75 | 20 | Sarinasuf | racord in derivatie din stalp nr.251 al LEA 20 kV 100.05, pana la PTA nou utilizator 20/0.69 kV | Enel Distributie Dobrogea | 6799 | 14.02.2007 | PIF | PIF | - | - | - |  |  |  | PRODUCATOR | 0.75 | 0
6 | HOLROM RENEWABLE ENERGY (fosta Pentium SRL) | CEEND BAIA 2 MW | Tulcea | 2 | 20 | 110/20 kV Baia | racord in derivatie din stalp nr.49 al LEA 20 kV 96.04, pana la PTA nou utilizator 20/0.69 kV;pe stalp nr.50 se va monta un recloser 24 kV | Enel Distributie Dobrogea | 6124 | 25.10.2006 actualizat in 25.11.2011, actualizat in data de 24.10.2014 | 1025; 7613 | PIF 88 / 20.03.2007 | - | - | - | RO002E240911506/1 | 10.12.2015 | 2 | PRODUCATOR | 2 | 0
7 | GREEN ENERGY GRUP | Valea Nucarilor | Tulcea | 1.2 | 20 | Sarinasuf | din LEA 20 kV 100.05 | Enel Distributie Dobrogea | 38 | 05.08.2008 | 1900-04-21 | PIF 297 / 16.04.2009 | - | - | - |  |  |  | PRODUCATOR | 1.2 | 0
8 | HYDRO WIND POWER | Valea Nucarilor | Tulcea | 1.35 | 20 | Sarinasuf | din LEA 20 kV 100.05 | Enel Distributie Dobrogea | 40 | 05.08.2008 | 1900-04-24 | PIF 296 /16.04.2009 | - | - | - |  |  |  | PRODUCATOR | 0.6 | 0
9 | ELECTRO GRUP ENERGY | Valea Nucarilor | Tulcea | 1.95 | 20 | Sarinasuf | din LEA 20 kV 100.05 | Enel Distributie Dobrogea | 41 | 05.08.2008 | 1900-04-22 | PIF 299 / 16.04.2009 | - | - | - |  |  |  | PRODUCATOR | 1.2 | 0
10 | ELECTRIC PROD | Macin | Tulcea | 1.6 | 20 | Macin | racord in derivatie din LEA 20 kV 99.03, cu separator telecomandat si recloser dupa punctul de racord | Enel Distributie Dobrogea | 6188 | 03.11.2006 | 1900-02-27 | PIF | - | - | - | RO002E240914532 |  |  | PRODUCATOR | 0.6 | 0
11 | WINDFARM MV I SRL ( fost ROMWIND INTERNATIONAL SRL) | Mihai Viteazu | Constanta | 29.9 | 110 | Fantanele | statie de transf. noua proprie CEE 40 MVA, 110/20 kV langa st. Fantanele cu extindere bara 110 kV in statia Fantanele | Enel Distributie Dobrogea | 5 | 21.09.2007 actualizat in 24.04.2013 | 2/II/DIT | PIF nr.24/16.05.2012 - Etapa I-13.80 MW | - | - | - | RO002E213084656/1 | 10/19/2015 | 13,8 MW | PTODUCATOR (CER pt etapa I) | 13.8 | 16.1
12 | NEG PROJECT 1 | Pantelimon | Constanta | 1.6 | 20 | Galbiori | racord in derivatie din LEA 20 kV 8003, pana la PT tip DK 5600 RO | Enel Distributie Dobrogea | 9 | 10.03.2008 act in data de 16.10.2014 | C14 | PIF nr.103/12.07.2010 | - | - | - | RO002E212976464/1 | 15.01.2016 | 1.6 | PRODUCATOR | 1.6 | 0
13 | Neg Project Two (fost ROMWIND ) | Pantelimon | Constanta | 2.4 | 20 | 110/20kV Galbiori | racord in derivatie din LEA 20 kV 8003, pana la PT tip DK 5600 RO(unitatea de racordare Enel) | Enel Distributie Dobrogea | 14 | 20.03.2008 actualizat in 19.08.2011 | C17 | PIF nr.109/12.07.2010 | - | - | - | RO002E21297642/1 | 15.01.2016 | 2.4 | PRODUCATOR | 2.4 | 0
14 | ROMWIND | Ciocarlia | Constanta | 4 | 20 | Cobadin | racord in derivatie din LEA 20 kV 6306, pana la PT tip DK 5600 RO | Enel Distributie Dobrogea | 10 | 20.03.2008 actualizat in 16.10.2014 | C18 | PIF nr.21/15.01.2010 | Realizare linie noua 110 kV Cobadin -Medgidia Sud cu capacitate de transport 850 A; Trafo 3 in statia Medgidia Sud | Realizarea instalatiilor de automatizare (locala si comuna)+suportul de comunicatie aferent, care sa asigure deconectarea acestei CEE in situatia in care declanseaza/se deconecteaza unele linii de 110 kV din zona Medgidia-Basarabi-Constanta, sau declanseaza/se deconecteaza unul din cele trei trafo de putere din statia Medgidia Sud ; Realizare instalatie de automatizare+suport de transmisie, care, la declansarea unui trafo de putere 110/20 kV din statia Cobadin, da impuls pentru deconectarea sporului de putere de 3,2 MW pentru CEE Ciocarlia; bara de 20 kV ramasa fara tensiune va fi realimentata, ca si in prezent, prin AAR |  |  |  |  | PRODUCATOR (PIF pe 4 MW/ nu avem CDC) | 7.2 | 3.2
15 | NEG PROIECT 2 | Mihai Viteazu | Constanta | 2.4 | 20 | Mihai Viteazu | racord in derivatie din LEA 20 kV 1900, pana la PT tip DK 5600 RO | Enel Distributie Dobrogea | 11 | 19.03.2008 act in 16.10.2014 | C22 | PIF nr.39 / 26.03.2010 | - | - | - | RO002E212939227/1 | 15.01.2016 | 2.4 | PRODUCATOR | 2.4 | 0
16 | NEG PROIECT 1 | Mihai Viteazu | Constanta | 3.2 | 20 | Mihai Viteazu | racord in derivatie din LEA 20 kV 1901, pana la PT tip DK 5600 RO | Enel Distributie Dobrogea | 13 | 19.03.2008 act in 15.10.2014 | C20 | PIF 21/15.01.2010 | - | - | - | RO002E212939216/1 | 15.01.2016 | 3.2 | PRODUCATOR | 3.2 | 0
17 | BLUE LINE ENERGY | Valea Nucarilor | Tulcea | 1.7 | 20 | Sarinasuf | din LEA 20 kV 100.05 | Enel Distributie Dobrogea | 37 | 05.08.2008/20.01.2012 | C114 | PIF 298 / 16.04.2009 | - | - | - | RO002E241057069/1 | 2015-11-27 | 1.7 | PRODUCATOR | 1.7 | 0
18 | EVIVA Nalbant | Babadag 2 | Tulcea | 8.4 | 20 | Babadag | direct in statia Babadag 110/20 Kv | Enel Distributie Dobrogea | 45 | 30.04.2008 actualizat in data de 12.11.2012 | 1/II/DIT | PIF 100 / 29.07.2011 | - | - | - | RO002E241082708/1 | 11.05.2015 | 8.4 | PRODUCATOR | 8.4 | 0
19 | ELECTRICOM | Casimcea 1 | Tulcea | 10 | 20 | Cismeaua Noua | racord in derivatie din LEA 20 kV 110.03, pana la o anvelopa tip Enel, montata in apropierea LEA nr.110.03 | Enel Distributie Dobrogea | 18 | 09.05.2008 | C258 | PIF nr.217083/15.06.2015 | - | - | - | RO002E241126134 /1 | 2015-10-14 | 10 | PRODUCATOR | 10 | 0
20 | INTERTRANS KARLA | Casimcea | Tulcea | 5.8 | 20 | Cismeaua Noua | prin LEA 20 kV noua din LEA 20 kV 110.06, pana la un PC tip DK 5740 RO | Enel Distributie Dobrogea | 27 | 05.08.2009 | C275 | PIF | - | - | - | RO002E241076273/1 | 14.08.2015 | 5.8 | PRODUCATOR | 5.8 | 0
21 | E.K.W. ENERGY | Fagarasu Nou | Tulcea | 6.69 | 20 | Ostrov | prin LEA 20 kV noua din LEA 20 kV 107.01(stalpul 169), pana la un PC tip DK 5740 RO | Enel Distributie Dobrogea | 2 | 13.02.2009 | C268 | PIF nr.5621/26.08.2010- partial pt 0.69 | - | - | - |  |  |  | PRODUCATOR (PIF pe 0,69 MW/ nu avem CDC) | 0.69 | 6
22 | LIGHT ENERGY | Nalbant | Tulcea | 0.6 | 20 | Zebil | din LEA 20 kV 95.05 (stalpul 244), pana la un PC tip DK 5740 RO | Enel Distributie Dobrogea | 10 | 20.03.2009 | C266 | PIF nr.885/30.09.2009 | - | - | - | RO002E241054943/1 | 14.04.2014 | 0.6 | PRODUCATOR | 0.6 | 0
23 | ECO POWER WIND | Mireasa | Constanta | 10 | 20 | Galbiori | racord in derivatie din LEA 20 kV 8002, prin 2 LES noi pana la 2 PC-uritip DK 5600 RO (Mireasa 1 respectiv Mireasa 2) | Enel Distributie Dobrogea | 28 | 09.06.2008 act in 14.10.2014 | C37 | PIF nr. 150/10.11.2010 | - | - | - | RO002E213000328/1 | 2018-09-07 | 10 | PRODUCATOR | 10 | 0
24 | WIND STARS | Silistea | Constanta | 5 | 20 | Mircea Voda | prin LES 20 kV noua din LEA 20 kV 6003, pana la un PC tip DK 5600 RO | Enel Distributie Dobrogea | 8 | 16.02.2009 act in 15.10.2014 | 1900-02-18 | PIF 105/12.07.2010 | LEA noua 110 kV dublu circuit Medgidia Nord – Medgidia Sud , 8 km, 585 mmp. | - | - | RO002E212973528/1 | 2016-03-09 | 5 | PRODUCATOR | 5 | 0
25 | HOLROM RENEWABLE ENERGY | Baia 2 | Tulcea | 5 | 20 | 110/20 kV Baia | prin LES 20 kV direct in statia Baia | Enel Distributie Dobrogea | 7 | 18.02.2009 | 6/II/DIT | PIF nr.133/16.12.2010 | - | - | - | RO002E241073630/1 | 07.08.2015 | 5 | PRODUCATOR | 5 | 0
26 | ENEL GREEN POWER ROMANIA SRL ( fost ) BLUE ENERGY | Corugea-Cismeaua Noua | Tulcea | 70 | 110 | 110/20 Kv Cismeaua Noua | racord radial prin LEA 110 kV d.c. din st. de transf. Cismeaua Noua pana la st. de tranf. 110/m.t. a Utilizatorului | Enel Distributie Dobrogea | 2 | 28.01.2008 actualizat in 02.03.2012 | 9/II/DIT | PIF nr.1/20.01.2012 | - | - | - | RO002E241090853/2 | 2024-09-19 | 70 | PRODUCATOR (rectificat in 07.10.2015) | 70 | 0
27 | ENEL GREEN POWER fost BLUE LINE VALEA NUCARILOR | Salbatica 2 | Tulcea | 70 | 110 | Tulcea Est- Tulcea Oras | racord in derivatie d.c. din LEA 110 kV pana la st. de transf. 110/33 kV a Utilizatorului | Enel Distributie Dobrogea | 36 | 04.08.2008 actualizat in 05.03.2013 | 14/II/DIT | 31.12.2021 conform AA 12 pentru solutia definitiva (PIF 159 / 28.12.2011 pe solutie alternativa) | - | - | - | RO002E241087376/1 | 2025-02-06 | 70 | PRODUCATOR (CR in derulare) | 70 | 0
28 | ENEL GREEN POWER ROMANIA | Salbatica 1 | Tulcea | 70 | 110 | Tulcea Vest - Tulcea Est | racord in derivatie d.c. din LEA 110 kV pana la st. de transf. 110/33 kV a Utilizatorului | Enel Distributie Dobrogea | 4 | 28.01.2008 actualizat in 09.01.2013 | 10/II/DIT | 31.12.2021 conform AA 10 pentru solutia definitiva (PIF 113 / 19.09.2011 pentu solutia alternativa) | - | - | - | RO002E241086960/1 | 2025-02-06 | 70 | PRODUCATOR (CR in derulare) | 70 | 0
29 | Blue Line Power SRL (fosta BLUE LINE ENERGY) | Agighiol-Valea Nucarilor | Tulcea | 35 | 110 | Tulcea Vest - Sarinasuf | racord intrare-iesire din LEA 110 kV, prin statie de conexiune 110 kV si LEA 110 kV s.c. pana la st. de transf. 110/m.t.a Utilizatorului | Enel Distributie Dobrogea | 5 | 26.06.2015-actualizat | 11/II/DIT | etapa I-9 MW 31.12.2017 si etapa II 35 MW-31.12.2019 cf AA 7 | - | - | - |  |  |  | PRODUCATOR (AA NR.12/11.02.2020) |  | 35
30 | EDP Renewables Romania (fost RENOVATIO POWER ) | Sarichioi | Tulcea | 33 | 110 | Tulcea Vest - Zebil | racord in derivatie s.c. din LEA 110 kV pana la st. de transf. 110/33 kV a Utilizatorului | Enel Distributie Dobrogea | 35 | 18.07.2008 actualizat in 20.06.2011 | 15/II/DIT | PV - / 2011 PV PIF 3/06.03.2012 | - | - | - | RO002E241092293/1 | 24.10.2014 | 33 | PRODUCATOR | 33 | 0
31 | EVIVA Nalbant | Babadag 1 | Tulcea | 33.6 | 110 | Babadag | prin LES 110 kV direct in statia Babadag | Enel Distributie Dobrogea | 5 | 13.02.2009 actualizat in 03.11.2011 | 19/IIDIT | PV - / 2012 PV PIF 17/10.04.2012 | - | - | - | RO002E241094543/1 | 27.11.2014 | 33.6 | PRODUCATOR | 33.6 | 0
32 | HOLROM RENEWABLE ENERGY | Baia 3 | Tulcea | 10 | 20 | 110/20 kV Baia | prin LEA 20 kV s.c. direct in statia Baia | Enel Distributie Dobrogea | 3 | 15.01.2009 | 16/II/DIT | PIF nr.86/20.06.2011 | - | - | - | RO002E241081909/1 | 10.08.2015 | 10 | PRODUCATOR | 10 | 0
33 | EOL ENERGY MOLDOVA | Mahmudia | Tulcea | 4 | 20 | Sarinasuf | prin LEA 20 kV noua din LEA 20 kV 100.07, pana la un PC tip DK 5740 RO | Enel Distributie Dobrogea | 17 | 20.06.2011 | 1900-12-19 | PIF 23/16.07.2012 | - | - | - | RO002E241098345/1 | 27.10.2014 | 4 | PRODUCATOR | 4 | 0
34 | WIND PARK INVEST | Pecineaga 2 | Constanta | 6 | 20 | 110/20 kV Tataru | prin LES 20 kV noua din LEA 20 kV 1700, pana la un PC tip DK 5740 RO | Enel Distributie Dobrogea | 18 | 06.05.2009 act in 13.10.2014 | 1900-03-18 | PIF 503/27.12.2012 | LEA noua 110 kV dublu circuit Medgidia Nord – Medgidia Sud , 8 km, 585 mmp. | - | - | RO002E213145047/2 | 2019-12-02 | 6 | PRODUCATOR | 6 | 0
35 | EDP RENEWABLES (fost RENOVATIO POWER) | Pestera | Constanta | 90 | 110 | Medgidia Sud -Rasova | racord in derivatie s.c. din LEA 110 kV pana la st. de transf. 110/33 kV a Utilizatorului | Enel Distributie Dobrogea | 19 | 20.05.2008 act in 28.10.2010 | 1900-08-11 | PIF nr.25/31.05.2012 | - | - | - | RO002E213010431/2 | 2024-10-29 | 90 | PRODUCATOR | 90 | 0
36 | ELEKTRA INVEST | Tortomanu 2 (Mircea Voda) | Constanta | 8 | 20 | Mircea Voda | prin LES 20 kV direct in statia Mircea Voda | Enel Distributie Dobrogea | 20 | 29.06.2009 actualizat in 15.10.2014 | 1900-10-14 | PIF din 29.09.2011 | ● LEA noua 110 kV dublu circuit Medgidia Nord – Medgidia Sud - 8 km, 585 mmp; ● LEA noua 110 kV dublu circuit Medgidia Sud – Basarabi – 14 km, 585 mmp; ● realizare protectie diferentiala longitudinala, protectie de distanta si suport de transmisie pe LES 110 kV Constanta Centru 1 - Baba Novac. | - | al treilea transformator 110/400 kV, 250 MVA, in statia Medgidia Sud | R0002E213060920/1 | 2016-06-01 | 8 | PRODUCATOR | 8 | 0
37 | EWIND | Pantelimonu(Crucea) | Constanta | 123 | 110 | 110 kV Basarabi - G. Ialomitei | racord intrare-iesire in LEA 110 kV, prin LEA 110 kV noua d.c.si statie de conexiune 110 kV; LES 110 kV pana la statia de transf. Utilizator; | Enel Distributie Dobrogea | 23 | 21.07.2009 actualizat in 08.02.2013 | 1904-01-24 | PIF din 01.03.2013 | ● LEA noua 110 kV dublu circuit Medgidia Nord – Medgidia Sud - 8 km,585 mmp; ● LEA noua 110 kV dublu circuit Medgidia Sud – Basarabi – 14 km, 585 mmp; | - | al treilea transformator 110/400 kV, 250 MVA, in statia Medgidia Sud | RO002E213141953/1 | 2014-11-21 | 123 | PRODUCATOR | 123 | 0
38 | BLUE PLANET INVESTMENTS | Baia | Tulcea | 10 | 110 | Baia | prin LES 110 kV + LEA 20 kV noi, din statia Baia pana in statia Utilizatorului | Enel Distributie Dobrogea | 21 | 16.09.2009 actualizat in 18.07.2014 | 1920-05-25 | PIF 105/04.08.2011-partial pt 10 MW | - | - | - | RO 002E241085116/2 | 22.02.2016 | 10 | PRODUCATOR | 10 | 0
39 | CERNAVODA POWER | Cernavoda 1 | Constanta | 69 | 110 | Mircea Voda-Medg.N. | racord in derivatie s.c. din LEA 110 kV pana la st. de transf. 110/33 kV a Utilizatorului | Enel Distributie Dobrogea | 22 | 06.02.2008 | 1900-09-08 | PIF din 03.02.2011; 07.02.2011 | - | - | - | RO002E213026371/1 | 23.06.2015 | 69 | PRODUCATOR | 69 | 0
40 | CERNAVODA POWER | Cernavoda 2 | Constanta | 69 | 110 | 110/6 Tortomanu | racord radial prin LEA 110 kV s.c. in st. de transf. Baia pana la st. de tranf. 110/33 kV a Utilizatorului | Enel Distributie Dobrogea | 23 | 02.12.2008 actualizat in 22.03.2011 | 1900-09-24 | PIF din 20.10.2011 | - | - | - | RO002E213065969/1 | 24.06.2015 | 69 | PRODUCATOR | 69 | 0
41 | BLUE LINE ENERGY | Centrala electrica mixta Blue 2- Bestepe-7,15 MW- CEED+CEF+BS | Tulcea | 7.75 | 20 | A20 10004- SARINASUF TL | Pentru evacuarea sporului de putere sunt necesare urmatoarele lucrari pe tarif de racordare: înlocuirea conductorului existent Ol-Al de secţiune 70 mmp cu conductor de secţiune 95 mmp pe o lungime de 15 m intre punctul de racordare si separatorul (trecere din LEA in LES) a PC 256 | E-Distributie Dobrogea. | 7299731 | 20.12.2021 |  | PIF 220186/27.12.2022 | - | - | - | RO002E241112544/2 | 4.09.2023 | 7.51 | PRODUCATOR | 7.51 | 0
42 | MIREASA ENERGIES | Targusor(MIREASA) | Constanta | 50 | 110 | Nicolae Balcescu - Galbiori | racord in derivatie (LES) din LEA 110 kV pana la st. de transf. 110/m.t. a Utilizatorului | Enel Distributie Dobrogea | 26 | 06.06.2008 actualizat in 02.10.2013 | 1900-10-06 | PIF 59/26.11.1014 | - | - | - | RO002E213237959/2 | 2024-10-31 | 50 | PRODUCATOR | 50 | 0
43 | MONSSON A. | Galbiori | Constanta | 5 | 20 | Harsova | prin LES 20 kV noua din LEA 20 kV 8001 (stalpul 146), pana la un PC tip DK 5740 RO | Enel Distributie Dobrogea | 35 | 13.11.2009 act in 15.10.2014 | 1900-04-22 | PIF 92/21.06.2010 | ● LEA 110 kV dublu circuit noua Medgidia Nord – Medgidia Sud, 8 km cu sectiunea de 585 mmp; ● LEA 110 kV dublu circuit noua Basarabi – Medgidia Sud, 14 km cu sectiunea de 585 mmp; ● LEA 110 kV simplu circuit noua CET Palas – Constanta Nord, 11,7 km cu sectiunea de 585 mmp; | - | al treilea transformator 110/400 kV, 250 MVA, in statia Medgidia Sud | ROO2E212963819/1 | 31.03.2016 | 5 | PRODUCATOR | 5 | 0
44 | ELECTRA WIND POWER | Tortomanu 3 | Constanta | 8 | 20 | Nicolae Balcescu | racord in derivatie din LEA 20 kV 1800 (stalpul 2) pana la PC tip DK 5740 RO | Enel Distributie Dobrogea | 47 | 14.12.2009 actualizat in 14.10.2014 | 1900-06-21 | PIF din 27.09.2012 | - | ● LEA 110 kV dublu circuit noua Medgidia Nord – Medgidia Sud, 8 km cu sectiunea de 585 mmp; ● LEA 110 kV dublu circuit noua Basarabi – Medgidia Sud, 14 km cu sectiunea de 585 mmp; ● LEA 110 kV simplu circuit noua CET Palas – Constanta Nord, 11,7 km cu sectiunea de 585 mmp; | al treilea transformator 110/400 kV, 250 MVA, in statia Medgidia Sud | ROO2E213124381/1 | 2016-06-01 | 8 | PRODUCATOR | 8 | 0
45 | EOLIAN PROJECT (pt 4.8 are PIF) | Pantelimon | Constanta | 7.5 | 20 | 110/20 kV Galbiori | • extindere staţie 20 kV Siriu (cu o celulă de adaptare si o celula de linie 20 kV); • echipare punct de conexiune amplasat in apropierea statiei 110/20 kV Siriu - celula de linie si celula de masura (care se vor prelua din punctul de conexiune racord 4,8 MW in linia 8003); • inlocuire transformatori de curent 200/5 cu transformatori de curent 400/5, 20000/100V din celula de masura aferenta punctului de conexiune; • integrare celula de linie 20 kV din statia Siriu in sistemul de telecontrol Enel Distributie Dobrogea SA; • realizare racord in cablu 20 kV dintre celula de linie din statia Siriu si punctul de conexiune; • desfiintare instalatia de racordare a punctului de conexiune din LEA 20 kV 8003 si reantregire ax LEA 8003 20 kV. | Enel Distributie Dobrogea | 39 | 19.11.2009 actualizat in 18.03.2014, refacut in 17.06.2014 | 1920-08-20 | PIF nr.429 din 06.09.2012 pt 4,8 MW | Realizarea instalatiilor de automatizare + suportul de comunicatie aferent | • LEA 110 kV d.c. Medgidia Nord - Medgidia Sud, 585 mm2; 8 km; • LEA 110 kV d.c. Basarabi - Medgidia Sud, 585 mm2; 14 km; • LEA 110 kV s.c. Constanţa Nord - CET Palas, 585 mm2; 11,7 km; • LES 110 kV Constanţa Nord - CET Palas, 1600 mm2; 11,7 km; • LEA 110 kV s.c. Constanţa Nord - Tataru, 585 mm2; 37 km; • LEA 110 kV s.c. Medgidia Sud - Mircea Voda 9,42 km; • LEA 110 kV s.c. Eforie Nord – CET Palas 585 mm2, 17,9 km; Reabilitare LEA 110 kV Siriu - Harsova Inlocuire transformator de putere 16 MVA din statia 110/20 kV Siriu cu un transformator de putere 40 MVA 110/20 kV | Inlocuire transformator de putere 16 MVA din statia 110/20 kV Siriu cu un transformator de putere 40 MVA 110/20 kV si lucrarile aferente acestuia | RO002E212041007/1 | 22.10.2014 | 4.8 | PRODUCATOR | 4.8 | 0
46 | GENERAL CONCRETE CERNAVODA SRL | Nicolae Balcescu | Constanta | 10 | 110 | 110/20 kV Nicolae Balcescu | in statia de transf. 110 kV prin montare separator 110 kV; extindere bare 110 Kv; LEA 110 kV noua pana la Utilizator in celula noua 110 kV | Enel Distributie Dobrogea | 41 | 07.12.2009 actualizat in 10.05.2013 | 1900-09-13 | PIF din 09.09.2013-Partial 10 MW din 28 MW | ● LEA 110 kV dublu circuit noua Medgidia Nord – Medgidia Sud, 8 km cu sectiunea de 585 mmp; ● LEA 110 kV dublu circuit noua Basarabi – Medgidia Sud, 14 km cu sectiunea de 585 mmp; ● LEA 110 kV simplu circuit noua CET Palas – Constanta Nord, 11,7 km cu sectiunea de 585 mmp; | - | al treilea transformator 110/400 kV, 250 MVA, in statia Medgidia Sud | RO002E213172575/1 | 09.11.2015 | 10 | PRODUCATOR | 10 | 0
47 | WIND POWER | Limanu | Constanta | 8.5 | 20 | SN Mangalia | prin LEA 20 kV noua din LEA 20 kV 1520, pana la un PC tip DK 5740 RO | Enel Distributie Dobrogea | 39 | 19.11.2009 actualizat in 01.03.2013 | 1900-06-22 | PIF din 01.03.2025 | ● LEA 110 kV dublu circuit noua Medgidia Nord – Medgidia Sud, 8 km cu sectiunea de 585 mmp; ● LEA 110 kV dublu circuit noua Basarabi – Medgidia Sud, 14 km cu sectiunea de 585 mmp; ● LEA 110 kV simplu circuit noua CET Palas – Constanta Nord, 11,7 km cu sectiunea de 585 mmp; | - | al treilea transformator 110/400 kV, 250 MVA, in statia Medgidia Sud |  |  |  | PRODUCATOR ( AA NR. 5 -realizarea, pana la data de 01.03.2025, a instalatiei de utilizare) | 8.5 | 0
48 | ECOENERGIA | Stejaru | Tulcea | 34 | 110 | Mihai Viteazu - Zebil | in LEA 110 kV, prin statie de conexiune 110 kV noua ,,back to back,, cu st. de transf. 110/m.t.a Utilizatorului; 2 LES 20 kV pana la CEE Stejaru | Enel Distributie Dobrogea | 16 | 28.04.2009 actualizat in 21.02.2012 | 1920-06-22 | PIF nr.86/21.11.2013 | - | - | - | RO002E2411116881/1 | 28.11.2014 | 34 | PRODUCATOR | 34 | 0
49 | EOLICA DOBROGEA ONE | Mihai Viteazu | Constanta | 80 | 110 | Mihai Viteazu | LEA simplu circuit directa in statie Mihail Viteazu | Enel Distributie Dobrogea | 15 | 27.04.2009 actualizat in 10.12.2010 | 1901-01-27 | PIF 28.12.2011 | LEA noua 110 kV dublu circuit Medgidia Nord – Medgidia Sud , 8 km, 585 mmp. | - | - |  |  |  | PRODUCATOR (nu avem emis CDC) | 80 | 0
50 | GROUND INVESTMENT CORP | Babadag 3 | Tulcea | 31.5 | 110 | Babadag | in statia de transf. 110 kV prin montare separator 110 kV; extindere bare 110 kV; LEA 110 kV noua pana la Utilizator in celula noua 110 kV | Enel Distributie Dobrogea | 4 | 21.04.2010 actualizat in 21.01.2016 | 1920-06-24 | PIF nr. 3/01.09.2015 | - | majorarea capacitatii de transport aferenta LEA 110 kV Babadag – Tulcea Vest, prin reconductorare-lucrare realizata | - | RO002E241130498/1 | 01.03.2017 | 30 | PRODUCATOR (a fost realizata lucrarea de intarire) | 30 | 0
51 | HORIA GREEN (fosta RIG SERVICE) | Horia | Constanta | 7.5 | 20 | Siriu | racord in derivatie din LEA 20 kV 7200, pana la PC tip DK 5740 RO | Enel Distributie Dobrogea | 44 | 14.12.2009 actualizat in 19.12.2012 | 1901-01-02 | PIF 551 / 16.05.2013 | - | ● LEA 110 kV dublu circuit noua Medgidia Nord – Medgidia Sud, 8 km cu sectiunea de 585 mmp; ● LEA 110 kV dublu circuit noua Basarabi – Medgidia Sud, 14 km cu sectiunea de 585 mmp; ● LEA 110 kV simplu circuit noua CET Palas – Constanta Nord, 11,7 km cu sectiunea de 585 mmp; | al treilea transformator 110/400 kV, 250 MVA, in statia Medgidia Sud | RO002E213163957/1 | 2018-08-16 | 7.5 | PRODUCATOR | 7.5 | 0
52 | ENERGIA VERDE VENTUNO | Cerna | Tulcea | 17.5 | 110 | Traianu | prin LEA 110 kV s.c. noua din statia Traianu pana la Utilizator | Enel Distributie Dobrogea | 21 | 21.07.2009 actualizat in 12.08.2013 | 1920-06-26 | PIF 29/17.06.2014 | - | - | - | RO002E241116830/1 | 28.05.2015 | 17MW IN VARF DE SARCINA SI 14MW IN GOL | PRODUCATOR | 17.5 | 0
53 | EXTRAPOWER | Cobadin | Constanta | 50 | 110 | Cobadin | prin LES 110 kV noua direct in st. Cobadin | Enel Distributie Dobrogea | 25 | 31.07.2009 actualizat in 03.02.2011 | 1904-02-06 | AA NR. 3 / PIF 2026 | ● LEA noua 110 kV dublu circuit Medgidia Nord – Medgidia Sud - 8 km,585 mmp; ● LEA noua 110 kV dublu circuit Medgidia Sud – Basarabi – 14 km, 585 mmp; ● realizare protectie diferentiala longitudinala, protectie de distanta si suport de transmisie pe LES 110 kV Constanta Centru 1 - Baba Novac, | - | al treilea transformator 110/400 kV, 250 MVA, in statia Medgidia Sud |  |  |  | PRODUCATOR (CR in deruare ) | 50 | 0
54 | ENEX | Nalbant | Tulcea | 27.5 | 110 | Zebil-Tulcea Vest | racord intrare-iesire in LEA 110 kV, prin statie de conexiune 110 kV si LEA 110 kV s.c., noi, pana la Utilizator | Enel Distributie Dobrogea | 31 | 22.09.2009 actualizat in 16.04.2014 | 1920-06-26 | PIF 26/27.05.2014 | - | - | - | RO002E241118393/1 | 12.12.2014 | 13.75 | PRODUCATOR (ETAPA 1); AA nr. 6 Etapa 2 (PIF 31.12.2025) | 13.75 | 0
55 | ENEL GREEN POWER ROMANIA | Agighiol-Valea Nucarilor | Tulcea | 34 | 110 | Tulcea Vest - Sarinasuf | Racord in derivatie simplu circuit LEA 110 kV Tulcea vest-Sarinasuf | Enel Distributie Dobrogea | 5419 | 23.04.2010 actualizat in 14.10.2010 | 11/II/DIT | PIF 113 / 19.09.2011 | - | - | - | RO002E241062234/1 | 15.12.2021 | 34 | PRODUCATOR | 34 | 0
56 | ROMCONSTRUCT TOP | Silistea | Constanta | 25 | 110 | Harsova - Medgidia Nord | racord intrare-iesire in LEA 110 kV, prin statie de conexiune 110 kV si LEA 110 kV s.c. pana la st. de transf. 110/m.t.a Utilizatorului | Enel Distributie Dobrogea | 61 | 12.12.2008 | 1900-10-05 | PIF din 01.03.2011 | - | - | - | RO002E213021826 | 2014-11-24 | 25 | PRODUCATOR | 25 | 0
57 | SC DAK ANYA CRIS SRL (fost PROMT ENERGY) | Dealu Redi | Tulcea | 5 | 20 | Tulcea Vest | racord in derivatie din LEA 20 kV 93.02, pana la PC tip DK 5740 RO | Enel Distributie Dobrogea | 5625 | 02.07.2010 actualizat in data de 27.02.2020 | 1920-07-02 | PIF 2053 / 31.08.2020 - etapa 1 | - | - | - | RO002E241172641/2 | 08.05.2024 | 4 | PRODUCATOR | 4 | 0
58 | EDP RENEWABLES (fost RENOVATIO POWER) | Cobadin 1 | Constanta | 26 | 110 | Basarabi - Cobadin | racord intrare-iesire in LEA 110 kV Basarabi - Cobadin (solutie comuna cu CEE Ciocarlia 32 MW) | Enel Distributie Dobrogea | 110348 | 30.04.2010 actualizat in 28.02.2012 actualizat in 01.11.2016 | 2202-02-13 | PIF din 29.04.2013 | Realizarea instalatiilor de automatizare (locala si comuna) + suportul de comunicatie aferent, care sa asigure „deconectarea” acestei centrale eoliene in situatia in care declansează/se deconectează unele linii 110 kV in RED 110 kV din zona Medgidia - Basarabi - Constanta, sau declansează/se deconectează unul din cele trei transformatoare de putere din statia electrica de transformare Medgidia Sud. | ● LEA 110 kV dublu circuit noua Medgidia Nord – Medgidia Sud, 8 km cu sectiunea de 585 mmp; ● LEA 110 kV dublu circuit noua Basarabi – Medgidia Sud, 14 km cu sectiunea de 585 mmp; ● LEA 110 kV simplu circuit noua CET Palas – Constanta Nord, 11,7 km cu sectiunea de 585 mmp; | al treilea transformator 110/400 kV, 250 MVA, in statia Medgidia Sud | RO002E213148297/2 | 2018-10-05 | 26 | PRODUCATOR | 26 | 0
59 | EOL ENERGY SRL | Mihai Bravu | Tulcea | 6 | 20 | 110/20 kV Zebil | construirea unui punct de conexiune amplasat cat mai aproape de punctul de racordare, racordat in sistem intrare - iesire in LEA 20 kV nr. 9503 alimentată din staţia 110/20 kV Zebil, in deschiderea dintre stalpii 145-146 | Enel Distributie Dobrogea | 6918 | 02.09.2011 actualizat in data de 30.09.2013 | 7499 | PIF nr.203648/06.02.2014 | nu | * Realizarea LEA noua 110 kV Tulcea Vest-Zebil, cu lungimea de cca. 26 km, sectiunea de 585 mmp si curentul maxim admisibil de 850 A; | nu | RO002E241113792/1 | 2014-12-19 | 6 | PRODUCATOR | 6 | 0
60 | EOLIAN GENERATOR (PIF CEE 2 MW) | Somova | Tulcea | 2 | 20 | 110/20 kV Tulcea-Vest | construirea unui punct de conexiune racordat in sistem intrare - iesire in LEA 20 kV nr. 9300, alimentată din staţia 110/20 kV Tulcea Vest | Enel Distributie Dobrogea | 6919 | 19.09.2011 actualizat in data de 08.04.2013 | 7507 | PIF nr.243419/09.12.2013-partial pt 2 MW | nu | Se va prevedea al treilea transformator 400/110 kV, 250 MVA in statia Tulcea Vest. | inlocuirea in statia Tulcea Vest a TR 110/20 kV de 16 MVA cu TR 110/20 kV de 25 MVA; | RO002E241113477 / 2 | 2018-10-25 | 2 | PRODUCATOR | 2 | 0
61 | MEX DEJ LOGISTIC SRL | Tulcea | Tulcea | 6.9 | 20 | 110/20 kV Marmura | construirea unui punct de conexiune amplasat cat mai aproape de punctul de racordare, racordat in sistem intrare - iesire in LEA 20 kV nr. 92.20 alimentată din staţia de transformare 110/20 kV Marmura, inainte de stalpul cu separatorul sectionare SS 913. | Enel Distributie Dobrogea | 6916 | 04/08/2011 actualizat in data de 11.01.2022 | 7505 | 31.12.2024 cf AA 11 | nu | nu | nu |  |  |  | (PRODUCATOR)31.12.2025 cf AA 11 |  | 6.9
62 | ORAS HARSOVA | Harsova | Constanta | 0.05 | 0.4 | 110/20 KV Harsova | racordarea CEE Harsova - 50 kW se va realiza la bara de JT a PT 1429, prin intrerupator JT, un BMPT instalat pe peretele PT existent si un cablu 0,4 kV, in lungime de cca. 50 m. | Enel Distributie Dobrogea | 6929 | 12.03.2012 | 1920-07-25 | PIF/25.06.2013 | nu | nu | nu | RO002E213170506/1 | 2019-05-07 | 0.05 | Prosumatori <= 400 kW | 0.05 | 0
63 | BLUE LINE ENERGY SRL | Bestepe | Tulcea | 4.1 | 20 | 110/20 KV Sarinasuf | punct de conexiune racordat in LEA 20 KV 10005, in portiunea cu sectiunea de 120 mmp inainte de SRP1 Mahmudia, alimentata din statia de transformare 110/20 KV Sarinasuf | Enel Distributie Dobrogea | 6923 | 20.01.2012 actualizat in data de 16.09.2013 | 1920-07-24 | PIF nr.237446/16.12.2015-partial etapa I | nu | nu | Se va prevedea al treilea transformator 400/110 kV, 250 MVA in statia Tulcea Vest. | RO002E241130713/1 | 2016-09-01 | 2.05 | PRODUCATOR (CER emis pt etapa I) | 2.05 | 2.05
64 | D.G.A.S.P.C. CONSTANTA | CIA Poarta Alba+CEEND Poarta Alba | Constanta | 0.2 | 20 | 110/20kV Nazarcea | construirea unui punct de conexiune conectat radial la LEA 20 kV 4504 derivatie PTA 187 Poarta Alba ( stalpul nr. 4), alimentata din statia 110/20kV Nazarcea si racord 20 kV cu o lungime de 0.06 km. Punctul de conexiune va fi amplasat in imediata apropiere a LEA 20 kV 4504 derivatie PTA 187 | Enel Distributie Dobrogea | 6927 | 2012-02-16 | 2126-08-30 | PIF 576/17.07.2013 | nu | nu | nu | RO002E213185041/1 | 2016-03-16 | 0.2 | Prosumatori <= 400 kW (ATR pentru preluarea consumului Centrului pe acelasi racord cu CEEND) | 0.2 | 0
65 | EOLIENE VERZI SRL | Atmagea | Tulcea | 4 | 20 | 110/20 KV Baia | construirea unui punct de conexiune, racordat in LEA 20 kV 96.04 (alimentata din statia 110/20 kV Baia), in sistem intrare-iesire, in zona de sectiune 50 mm², printr-o linie s.c. de lungime circa 1 km, la stalpul 506. | Enel Distributie Dobrogea | 6924 | 07.02.2012 actualizat in data de 03.02.2016 | 1920-07-28 | 31.12.2021 CF AA7 | Realizarea instalatiilor de automatizare (locala si comuna) + suportul de comunicatie aferent, care sa asigure „deconectarea” acestei centrale eoliene in situatia in care declanseaza/se deconecteaza unul din cele doua transformatoare de putere existente din statia electrica de transformare Tulcea Vest pana la montarea celui de-al treilea transformator 400/110 kV. | reconductorarea LEA 110 kV Babadag-Tulcea Vest, 50 km, 240 mm2; 850 A. | N-1: se va prevedea al treilea transformator 400/110 kV, 250 MVA in statia Tulcea Vest | RO002E241194173 / 1 | 16/01/2024 | 2 | PRODUCATOR (PVR,PIF,NPT) | 2 | 2
66 | IDU Corneliu | Eforie Nord | Constanta | 0.01 | 0.4 | 110/20 Eforie Sud | Inlocuire BMPT existent cu BMPT din policarbonat (opac), antivandal, cu întrerupător diferenţial, dispozitiv de protecţie la supratensiuni (DPST), dispozitiv de protecţie la tensiune pe conductorul de nul;Inlocuire contor existent pentru decontare energie electrică, cu un contor electronic trifazat dublu sens, clasa de precizie 0,5, montaj indirect, curbă sarcină, etc. Contorul va fi pus la dispoziţie de către Enel Distribuţie Dobrogea, iar costurile pentru achiziţionare şi montare vor fi cuprinse în tariful de racordare. | Enel Distributie Dobrogea | 10028031 | 04.09.2012 | 1920-08-02 | PIF din 10/3/2013 | nu | nu | nu | RO002E213190586/2 | 2019-02-15 | 0.01 | Prosumatori <= 400 kW | 0.01 | 0
67 | COMUNA CORBU | Corbu | Constanta | 0.06 | 0.4 | Statia Sitorman 110/20 Kv | BMPT racordat la tabloul JT al PT 1650, montat la sol in exteriorul postului de transformare; | Enel Distributie Dobrogea | 10028040 | 04.12.2012 | 7534 | PIF din 27.10.2014 | nu | nu | nu | RO002E213233315/1 | 2019-02-22 | 0.06 | Prosumatori <= 400 kW | 0.06 | 0
68 | COMUNA AGIGEA | Agigea | Constanta | 0.02 | 0.4 | PT 903 | BMPT racordat la tabloul JT al PT 903, montat la sol in exteriorul postului de transformare; | Enel Distributie Dobrogea | 10028042 | 05.12.2012 | 7535 | PIF 218/20.05.2014 | nu | nu | nu | RO002E213215708/1 | 2015-03-31 | 0.02 | Prosumatori <= 400 kW | 0.02 | 0
69 | COMUNA CERCHEZU | Cerchezu | Constanta | 0.02 | 0.4 | LEA JT | Demontarea bransamentului existent, inclusiv a BMPT-ului 40A din incinta consumatorului; Refacerea bransamentului ca si bransament comun consumator/producator prin montarea unui BMPT In=40A nou pe stalpul de racord existent (SE4) si racordarea acestuia la LEA JT neizolata, coronament vertical, existenta cu cablu unificat de sectiune 25 mmp (cca 8 m). | Enel Distributie Dobrogea | 10028041 si rectificarea 1/18.03.2014 pt adresa locului de producere | 05.12.2012 | 7533 | PIF din 20.08.2013 | nu | nu | nu | RO002E213202928/1 | 2016-03-16 | 0.02 | Prosumatori <= 400 kW | 0.02 | 0
70 | ALBU Florentin | Agigea | Constanta | 0.005 | 0.4 | LEA JT | bransament existent, inclusiv BMPT 40A amplasat pe peretele exterior al locuintei utilizatorului; - In BMPT se va demonta contorul existent si se va monta un contor electronic trifazat cu dublu sens si curbă sarcină, kit de comunicatie si interfata seriala | Enel Distributie Dobrogea | 10028044 | 07.01.2013 | 7530 | PIF 805 / 09.10.2013 | nu | nu | nu | RO002E213189966/1 | 2019-02-15 | 0.005 | Prosumatori <= 400 kW | 0.005 | 0
71 | MDA SRL | TULCEA | Tulcea | 0.02 | 0.4 | LEA JT | Racordarea CEE Tulcea se va realiza cu mentinerea bransamentului existent ca si bransament comun consumator/producator cu inlocuirea contorului existent in FDCP, cu un contor dublu sens, pastrarea instalatiilor existente in amonte de punctul de delimitare, mentinerea cablului de legatura dintre FDCP si tabloul JT al abonatului si adaptarea instalatiei interne a consumatorului/producatorului SC MDA SRL | Enel Distributie Dobrogea | 6943 | 25.01.2013 | 7 532 | PIF nr.447/09.10.2014 | nu | nu | nu | RO002E240711100/2 | 2014-12-03 | 0.02 | Prosumatori <= 400 kW | 0.02 | 0
72 | BACANU PETRE | Costinesti | Constanta | 0.01 | 0.4 | LEA JT | Demontarea BMPT-ului 32A existent, din incinta consumatorului si a cutiei de racord existentă pe stâlpul de racord; • Refacerea bransamentului ca si bransament comun consumator/producător prin montarea unui BMPT nou pe stâlpul de racord existent ( SC10001) si racordarea acestuia la LEA JT cu conductore izolate torsadate existentă; BMPT- ul nou va fi din policarbonat (opac), armat cu fibra de sticla, antivandalism cu intrerupator diferential, dispozitiv de protectie la supratensiuni (DPST), dispozitiv de protectie la tensiune pe conductorul de nul; În BMPT se va monta un contor electronic trifazat, cu dublu sens si curba de sarcina, kit de comunicatie si interfata seriala pentru a putea fi integrat in sistemul de telegestiune Enel. Curentul nominal al intrerupatorului din BMPT va fi de 32A; • Constructiv BMPT-ul va fi dimensionat corespunzător pentru posibilitatea montării pe o sină, a analizorului de date (echipament de monitorizare a calitătii energiei electrice -clasa A). | Enel Distributie Dobrogea | 10028045 | 10.01.2013 | 7537 | PIF din 20.08.2013 | nu | nu | nu | RO002E213246410/1 | 2016-03-09 | 0.01 | Prosumatori <= 400 kW | 0.01 | 0
73 | OMV PETROM WIND POWER SRL (fost WIND POWER PARK) | Dorobantu | Constanta | 45 | 110 | 110/20 kV Harsova ; 110/20 kV Medgidia Nord | Racordarea CEE Dorobantu printr-o LEA 110 kV dublu circuit pentru incadrarea statiei de conexiune “intrare-iesire ” in LEA 110 kV Medgidia Nord-Harsova. | Enel Distributie Dobrogea | 6 | 30.01.2009 actualizat in 15.02.2013 | 18/II/DIT | PIF din 01.03.2011 |  |  |  | RO002E213038341/1 | 04.11.2014 | 45 | PRODUCATOR | 45 | 0
74 | BELA CONSTRUCT SRL | CEE Valea Teilor | Tulcea | 2.6 | 20 | 110/20 kV Traian | Realizare racord LES 20kV intre punctul de conexiune si celula liniei 20 kV 10003 din statia 110/20 kV Sarinasuf; - Integrare celule de linie si celula de masura 20 kV aferente punctului de conexiune in sistemul de telecontrol existent la S.C. Enel Distributie Dobrogea S.A.; - Realizare instalatii TFN-SA cu bobina de stingere pe sistemul 2 de bare 20kV in statia 110/20 kV Sarinasuf; - Montare grup de masura in punctul de conexiune. | Enel Distributie Dobrogea | 6905 | 06.05.2011 actualizat in data de 31.05.2013 | 7546 | PIF 1575 / 26.03.2019 | Realizarea instalatiilor de automatizare + suportul de comunicatie aferent | LEA 110 kV noua pe tronsonul Tulcea Vest – CEE Cerna 72 MW in lungime de 76 km, de sectiune 585 mm2; Itf 850 A. | se va prevedea al treilea transformator 400/110 kV, 250 MVA in statia Tulcea Vest |  |  |  | PRODUCATOR (nu avem emis CDC) | 2.6 | 0
75 | COMUNA CRUCEA | CEE Crucea | Constanta | 0.2 | 20 | 110/20 kV Harsova | • Realizare racord 20 kV intre punctul de racordare si punctul de conexiune; • Punct de conexiune 20 kV ce se va amplasa in apropierea punctului de racordare si va fi cu acces pentru SC Enel Distributie Dobrogea SA din exterior, din domeniul public echipat cu: - 1 buc. celulă modulară de linie (fără mentenanţă) extensibila, cu echipament de comutaţie în SF6, echipate cu separator de sarcină şi CLP, motorizata integrata in sistemul de telecontrol existent la Enel Distributie Dobrogea SA; - 1 buc. celulă de măsura cu separator de sarcină, cu două transformatoare de tensiune 20/0,1 kV clasa de precizie 0,5 şi trei transformatoare de curent de 10/5 A, clasa de precizie 0,2S, integrata in sistemul de telecontrol existent la Enel Distributie Dobrogea SA; - echipamentele necesare pentru integrarea in sistemul de telecontrol ENEL a celulelor de linie respectiv celula de masura: RGDM-I, TSA, modem GPRS, antenă, baterii, RTU tip UP 2008 prevăzut cu comunicaţie TCP IP şi monitorizare P, Q, U, poziţie întrerupător (DG), prin montare traductoare de putere activa, reactiva si tensiune; - compartimentul Enel din punctul de conexiune va fi dimensionat cu spatiu pentru montarea unei celule de transformator si a unui transformator de putere 50 kVA 20/0,4 kV necesar racordarii CEB Crucea 30 kW apartenenta aceluiasi beneficiar. • Montare grup de masurare de decontare in punctul de conexiune; • Contor masura energie produsa. | Enel Distributie Dobrogea | 6968 | 22.08.2013 | 1920-09-10 | PIF 07.12.2015 | nu | nu | nu | RO002E213284298/1 | 2016-09-05 | 0.2 | Prosumatori <= 400 kW | 0.2 | 0
76 | COMUNA ADAMCLISI | CEE Adamclisi | Constanta | 0.2 | 20 | 110/20 kV Baneasa | • Realizare racord 20 kV intre punctul de racordare si punctul de conexiune; • Punct de conexiune 20 kV ce se va amplasa in apropierea punctului de racordare si va fi cu acces pentru SC Enel Distributie Dobrogea SA din exterior, din domeniul public echipat cu: - 2 buc. celulă modulară de linie (fără mentenanţă) extensibila, cu echipament de comutaţie în SF6, echipate cu separator de sarcină şi CLP, motorizata integrata in sistemul de telecontrol existent la Enel Distributie Dobrogea SA; - 1 buc. celulă de măsura cu separator de sarcină, cu două transformatoare de tensiune 20/0,1 kV clasa de precizie 0,5 şi trei transformatoare de curent de 10/5 A, clasa de precizie 0,2S, integrata in sistemul de telecontrol existent la Enel Distributie Dobrogea SA; - echipamentele necesare pentru integrarea in sistemul de telecontrol ENEL a celulelor de linie respectiv celula de masura: RGDM-I, TSA, modem GPRS, antenă, baterii, RTU tip UP 2008 prevăzut cu comunicaţie TCP IP şi monitorizare P, Q, U, poziţie întrerupător (DG), prin montare traductoare de putere activa, reactiva si tensiune, montare modem GPRS; - compartimentul Enel din punctul de conexiune va fi dimensionat cu spatiu pentru montarea unei celule de transformator si a unui transformator de putere 50 kVA 20/0,4 kV necesar racordarii CEB Adamclisi apartenenta aceluiasi beneficiar. • Montare grup de masurare de decontare in punctul de conexiune; • Contor masura energie produsa; | Enel Distributie Dobrogea | 6973 | 22.08.2013 | 1920-09-11 | PIF din 23.12.2015 | nu | nu | nu | RO002E213288304/1 | 2016-11-17 | 0.2 | Prosumatori <= 400 kW | 0.2 | 0
77 | COMUNA GHINDARESTI | CEE Ghindaresti | Constanta | 0.2 | 20 | 110/20 kV Harsova | • Realizare racord 20 kV intre punctul de racordare si punctul de conexiune; • Punct de conexiune 20 kV ce se va amplasa in apropierea punctului de racordare si va fi cu acces pentru SC Enel Distributie Dobrogea SA din exterior, din domeniul public echipat cu: - 1 buc. celulă modulară de linie (fără mentenanţă) extensibila, cu echipament de comutaţie în SF6, echipate cu separator de sarcină şi CLP, motorizata integrata in sistemul de telecontrol existent la Enel Distributie Dobrogea SA; - 1 buc. celulă de măsura cu separator de sarcină, cu două transformatoare de tensiune 20/0,1 kV clasa de precizie 0,5 şi trei transformatoare de curent de 10/5 A, clasa de precizie 0,2S, integrata in sistemul de telecontrol existent la Enel Distributie Dobrogea SA; - echipamentele necesare pentru integrarea in sistemul de telecontrol ENEL a celulelor de linie respectiv celula de masura: RGDM-I, TSA, modem GPRS, antenă, baterii, RTU tip UP 2008 prevăzut cu comunicaţie TCP IP şi monitorizare P, Q, U, poziţie întrerupător (DG), prin montare traductoare de putere activa, reactiva si tensiune; - compartimentul Enel din punctul de conexiune va fi dimensionat cu spatiu pentru montarea unei cellule de transformator si a unui transformator de putere 50 kVA 20/0,4 kV necesar racordarii CEB Ghindaresti 30 kW apartenenta aceluiasi beneficiar. • Montare grup de masurare de decontare in punctul de conexiune; • Contor masura energie produsa; | Enel Distributie Dobrogea | 6977 | 29.08.2013 | 1920-09-13 | pif 25.03.2016 | nu | nu | nu | RO002E213299766/1 | 2016-06-14 | 0.2 | Prosumatori <= 400 kW | 0.2 | 0
78 | COMUNA BARAGANU | CEE Baraganu | Constanta | 0.2 | 20 | 110/20 kV Basarabi | Lucrări care se vor realiza pe tarif de racordare: A)Lucrari comune CEE Baraganu 200 kW cu CEB Baraganu 30 kW • Demontare stalp existent nr. 222 tip SC 15006 şi se va monta un stâlp nou de întindere; Stâlpul nr. 222 nou montat va fi echipat cu: - separator tripolar de exterior vertical 24 kV; - legături de întindere cu lanţuri de izolatoare tip compozit, consolă CIT 140, - cadru cu descărcători cu ZnO 20 kV; priză de pământ; • În axul liniei la cca. 10 m se va monta stâlpul special nr. 222 bis echipat cu: - separator tripolar de exterior vertical 24 kV; - legături de întindere cu lanţuri de izolatoare tip compozit, consolă CIT 140, - cadru cu descărcători cu ZnO 20 kV; priză de pamant; • punct de conexiune 20 kV ce se va amplasa in apropietea LEA 20 kV 4203, cu acces pentru SC Enel Distributie Dobrogea SA din exterior, din domeniul public echipat cu: - 2 buc. celulă modulară de linie (fără mentenanţă) extensibila, cu echipament de comutaţie în SF6, echipate cu separator de sarcină şi CLP, motorizata; - montare in compartimentul ENEL instalatie TELECONTROL, aferenta celulelor de linie care va cuprinde: unitate periferica UP 2008 editia 7, panou de servicii auxiliare, modem transmitere date, antena, RG DAT la fiecare celula; - comparimentul Enel din punctul de conexiune va fi dimensionat cu spatiu pentru montarea unei celule de transformator si a unui transformator de putere 50 kVA 20/0,4 kV necesar racordarii CEB Baraganu 30 kW apartenenta aceluiasi beneficiar. • De la stâlpul nr. 220 se va monta LES 20 kV în lungime de aproximativ 20 m până în celula de linie 1 (LE) din punctul de conexiune. Din celula de linie 2 (LE) din punctul de conexiune se va pleca cu LES 20 kV în lungime de aproximativ 20 ml până la stâlpul nr. 222 bis. LES 20 kV se va realiza cu cablu tripolar de medie tensiune cu conductoare de Al, cu elice vizibila pentru montare subterana, izolat in polietilena reticulara de grosime redusa, cu ecran in tub de Al, subinvelis de PE, 3x1x185mm2, pozat in tub de protectie; B)Lucrari proprii CEE Baraganu 200 kW • Montare in compartimentul Enel din punctul de conexiune: 1 buc. celulă de măsura cu separator de sarcină, motorizata, cu doua transformatoare de tensiune 20/0,1 kV clasa de precizie 0,5 şi doua transformatoare de curent de 50/5 A, clasa de precizie 0,5S, integrata in sistemul de telecontrol existent; • montare grup de masurare de decontare in compartimentul de racordare, in celula de masura prevazut cu un contor dublu sens; • Contorul pentru decontare, va fi racordat prin cabluri speciale la transformatoare de masura din celula de utilizator. Lucrari ce se realizeaza prin grija utilizatorului: - cladirea punctului de conexiune cu doua compartimente, unul pentru instalatiile electrice din gestiunea SC ENEL Distribuţie Dobrogea SA si unul pentru instalatiile electrice ale utilizatorului. Gabaritul compartimentului de racordare va permite montarea a încă unei celule de linie şi va fi cu acţionare din interior şi cu acces direct din exterior; - LES 20 kV de Cu, secţ. 95 mmp, L≤ 20 m, între celula de măsură din compartimentul de racordare şi celula de sosire din compartimentul utilizatorului; - celula sosire cu întrerupător general automat debroşabil în compartimentul utilizatorului cu următoarele protecţii:  protecţie generală maximală de curent în trei trepte (la scurtcircuit si suprasarcina);  protectie homopolară de curent în două trepte, contra punerilor la pământ monofazate, respectiv bifazate; - dispozitivul de interfaţă în compartimentul utilizatorului, cu următoarele protecţii:  protecţie maximală de tensiune netemporizată;  protecţie minimală de tensiune temporizată;  protecţie maximală/minimală de frecvenţă netemporizată;  protecţie homopolară de tensiune temporizată;  protecţie împotriva deconectărilor de la reţea (stabilită de comun acord între ENEL şi producător în funcţie de caracteristicile reţelei de distribuţie); - post trafo 20/0,4 kV – 1x250 kVA şi tablouri JT aferente; - instalaţia de iluminat, prize şi instalaţia de legare la pământ a clădirii punctului de conexiune; - realizare drum de acces la punctul de conexiune; - montare analizor pentru monitorizarea calitatii energiei electrice; Echipamentul va trebui sa asigure in principal cerintele tehnice din FT 111_MAT “ANALIZOR STATIONAR DE CALITATE A ENERGIEI ELECTRICE”. Fisa tehnica menţionata anterior poate fi solicitata la SC Enel Distribuţie Muntenia SA – Direcţia Dezvoltare Retea – Birou Standardizare. - sistem pentru culegere informaţii şi transmitere a mărimilor P, Q, U şi poziţie întrerupător la DET prin dispecerul ENEL; - In compartimentul utilizator, se vor instala traductoarele de putere activa P, putere reactiva Q si tensiune U montate in compartimentul utilizator. Acestea se vor racorda in circuitele de masura ale transformatoarelor de curent si de tensiune. Semnalele de iesire ale traductoarelor, impreuna cu cel de pozitie al dispozitivului general DG, vor fi disponibile intr-un sir de cleme. De la sirul de cleme pana la UP 2008 amplasat in compartimentul ENEL, semnalele vor fi transmise printr-un cablu special ecranat, care va face parte impreuna cu traductoarele, din instalatia de utilizare. Lungimea cablului nu trebuie sa depaseasca 20m; - Instalatie de automatizare locala. | Enel Distributie Dobrogea | 7970 | 21.10.2014 | 1920-11-04 | PIF din 29.06.2016 |  LEA noua 110 kV s.c. Medgidia Nord – Medgidia Sud, 8 km, 585 mmp, 850 A;  LEA noua 110 kV s.c. Medgidia Sud – Basarabi, 14 km, 585 mmp, 850 A (a 4 a linie);  LEA noua 110 kV s.c. Mircea Voda – Medgidia Sud, 9,4 km, 585 mmp, 850 A;(a 3 a linie);  LEA noua 110 kV s.c. CET Palas – Constanta Nord, 11,7 km, 585 mmp, 850 A; (a 2 -a linie);  LEA noua 110 kV s.c. Tataru – Neptun, 22,8 km, 585 mmp, 850 A;  LEA noua 110 kV s.c. Tataru – Constanta Nord, 37 km, 585 mmp, 850 A; (a 2 -a linie). |  LEA noua 110 kV d.c. Medgidia Nord - Medgidia Sud, 8 km, 585 mmp , 850 A;  LEA noua 110 kV d.c. Medgidia Sud - Basarabi, 14 km, 585 mmp , 850 A;  LEA noua 110 kV s.c. Medgidia Sud - Basarabi, 14 km, 585 mmp , 850 A;(a 3 a linie);  LES 110 kV CET Palas - Constanta Nord, 11,7 km, 1600 mmp ;  LEA noua 110 kV s.c. Tataru - Constanta Nord, 37 km, 585 mmp , 850 A;  Crestere capacitate LEA 110 kV Constanta Nord - Lumina 0,6 km trecere de la 185 mmp , la 300 mmp. |  Al treilea transformator 400/110 kV 250 MVA in staţia Medgidia Sud. | RO002E213310366/1 | 16.12.2016 | 0.2 | Prosumatori <= 400 kW | 0.2 | 0
79 | XAB PARK SRL | CEE Mahmudia | Tulcea | 1.372 | 20 | 110/20 kV statia Tulcea Marmura | • punct de conexiune 20 kV ce se va amplasa in apropierea liniei 92,20, si va fi cu acces pentru SC Enel Distributie Dobrogea SA din exterior, din domeniul public echipat cu: - 2 buc. celula modulara de linie (fara mentenanta) extensibile, cu echipament de comutatie in SF6, echipate cu separator de sarcina si CLP, motorizata, integrata in sistemul de telecontrol; - 1 buc. celula de masura cu separator de sarcina, motorizata, cu doua transformatoare de tensiune 20/0,1 kV clasa de precizie 0,5 si doua transformatoare de curent de 50/5 A, clasa de precizie 0,5S, integrata in sistemul de telecontrol existent; - montare in compartimentul ENEL instalatie TELECONTROL, aferenta celulelor de linie si celulei de masura care va cuprinde: unitate periferica UP 2008 editia 7, panou de servicii auxiliare, modem transmitere date, antena, RG DAT la fiecare celula; -montare a doi stalpi speciali de intindere pe care se va executa trecerea LEA-KES, 2 seturi de descarcatoare ZnO si doua separatoare de 24 kV cu CLP. • montare grup de masurare de decontare in compartimentul de racordare, in celula de masura prevazut cu un contor dublu sens; Contorul pentru decontare, va fi racordat prin cabluri speciale la transformatoare de masura din celula de masura; -realizare LES 20 kV cu cablu AL tripolar de MT cu conductoare de Al, cu elice vizibila, cca 50m, intre stalpii proiectati si si celulele de linie. | Enel Distributie Dobrogea | 8008 | 22.12.2015 | 1920-11-21 | PIF 28.12.2020 | [6 empty] | PRODUCATOR(nu avem emis CDC) | 1.372 | 0
80 | ACASAM ENERGY SRL | CEE Nalbant 2 | Tulcea | 0.9 | 20 | 110/20 kV din staţia Zebil | Lucrari comune cu CEE Nalbant 3: punct de conexiune 20 kV, ce se va amplasa în apropierea liniei 20kV, cu va fi cu acces pentru Enel Distributie Dobrogea SA din exterior, din domeniul public.  1 buc. celulă modulară de linie (fără mentenanţă) extensibilă cu echipament de comutaţie în SF6, echipată cu separator de sarcină şi CLP, motorizată, integrată în sistemul de telecontrol existent; | Enel Distributie Dobrogea | 8018 | 4/28/2016 refacut | 1920-11-26 | PIF nr.212846/10.05.2017 |  |  |  | RO002E241141412/1 | 2017-05-20 | 0.87 | PRODUCATOR | 0.87 | 0
81 | VOLTAIC AVANGARD SRL | CEE Nalbant 3 | Tulcea | 0.9 | 20 | 110/20 kV din staţia Zebil | punct de conexiune 20 kV, ce se va amplasa în apropierea liniei 20kV, cu va fi cu acces pentru SC Enel Distributie Dobrogea SA din exterior, din domeniul public , echipat cu:  1 buc. celulă modulară de linie (fără mentenanţă) extensibilă cu echipament de comutaţie în SF6, echipată cu separator de sarcină şi CLP, motorizată, integrată în sistemul de telecontrol existent;  1 buc. celulă de măsură cu separator de sarcină, motorizată, echipată cu două transformatoare de tensiune 20/0,1 kV clasa de precizie 0,5 şi două transformatoare de curent de 50/5 A, clasa de precizie 0,5S, integrată în sistemul de telecontrol existent;  Spatiu pentru montarea unei celule de masura 20 kV necesara racordarii CEE Nalbant 2;  montare în compartiment Enel instalaţie TELECONTROL, aferentă celulelor de linie si celulei de masura care va cuprinde: unitate periferică UP 2008 ediţia 7, panou de servicii auxiliare, modem transmitere date, antena, RG DAT la fiecare celulă;  realizarea racordului de 20 kV între punctul de racordare şi punctul de conexiune, prin montarea a 2 stalpi speciali, dintre care unul echipat cu set descarcatori ZnO şi separator IMS telecomandat si a unei LES 20 kV, cu elice vizibila pentru montare subterana, izolat in polietilena reticulara de grosime redusa, cu ecran in tub de Al, subinvelis de PE, 3x1x185mm2, pozat in tub de protectie, intre stalpul 2 proiectat si celula de linie din punctul de conexiune, în lungime traseu de cca. 1x0,04 km, pozate între stalpul cu separator si terminalele celulei 20 kV din PC;  montare grup de măsurare de decontare în compartimentul de racordare, în celula de măsură, prevăzut cu un contor dublu sens; | Enel Distributie Dobrogea | 8019 | 28.04.2016 | 1920-11-23 | PIF 237862/12/08/2016 | nu | nu | nu | RO002E241138700/1 | 2016-12-20 | 0.87 | PRODUCATOR | 0.87 | 0
82 | TATU MIHAI | CEE + CEF Tulcea | Tulcea | 0.008 | 0.4 | LEA | Racordarea CEEND Tulcea 5 kW+CEFND 3 kW Tulcea, se va realiza cu mutarea BMPM-ului 40 A existent, de pe peretele exterior al cladirii, pe stalp de racord, bransamentul va fi bransament comun consumator/producator, iar contorul electronic monofazat existent in BMPM, se va inlocui cu un contor electronic dublu sens. Lucrări care se vor realiza pe tarif de racordare: • mutarea BMPM-ului 40 A existent, de pe peretele exterior al cladirii pe stalp de racord; • inlocuirea contorului electronic monofazat existent, montat in BMPM 40 A, cu contor electronic dublu sens, pus la dispozitie de catre Enel Distributie Dobrogea SA, pe cheltuiala beneficiarului; | Enel Distributie Dobrogea | 8016 | 04.04.2016 | 1920-11-22 | PIF nr.370/16.08.2017 | nu | nu | nu | RO002E241036257/2 | 30.08.2017 | 0.008 | Prosumatori <= 400 kW | 0.008 | 0
83 | GRIGORE ADINA | Generator eolian de uz casnic | Constanta | 0.0018 | 0.4 | PTA 252T-GHIOL | Bransament trifazat nou conform normelor unificate E-Distributie Dobrogea in vigoare alimentat din LEA JT din stalp de racord existent cu cablu de 3x25+16 mmp in lungime de 28 m din care pozat pe stalpul de racord 10 m si in subteran 16 m canal tip A si 2 m urcare BMPT. Se va monta BMPT, conf. FT-133 si FT-124 (editia in vigoare) prevazut cu intrerupator In=16 A. In BMPT se va monta contor electronic trifazat 5(100)A, cu clasa de precizie 0,2 in vederea inregistrarii energiei electrice active, reactive si puterilor capacitive in ambele sensuri, curba de sarcina, kit telecitire integrat in sistem pus la dispozitie de E-Distributie Dobrogea zona MT-JT Constanta. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre SC E-Distributie Dobrogea SA-Zona MTJT Constanta, UOMTJT pe cheltuiala utilizatorului. Lucrari ce se vor executa prin grija utilizatorului: Din BMPT-ul nou montat prin intermediul unui cablu nou trifazat cu 5 fire se va racorda un tablou electric de distributie nou proiectat ce se va monta alaturi de tabloul electric existent al utilizatorului si care va fi echipat cu dispozitiv general (DG), dispozitiv de interfata (DI) pentru Generatorul Eolian. Invertoarele Generatorului Eolian vor fi racordate la tabloul de distributie prin intrerupator cu protectie diferentiala de 300 mA. Tabloul electric aferent utilizatorului se va racorda din tabloul electric de distributie, inainte de dispozitivul de interfata, astfel incat orice defect in instalatia de producere nu va afecta si consumatorul. Tabloul de distributie va fi prevazut cu loc in care se va monta analizor de calitate a energiei electrice. Dispozitivul general (DG) ce se va monta in tabloul de distributie va fi intrerupator automat tripolar avand In=16A si posibilitatea de reglaj a curentului de declansare in domeniul 0,6-1 In. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea utilizatorului. Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Bransamentul si grupul de masura monofazat existent se va demonta si preda la UO MT JT Constanta dupa PVR si PIF. | E-Distributie Dobrogea | 520188 | 2017-10-30 | 520188 | PIF 2018 | nu | nu | nu | RO002E213179011/3 | 2019-07-31 | 0.0018 | Prosumatori <= 400 kW | 0.001759 | 0
84 | WEP TECHNOLOGY INVESTMENT SRL | CEE Pecineaga II - 48 MW | CONSTANTA | 48 | 110 | NEPTUN 110/20/10 KV | Centrala eoliana Pecineaga II se va amplasa in jud. Constan?a în extravilanul localit??ilor Neptun ?i T?taru, la 13 km de sta?ia electric? Neptun, respectiv 12 km de sta?ia electric? T?taru. Centrala analizat? este amplasat? într-o zon? ce cuprinde re?ele de 400 kV ?i 220 kV ce apar?in CNTEE Transelectrica ?i re?ele de 110 kV ce apar?in E-Distribu?ie Dobrogea. Liniile 110 kV din zona Constan?a ? Medgidia Sud au în principal sec?iuni de 185 mm2. Trei linii de 110 kV au fost reconductorate cu conductor 585 mm2 (850A). Centrala analizat? este amplasat? în sucursala Constan?a apar?inând zonei geografice Dobrogea. Zona 110 kV Constan?a ? Medgidia Sud, conform schemei normale, este alimentat? din RET prin dou? transformatoare 400/110 kV, 250 MVA din sta?ia Medgidia Sud ?i dou? transformatoare 400/110 kV, 250 MVA din sta?ia Constan?a Nord, liniile de 110 kV dintre aceste dou? sta?ii fiind buclate. | E-Distributie Dobrogea | 4626995 | 2021-04-09 |  | PIF 2024 | nu | nu | Linie electrica noua 110 kV MEDGIDIA NORD – MEDGIDIA SUD – 8 km |  |  |  | PRODUCATOR | 46.712 | 46.712
85 | EOLENERG PROJECT SRL | CEE Sacele 49,8 MW | CONSTANTA | 49.8 | 110 | SITORMAN 110/20 KV | Conform SS avizat de EDD, varianta 1 – racordare in antena in bara 110 kV a statiei electrice de transformare 110/20 kV Sitorman (situata la aprox. 12 km) pentru o putere evacuata de P = 46,4 MW respectiv 51,5 MVA Lucrarile pe Tarif de Racordare pentru racordarea in varianta 1: - extinderea statiei in partea de nord cu un pas de celula de linie 110 kV si prelungirea barei B 110 kV; - montare celula de linie noua 110kV echipata complet cu intreruptor si RAR monofazat pentru situatia racordului prin LEA in statia 110kV Sitorman; Pentru asigurarea functiilor de protectie, conducere si teleconducere aferente celulei 110 kV de racord in statia Sitorman, va fi necesar un dulap echipat conform normelor tehnice unificate Enel DQ 7010, cu doua grupe de protectie (baza si rezerva) si lucrari de amplificare (parametrizare) SCADA. Functiile de protectie necesar a fi asigurate sunt cel putin urmatoarele: o protectie diferentiala longitudinala si de distanta directionata; o protectie maximala rapida si temporizata de curent; o protectie maximala temporizata de curent homopolar directionata in doua trepte; o RAR (pentru situatia racordului prin LEA); o analizor de calitate a energiei electrice; o oscilopertubograf. Pentru noile echipamente se vor efectua probe, teste conform dispozitiilor DET – Transelectrica. Lucrari care se vor realiza prin grija utilizatorului: VARIANTA 1 - realizare linie electrica de racord de cca 12 km; - realizarea unei conexiuni 110kV la CEE Sacele, echipata cu o celula 110kV, un transformator de 63MVA, bloc cu racordul spre statia Sitorman si o statie de 33kV care va colecta puterea produsa de cele 12 turbine eoliene ; - montare protectie diferentiala longitudinala si fibra optica pe noua legatura de la CEE Sacele la statia Sitorman si integrarea in SCADA a celulei de racord. , extinderea barei 2 (verde) 110 kV | E-Distributie Dobrogea | 6103501 | 2021-07-09 |  | PIF 2025 | nu | Reconductorarea LEA 110kV Lumina – Sitorman: 14.181km pentru o capacitate de 850 A o Uniformizarea conductorului LEA 110kV Sitorman – Navodari, prin schimbarea portiunii de 4,739km de la sectiunea 185mm2 la 300mm2, o Uniformizarea conductorului LEA 110kV Navodari – Ovidiu, prin schimbarea portiunii de 4,887km de la sectiunea 185mm2 la 300mm2, o Uniformizarea conductorului LEA 110kV Ovidiu – Constanta Nord, prin schimbarea portiunii de 0,6km de la sectiunea 185mm2 la 300mm2. o LEA noua 110kV Medgidia Nord – Medgidia Sud 8km | Reconductorare LEA 220 kV Stejaru – Gheorgheni – Fantanele (termen PIF 2024 conform Plan de Dezvoltare a RET perioada 2020 – 2029) o LEA d.c. 400 kV Smardan – Gutinas (1 circuit echipat ) (termen PIF 2024 conform Plan Dezvoltare a RET perioada 2020 - 2029) o Instalarea celui de-al treilea transformator 400/110 kV in statia Medgidia Sud (nu este prevazut in planul de Dezvoltare al RET perioada 2020 – 2029). Se va putea folosi un transformator existent ca rezerva de sistem, dar vor trebui montate celule noi 400 kV respectiv 110 kV. |  |  |  | PRODUCATOR | 47.577 | 47.577
86 | TOTAL NATURAL | Corbu | Constanta | 2.7 | 20 | 110/20 kV Sitorman | racordarea CEE Corbu - 6,6 MW se va realiza din instalatia electrica existenta, cu racord LEA/LES din stalpul nr.2 al derivatiei PT Petroconst LEA 4408 20 kV pana la punctul de conexiune existent echipat cu o celula de linie si o celula de masura. | Enel Distributie Dobrogea | 6931 | 10.04.2012 actualizat in data de 19.06.2013 | 1920-08-01 | PIF 784 / 24.11.2015 | Realizarea instalatiilor de automatizare (locala si comuna)+suportul de comunicatie aferent | A.1) LEA 110 kV d.c. Medgidia Nord - Medgidia Sud, 585 mm2; 8 km; A.2) LEA 110 kV d.c. Basarabi - Medgidia Sud, 585 mm2; 14 km; A.3) LEA 110 kV s.c. Constanţa Nord - CET Palas, 585 mm2; 11,7 km; A.4) LES 110 kV Constanţa Nord - CET Palas, 1600 mm2; 11,7 km; A.5) LEA 110 kV s.c. Constanţa Nord - Tataru, 585 mm2; 37 km ; A.6) LEA noua 110 kV s.c. Mircea Voda- Medgidia Sud 9,4 km, 585 mm2 ; | TR.3 - 400/110 kV, 250 MVA în staţia Medgidia Sud. | RO002E212998727/1 | 2018-01-29 | 2.7 | PRODUCATOR | 2.7 | 0
87 | SC EVN WINDPOWER DEVELOPMENT & CONSTRUCTION SRL | Centrala Electrica Eoliana Mircea Voda | CONSTANTA | 25.2 | 110 | MIRCEA VODA-CT 110/20/6KV | Conform SS avizat de EDD varianta 2 - Racordarea CEE Mircea Vodă 25,2MW în stația 110kV Mircea Vodă, situată la cca. 2.6 km. Pentru racordarea CEE Mircea Vodă în această variantă sunt necesare: Pentru racordarea CEE Mircea Vodă în această variantă sunt necesare: - extinderea stației în partea de vest cu un pas de celulă de linie 110 kV și prelungirea sistemelor de bară 1A și 2A; - mutarea stâlpului terminal aferent LEA 20 kV 6003 Mircea Vodă CEE Monsoon 5MW și manșonarea/schimbarea cablurilor de racord în celula de 20 kV; - montare celulă de linie nouă 110kV în partea de vest a stației, echipată cu echipamente clasice care să perimită racordarea noii celule 110 kV la ambele sisteme de bară ale stației. Daca racordul de 110 kV în stație se va realiza în cablu atunci în celula de racord se vor monta cutii terminale + descărcătoare; Pentru extinderea stației 110 kV Mircea Vodă este necesar a se achiziționa o suprafață de teren de cca. 250 m² in partea de vest a stației lângă celula LEA 110 kV Cernavodă-Ecluză Circuit 1. Se va muta cu 8 metri latura de vest a gardului stației si se va realiza întregirea gardului existent pe suprafața extinsă păstrând configurația acestuia. Extinderea stației pe latura de vest și mutarea gardului este necesară pentru a se putea asigura accesul la echipamentele primare aferente LEA/LES și Cuplă pentru lucrările de mentenanță/intervenție. Echipamentele primare ce se vor monta vor fi: descarcatoare pe fiecare fază și un modul hibrid DY. În cazul în care se va alege ca racordul parcului sa fie în LES se vor monta în celula de racord cutii terminale. Tablourile de distribuție existente pentru tensiuni operative (c.a. și respectiv c.c.) au circuite disponibile pentru alimentarea consumatorilor care apar odată cu extinderea circuitelor primare si secundare. Pentru asigurarea funcțiilor de protecție, conducere și teleconducere aferente celulei 110 kV de racord în staţia Mircea Vodă,va fi necesar un dulap echipat conform normelor tehnice unificate Enel DQ 7010, respectiv NTE 011/12/00 și lucrări de amplificare (parametrizare) SCADA(TPT); funcțiile de protecție necesar a fi asigurate sunt cel puțin următoarele: -protecţie diferenţială longitudinală şi de distanţă direcţionată; -protecţie maximală rapidă şi temporizată de curent; -protecţie maximală temporizată de curent homopolar în două trepte; -RAR (pentru situația racordului cu LEA); -Grup de masura + analizor de calitate a energiei electrice; -oscilopertubograf. | Enel Distributie Dobrogea | 6494821 | 14/10/2021 |  | 13.05.2025 | nu | nu | Pentru racordarea la SEN a CEE Mircea Vodă – 25,2 MW sunt necesare lucrări de întăriri pentru îndeplinirea criteriilor de funcționare cu N-1 elemente in functie: o. - LEA nouă 110kV Medgidia Nord – Medgidia Sud 8km ; - Reconductorare LEA 110kV Mircea Vodă Nord – Medgidia Nord 5,2km ; - Reconductorare LEA 110kV Mircea Vodă Nord – Mircea Vodă 4km În conformitatea cu Aviz CTES nr. 79/2021 din 28.04.2021<(>,<)> din punct de vedere al întăririlor în RET, racordarea CEE Mircea Vodă este condiționată în toate variantele de racordare, de realizarea următoarelor lucrări de întărire: Reconductorare LEA 220 kV Stejaru – Gheorgheni – Fântânele (termen PIF 2024 conform Plan de Dezvoltare a RET perioada 2020 – 2029) o,,LEA d.c. 400 kV Smârdan – Gutinaș (1 circuit echipat ) (termen PIF 2024 conform Plan Dezvoltare a RET perioada 2020 - 2029) Instalarea celui de-al treilea transformator 400/110 kV în stația Medgidia Sud (nu este prevăzut în planul de Dezvoltare al RET perioada 2020 – 2029). Participarea prin componenta Ti a tarifului de racordare la realizarea celulelor 400 kV și 110 kV pentru cel de-al treilea transformator 400/110 kV din stația electrică de transformare Medgidia Sud. |  |  | 24.596 | PRODUCATOR | 24.596 | 24.596
88 | TOTAL WIND POWER SRL | Centrala Eoliana Mircea Voda | CONSTANTA | 6 | 20 | MIRCEA VODA-CT 110/20/6KV | Centrala analizată este amplasată în sucursala Constanţa aparţinând zonei geografice Dobrogea. Zona 110kV Constanța – Medgidia Sud, conform schemei normale, este alimentată din RET prin două transformatoare 400/110kV, 250MVA din staţia Medgidia Sud şi două transformatoare 400/110kV, 250MVA din staţia Constanța Nord, liniile de 110kV dintre aceste două staţii fiind buclate. Prin deconectările prevăzute în schema normală a următoarelor linii de 110kV: - LEA 110kV Topolog – Hârşova – derivație Cișmeaua Nouă, deconectată în staţia Hârşova; - LEA 110kV Stejaru – Mihai Viteazu, deconectată în staţia Mihai Viteazu; - LEA 110kV Baia – Fântânele – Mihai Viteazu, deconectată în staţia Baia; - LEA 110kV Basarabi – Băltăgești, deconectată în staţia Băltăgești; reţeaua zonală de 110kV Constanţa – Medgidia Sud este separată de restul RED Dobrogea. Liniile 110kV din zona Constanța – Medgidia Sud au în principal secţiuni de 185mm2. Trei linii de 110kV au fost reconductorate cu conductor 585mm2 (850A). Staţia 110/20kV Mircea Vodă nu este retehnologizată pe partea de circuite primare iar pe partea circuitelor secundare sunt modernizate doar serviciile interne si 3 celule IT. Staţia este integrată în sistemul de telecontrol E-Distribuţie Dobrogea. Echipamentele de comandă, control, protectie aferente celulelor de 20 kV sunt montate în compartimentul de circuite secundare din fiecare celulă. | Enel Distributie Dobrogea | 6612319 | 2021-11-05 |  | 03.09.2024 | nu | nu | Pentru racordarea la SEN a CEE Mircea Vodă – 6 MW de întăriri pentru îndeplinirea criteriilor de funcționare N-1 elemente: - LEA nouă 110kV Medgidia Nord – Medgidia Sud 8km - Reconductorare LEA 110kV Mircea Vodă Nord – Medgidia Nord 5,2km - Reconductorare LEA 110kV Mircea Vodă Nord – Mircea Vodă 4km Toate lucrările de întărire sunt cu caracter general, de aceste lucrări vor beneficia mai mulți utilizatori, nu poate beneficia doar CEE Mircea Vodă – 6 MW. Din punct de vedere al întăririlor în RET, racordarea CEE Mircea Vodă este condiționată, de realizarea următoarelor lucrări de întărire: - Reconductorare LEA 220 kV Stejaru – Gheorgheni – Fântânele (termen PIF 2024 conform Plan de Dezvoltare a RET perioada 2020 – 2029) - LEA d.c. 400 kV Smârdan – Gutinaș (1 circuit echipat ) (termen PIF 2024 conform Plan Dezvoltare a RET perioada 2020 - 2029) - Instalarea celui de-al treilea transformator 400/110 kV în stația Medgidia Sud (nu este prevăzut în planul de Dezvoltare al RET perioada 2020 – 2029). |  |  |  | PRODUCATOR | 5.7054 | 5.7054
89 | SC WIND POWER SRL | CEE Limanu 48 MW | CONSTANTA | 48 | 110 | S.N. MANGALIA 110/20/6 KV | Varianta 1 - Racordarea CEE Limanu 48MW în stația 110kV SN Mangalia si LES110 kV intre statia SN Mangalia si CEE Limanu in lungime de 7km. I.,,Lucrari pe tarif de racordare: Lucrări în staţia SN Mangalia: -,,extinderea stației în partea de sud-vest cu un pas de celulă de linie 110 kV și racordarea acesteia la bara B 110kV; -,,montare celulă de linie nouă 110kV realizată cu echipamente cu izolație în aer, si anume: 1 întreruptor monotripolar (sau cu comandă unipolară în cazul racordului în LEA), 1 separator de bară tripolar fără CLP, 1 separator de linie tripolar cu 1 CLP, 3 transformatoare monopolare de măsură curent, 3 transformatoare monopolare de măsură tensiune<(>,<)> 3 cutii terminale pentru cablu monopolare, 3 descărcătoare monopolare, 1 cutie de conexiuni centralizatoare pe celulă. -,,Dulapurile de distributie existente pentru tensiuni operative (c.a. și respectiv c.c.) au circuite disponibile pentru alimentarea consumatorilor care apar odată cu extinderea circuitelor primare si secundare cu linia CEE Limanu. -,,Pentru asigurarea funcțiilor de protecție, conducere și teleconducere aferente celulei 110 kV de racord în statia S.N Mangalia, va fi necesar un dulap echipat conform normelor tehnice unificate Enel DQ 7010, respectiv NTE 011/12/00 și lucrări de amplificare (parametrizare) SCADA (TPT); funcțiile de protecție necesar a fi asigurate sunt cel puțin următoarele: o,,protectie diferentială longitudinală şi de distantă directionată; o,,protectie maximală rapidă şi temporizată de curent; o,,protectie maximală temporizată de curent homopolar în două trepte; o,,DRRI (protecție de rezervă împotriva refuzului de întreruptor) – inclusă în protectia diferentială longitudinală; o,,RAR (pentru situația racordului cu LEA); o,,oscilopertubograf. -,,montare grup de masura si analizor pentru monitorizarea calitatii energiei electrice. -,,achizitia si montarea contorului se vor face prin grija Operatorului de Distributie EDD. II.,,Lucrari ce se realizeaza prin grija beneficiarului : -,,realizare linie electrică de racord de cca. 7 km. Traseul liniei 110 kV pornește din partea nord a parcului eolian de la statia de transformare a parcului, apoi merge pe direcția nord-est până la stația S.N Mangalia. Intrarea în stația S.N Mangalia se va face prin partea de sud-vest în spatiul celulei noi CEE Limanu racordată la sistemul de bară B. -,,realizarea unei conexiuni 110kV la CEE Limanu, echipată cu o celulă 110kV, un transformator de 63 MVA, bloc cu racordul spre statia S.N Mangalia şi o statie de 30kV care va colecta puterea produsă de cele 16 turbine eoliene; - montare protectie diferentială longitudinală şi fibră optică pe noua legătură de la CEE Limanu la statia S.N Mangalia şi integrarea în SCADA (TPT) a celulei de racord. | Enel Distributie Dobrogea | 7545276 | 14/06/2022 |  |  | nu | nu | Lucrari de intarire RET cuprinse in planul de dezv Transelectrica SA: -,,Racordarea liniilor de interconexiune în statia Medgidia Sud (cu termen de PIF 2022). -,,Reconductorare LEA 220kV Stejaru – Gheorgheni – Fântânele (cu termen de PIF 2024). -,,LEA 400kV d.c. Smârdan – Gutinaş, un circuit echipat (cu termen de PIF 2024). -,,LEA 400kV d.c. Cernavodă – Stâlpu cu un circuit prin statia 400kV Gura Ialomitei (cu termen de PIF 2024). - Trecerea la 400kV a LEA Brazi Vest – Teleajen – Stâlpu (cu termen de PIF 2025) Instalarea celui de-al treilea transformator 400/110 kV în stația Medgidia Sud (nu este prevăzut în planul de Dezvoltare al RET perioada 2020 – 2029). Participarea prin componenta Ti a tarifului de racordare la realizarea celulelor 400 kV și 110 kV pentru cel de-al treilea transformator 250 MVA 400/110 kV din stația electrică de transformare Medgidia Sud. Lucrari de intarire pentru respectarea criteriului cu N-1 elemente in functie in RED: - LEA nouă |  |  | 44.8 | PRODUCATOR | 0 | 44.8
90 | MIREASA ENERGIES SRL | CEH (Centrala Electrica Hibridă) Mireasa 50MW | CONSTANTA | 50 | 110 | GALBIORI 110/20/6KV | Lucrarile pe tarif de racordare :-nu este cazul Lucrări prin grija utilizatorului in instalatia de utilizare -racordarea CEF si IS in staitai 110/MT Mireasa se face prin lucrari in instalatia de utilizare si anume: -extindere stația 20kV CEE Mireasa cu incă 1 celula 20kV sosire pentru racordarea unui punct de conexiune nou; - Construirea unui punct de conexiune nou, lângă stația CEE Mireasa, în gestiunea Utilizatorului, echipat cu 7 celule 20kV (+ spațiu de extindere cu încă 2 celule) cu următoarele destinații: •,,• 1 celulă de racordare în stația 20kV CEE Mireasa echipata cu întrerupator debroșabil și protecțiile aferente pentru limitarea extinderii defectelor în rețeaua Operatorului de distribuție; •,,• 1 celulă de măsură echipată cu siguranțe fuzibile și 3 x TT 20/√3 / 2 x 0,1/√3kV •,,• 3 celule de racordare a echipamentului de stocare a energiei electrice, racordarea acestuia realizându-se printr-un transformator 20/JT; •,,• 2 celule de racordare a parcului fotovoltaic, pe fiecare celulă urmând a se racorda o putere de 17,5MW •,,• serviciile interne ale acestui punct de conexiune vor fi asigurate din stația existent CEE Mireasa Noile celule de 20 kV proiectate vor fi echipate cu echipamente secundare de comandă – control protecții și automatizări, conforme cu NTE011/12/00, inclusive echiparea celulelor de 20 kV cu protecția de arc. Protecția de arc din celulele de 20 kV, nou proiectate, se va integra în SCADA stație și în circuitele de declanșare din 20 kV. •,,• Automatizare pentru limitarea puterii - Sistem de management al energie pentru site-ul de generare hibrid care limitează puterea evacuată •,,• Dispozitive suplimentare de contorizare la nivelul stației interne 20kV CEH Mireasa SISTEMUL DE MANAGEMENT ENERGETIC În vederea operării centralei hibride CEH Mireasa este necesar implementarea unei sistem de automatizare de limiutare putere evacuate descris în continuare ce are ca scop limitarea operațională a puterii maxime ce poate fi evacuată în rețea, pe LES 110 kV Gălbiori, la valoarea de 50 MW. Soluția de racordare la rețeaua interna MT a CEF și a instalatiei de stocare implică utilizarea stației de transformare 110/20 kV existentă a parcului Mireasa, care conține conexiunile realizate în prezent prin intermediul mai multor celule de 20 kV aferente turbinelor eoliene însumând o putere de 50 MW și care se va extinde pentru a permite conectarea unui nou loc de producere, mai precis parcul fotovoltaic de 35 MWp, și a unei noi instalații de stocare de 48 MW x 3h. Pentru funcționarea corespunzătoare a unei astfel de centrale de producere cu instalație de stocare, în celula de plecare spre extinderea stației de transformare va fi instalat și un terminal numeric de protecție cu funcție de putere maximă, care – ca măsură suplimentară de siguranță – va declanșa întreruptorul celulei de fiecare dată când puterea activă va atinge pragul de 50 MW. Astfel se vaasigura deconectarea CEF si a BESS în cazul în care sistemul de gestiune a energiei (PPCS) nu funcționează corect, rămânând în funcție doar parcul eolian. Funcția de putere poate fi configurată cu 2 trepte, astfel încât prima treaptă va semnaliza doar apropierea de pragul de declanșare (opțional poate transmite o semnalizare și sistemului PPCS), iar treapta a doua va conduce la declanșare. Rolul terminalului numeric de protecție maximală de putere instalat în celula de plecare spre extinderea stației de transformare va fi în principal unul de protecție, asigurându-se că în nicio situație centrala de producere nu va evacua în SEN o putere activă mai mare de 50MW. Solicitându-se ca terminalul menționat să dispună de două trepte de protecție maximal de putere, îi va permite acestuia ca a doua treaptă temporizabilă doar să semnalizeze sistemului de automatizare PPCS (componentei EMS a acestuia) depășirea valorii corespondente de prag, iar prima treaptă va declanșa instantaneu stația de transformare, separând sistemul energetic de centrala de producție, independent de starea automatizării de limitare a injecției de putere implementată prin sistemul PPCS/EMS. Soluția de automatizare care va fi implementată va putea să țină cont de depășirea semnalizată de treapta a doua și să acționeze mai proactiv pentru a stabili eventual o valoare mai mică de reglaj pentru producția în bandă, această alegere aparținând producătorului, dar rolul terminalului numeric de protecție este în primul rând acela de a declanșa întrerupătorul (sau întrerupătoarele) stației de transformare atunci când puterea activă ar depăși 50 MW, indiferent de starea automatizării de limitare a injecției de putere activă. În cazul indisponibilității terminalului numeric de protecție, se va asigura redundanța prin montarea în celula 110kV plecare spre rețea a unui releu cu funcții similare, care insa va asigura deconectarea totala a întregului parc (CEE / CEF / BESS) atât pe 110kV cât și pe partea de 20kV a trafo 63MVA. Ambele terminale vor fi alimentate cu curenții și tensiunile din celula 110kV. În cadrul sistemului PPCS va fi implementată componenta de automatizare EMS care va achiziționa/măsura informații analogice (va măsura tensiuni și curenți și va calcula puteri active și reactive) de la fiecare tip de capacitate de producție a centralei în parte (fotovoltaică, respectiv eoliană) precum și de la instalația de stocare și va monitoriza permanent și starea de încărcare a instalației de stocare. Cunoscând valorile de putere de la fiecare element și starea de încărcare a instalației de stocare, sistemul EMS va decide modul optim de încărcare/descărcare al instalației de stocare astfel încât puterea evacuabilă din central (consemnul de putere activă) să se încadreze în banda de putere dorită și să fie implicit cel mult de 50 MW. Dacă vor apare pierderi de comunicație între elementele din cadrul sistemului PPCS/EMS utilizat pentru limitarea injecției de putere activă produsă, terminalul de protecție de putere maximă va continua să supravegheze puterea injectată în sistem și va declanșa stația de transformare în cazul depășirii valorii de prag. Între terminalele de protecție și sistemul PPCS/EMS se va asigura o comunicație directă prin intermediul unor contacte ale terminalului care vor excita intrări numerice ale unor echipamente din cadrul sistemului PPCS/EMS. În cazul unor eventuale întârzieri a citirii mărimilor utilizate în cadrul buclei PPCS/EMS, în cazul cel mai defavorabil al imposibilității păstrării puterii active în valoarea de consemn (sub 50 MW), terminalul de protecție de putere maximă va asigura în continuare declanșarea în cazul depășirii pragului de 50 MW. Terminalele de protecție maximală de putere maximă sunt prevăzute cu suport pentru protocoalele de comunicație care să permită integrarea lor în sistemul SCADA al stației și se vor putea integra și în schema de DRRI, fiind alimentate cu tensiune operativă de la sistemele de servicii interne curent continuu. În concluzie, logica propusă de funcționare a automatizării de limitare a injecției de putere activă are două componente principale: - sistemul propriu zis de automatizare EMS integrat în PPCS și care este răspunzător pentru generarea unei puteri active în bandă (stabilirea unei valori de consemn de sub 50 MW) prin combinarea producției fotovoltaice și eoliene cu procesul de încărcare/descărcare al instalației de stocare, putând eventual ține cont și de semnalizarea treptei a doua de protecție maximală de putere - terminalele numerice de protecție de putere maximă, al căror rol principal este să declanșeze instantaneu fie doar partea de extindere a centralei (CEF și BESS) fie întreaga stație de transformare și să separe centrala de producere față de sistem dacă puterea active produsă depășește 50 MW (aferent reglajului primei trepte de putere maximă) și eventual să transmită în avans sistemului de automatizare o semnalizare când puterea activă depășește pragul aferent celei de-a doua trepte . În prezent, funcționarea centralei aferente parcului eolian Mireasa este controlată prin intermediul propriului său sistem de tip Power Plant Control System (PPCS). Odată cu modificarea unor elemente tehnice ale locului de producere prin instalarea unor noi elemente de producție și stocare, mai precis prin instalarea unui nou parc fotovoltaic de 35 MWp și prin adăugarea unei instalații de stocare de 48 MW x 3 h, sistemul PPCS va trebui să fie reconfigurat ca să poată gestiona funcționarea noului loc de producere și stocare Mireasa astfel încât puterea activă evacuată în rețea să nu depășească în nicio circumstanță valoarea de 50 MW. Prin mărirea capacității de producție a centralei de producere Mireasa și prin apariția unei noi instalații de stocare, în ciuda caracterului variabil al surselor de energie regenerabilă utilizate se va putea controla funcționarea centralei astfel încât să genereze putere în bandă. Prin asigurarea unei instalații de stocare suficient de mari (48 MW putere de încărcare/descărcare și 144 MWh capacitate de stocare), surplusul de producție din energie regenerabilă (eoliană, fotovoltaică sau mixtă) poate fi încărcat în aceasta și poate fi evacuat atunci când există un deficit de producție. Funcționarea procesului de producție al locului actualizat de producere și stocare va fi implementată în continuare de sistemul de control al centralei PPCS, cu precizarea că o parte din funcționalitate va trebui asigurată printr-o componentă software și hardware separată de tip EMS (Energy Management System) care va putea fi fie o parte integrantă a sistemului PPCS, sau, după caz, va fi o componentă separată de sistemul PPCS, dar care se va coordona cu sistemul PPCS al centralei. Sistemul EMS va comanda încărcarea instalației de stocare când va exista surplus de producție față de valoarea de putere considerată pentru funcționarea în bandă și respectiv va comanda descărcarea instalației de stocare când va exista un deficit de producție față de valoarea de putere considerată pentru funcționarea în bandă. Soluția se va detalia la faza d | Enel Distributie Dobrogea | 15238055 | 11/09/2023 |  |  | nu | nu | nu |  |  | 50 | PRODUCATOR | 0 | 50
91 | AGREMENT NAUTIC LINE S.R.L | Centrala Eoliana - 20 kW - Anexa 2 | CONSTANTA | 0.02 | 20 | A20 4406 SIBIOARA- SITORMAN CT | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Enel Distributie Dobrogea | 17856351 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 |  | 1905-07-15 | nu | nu | nu | RO002E212801405 / 3 | 28/07/2023 | 0.0195 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.0195 | 0
92 | MONSSON ALMA S.R.L. | CENTRALA ELECTRICA GENERATOARE DIN SURSE REGENERABILE_5MW | CONSTANTA | 6 | 20 | A20 8001 GALBIORI- GALBIORI CT | Racordare existenta la sistemul energetic national (SEN) pentru centrala electrica eoliana CEE Galbiori cu referire la instalarea unei instalatii fotovoltaice de 4,9MW respectiv inlocuirea turbinelor existente fara depasirea puterii evacuate aprobate prin ATR nr. 35 / 13.11.2009, actualizat în 15.10.2014 /Certificat de racordare nr. RO002E212963819 / 1 din 31.03.2016 emis de ENEL Distribuție Dobrogea Centrala eoliana existenta este amplasată în extravilanul loc. Gălbiori, com. Crucea, jud. Constanța. În prezent, investitorul Monsson Alma SRL are în funcție în zona menționată, parcul eolian Galbiori cu puterea aprobată de 5MW, compus din 2 turbine eoliene de tip General Electric cu puterea nominală de 2 ,5MW fiecare. Conform ATR 35 / 13.11.2009, actualizat în 15.10.2014/ Certificat de racordare nr. RO002E212963819 / 1 din 31.03.2016 instalatia de racordare existenta consta din : - Punct de conexiune 20kV nr.1652 racordat la st 18 din LEA 20kV 8001 alimentată din stația 110/20kV Gălbiori; PC 20kV nr.1652 este prevăzut cu o încăpere ENEL (echipată cu o celulă de linie cu separator de sarcină și CLP) și o încăpere Utilizator (echipată cu o celulă cu întrerupător și protecții aferente și o celulă de măsură); - Măsura energiei electrice se realizeaza în punctul de conexiune, în celula de măsură din compartimentul Utilizator printr-un grup de măsurare echipat cu contor trifazat de energie activă și reactivă cl. 0 ,5s, 2x(96 – 528)V, 5(20)A, dublu sens și 2 x TC 100/5/5A cl. 0,5s, respectiv 2TT 20/0,1kV cl. 0,5. Măsura este integrată în sistemul de telegestiune al ENEL Distribuție Dobrogea; - Delimitarea între instalații este stabilit la nivelul de tensiune 20kV, la bornele separatorului de linie plecare spre celula cu întrerupător din încăperea Utilizatorului - Punctul comun de cuplare este stabilit la nivelul de tensiune 20kV, la bara 20kV din compartimentil ENEL din punctul de conexiune 1652. Conform cerere deracordare , instalatia de producere mixta din interiorul parcului va fi compusa din: Date foto: - 12.416 panouri solare TrinaSolar tip TSM-DEG20C.20 cu Pi=0,595 kWp, având o putere totală instalată de 7,3875MW; - 28 invertoare Huawei SUN2000-185KTL-H1 cu Pi=175 kW, având o putere nominală de 4,9MW ; Date eolian: -1 turbina noua furnizata de General Electric de 6MW ce va inlocui cele 2 turbine existente de 2,5MW Date instalatie stocare: Capacitate baterie stocare: de 152 207 Ah, echivalentul unei puteri de 5MW x 4h/Instalatia de stocare ce nu va absorbi putere din retea. Servicii interne: Pi = 130,14kW ; Pmax sim abs=100,14kW Puterea instalata in CEE+CEF+IS Galbiori este: Pinstalat = min(Pinstalat panouri; Pinstalat invertoare)+Pgen+PIS = min(7,3875MW; 4,9 MW)+6MW+5MW =15,9 MW Pmaxima aparenta simultan evacuata in punctul comun de cuplare este conform CER : Pevacuata =5MW Sevacuata = Pevacuata /0,9 = 5/0,9=5,555 MVA Conform solicitarii beneficiarului, se doreste modificarea instalatiei de utilizare fara depasirea puterii evacuate mentionate in CER RO002E212963819 / 1 din 31.03.2016, conform Ord.59/2013 cu modificarile si completarire ulterioare , art.17 alin .18 ,lit.b si c. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 12517935 | 15/09/2023 |  | 1905-07-16 | nu | nu | nu |  | nu | 0 | PRODUCATOR | 0 | 5
93 | FALCON WIND SRL | CENTRALA ELECTRICA EOLIANA | CONSTANTA | 54 | 110 | BASARABI 110/20 KV | Varianta 2: Racordarea în antena la bara 110kV a statiei de transformare 110/20kV Basarabi. Lucrari pe tarif de racordare: Lucrari in statia de transformare 110/20 kV Basarabi -Echiparea unei celule de LES 110 kV plecare spre Utilizator, între celulele existente 110 kV CET Palas și SRA Basarabi-Pădure, circ.1 , cu întrerupător si grup de măsură: transformator de măsură de tensiune (TT): 0.2/3P/3P, 110/√3 kV / 0,1/√3 kV / 0,1/√3 kV / 0,1/√3 kV, respectiv, Transformator de măsură de curent (TC): 2S/5P/5P, 400-800/5/1/1A; -celula va fi integrată în sistemul existent de circuite secundare, servicii interne şi telecontrol. Dulapurile de protecții aferente racordării vor fi amplasate in cabina 4 existentă din cadrul stației 110/20 kV Basarabi -Dulap de protecții complet cu integrare celulă nouă în instalația DRRI existentă; -Ansamblu instalație protecție diferențială de bare (PDB) la 110 kV conform NTE 011/12, care va fi prevăzută din: ·Unitate centrală PBD+DRRI, ·Unități distribuite PDB la nivel de celulă (14). -completare şi adaptare instalație de legare la pământ și protecție la supratensiuni atmosferice; -TPT – sistem de telecomunicație; -extindere instalație iluminat exterior; -completări ale dulapurilor de servicii interne c.c. şi c.a. cu întreruptoare pentru circuitele de alimentare ale celulei; -cabluri noi JT conform cerințelor SCADA; -montare analizor pentru monitorizarea calității energiei electrice. Echipamentul va trebui să asigure în principal cerințele tehnice din specificațiile E-Distribuție (pus la dispoziție de OD). Lucrări ce se realizează prin grija si pe cheltuiala Utilizatorului: -stație de transformare 110/33 kV aferentă Utilizatorului, inclusiv celula 110 kV întrerupător (cu rol de dispozitiv general, dispozitiv de interfață cu protecțiile aferente), -racord IT - linie electrică subterană (LES) simplu circuit 110 kV de aproximativ 15 km lungime, între stația de racord şi stația 110/33 kV aferentă Utilizatorului, prevăzută cu fibră optică, -realizare căi de comunicație de la instalațiile de monitorizare și instalațiile de reglaj secundar ale noii centrale până la interfața cu Transelectrica, - montare analizor pentru monitorizarea calității energiei electrice. | E-Distributie Dobrogea | 16143705 | 2023-03-09 |  | 1905-07-17 | Beneficiarul CEE Mereni doreste punerea in functiune in anul 2025 si a optat pentru prevederile ord. 81/2022 cu referire la limitarea operationala a puterii tinand cont de contingentele la care au rezultat suprasarcini in RET si RED. Instalatia de automatizare se va realiza prin intermediul unei aplicatii instalata in sistemul SCADA propriu al CEE Mereni. In vederea securizarii unei temporizari totale care sa nu puna in pericol mentinerea sigurantei in functionare a SEN va fi avuta in vedere functionare/actionare a logicii de limitare automata a puterii generate prin monitorizare contingente cu deconectarea CEE Mereni. Modul de realizare a automaticii cu monitorizarea contingentelor si deconectarea CEE Mereni. Tipul de comunicatie a semnalelor primite/transmise de automatica de limitare/deconectare poate fi transmis prin protocol de comunicatie de tip GSM 4G sau fibra optica atat pentru comunicatia de baza cata si pentru cea de rezerva. Se recomanda ca in cazul in care exista disponibil un canal de comunicatie prin fibra optica continuu de la nivelul fiecarei statii monitorizate pana la statia de evacuare a puterii din CEE Mereni aceasta sa fie calea de baza a realizarii comunicatiei la nivelul sistemului de limitare/deconectare automata a puterii. In caz contrar, tipul de comunicatie va fi prin GSM de minim 4G securizat la nivelul fiecarei statii monitorizate. Costul abonamentelor vor fi suportate integral de către beneficiar. Utilizatorul nu poate solicita si primi de la operatorul de rețea despăgubiri pentru energia electrică ce nu a fost produsă și livrată în rețea pe perioada limitării. Implementarea, parametrizarea, punerea in functie, testele de PIF, mentenanta, asigurarea comunicatiei aferenta automatizarii de limitare operationala a puterii centralei implementate in cadrul parcului vor fi asigurate de catre utilizator pe cheltuiala acestuia. Utilizatorul este raspunzator de functionare corecta a automatizarii de limitare operationala a puterii centralei pe intreaga durata de existenta a parcului centralei electrice. Automatizarea de limitare operationala a puterii centralei va monitoriza toate elementele de retea rezultate din analiza de sistem pentru regimul cu N-1 elemente in functiune, care prin iesirea acestora din functiune au ca efect apariția de suprasarcini în rețea și, în consecință, imposibilitatea elementelor rețelei rămase în funcțiune și a rețelei în ansamblul ei de a funcționa pe timp nelimitat în aceste condiții si va limita operational puterea maxima ce poate fi evacuata de centrala in retea. Lipsa comunicatiei/informatiilor intre automatizarea de limitare a puterii centralei si echipamentele care transmit datele culese de pe elementele de retea monitorizate va conduce la deconectarea automata a centralei electrice. Din punct de vedere hardware, sistemul SCADA al centralei, în care va fi instalată automatica de limitare a puterii, este compus în principal din următoarele componente: -Server SCADA; -Routere / Switch-uri; UPS; -Rack industrial; RTU; -Media converter; -Echipamente de masura; -PC-uri (HMI). Echipamentele de automatizare necesar a fi realizate in statiile aferente elementelor de retea care, prin deconectare, produc contingente periculoase, vor fi montate în camera de comandă unde se afla dulapurile de control și protecție. Dulapurile de automatizare vor fi echipate cu: -Device; -Router GSM 4G ; -UPS pentru asigurarea continuitatii in alimentarea cu energie electrica pentru cel puțin 24h; -Sir cleme pentru preluarea stărilor echipamentelor monitorizate; -Elemente de interfata pentru testare și afisaj. Avand in vedere ca beneficiarul CEE Mereni a solicitat punerea in functie in anul 2025 si ca a optat pentru limitarea /deconectarea puterii produse, automatica de limitare operationala se va realiza: -pentru toate lucrarile de intarire necesare pentru respectarea citeriului N-1 elemente in functie in RED; -pentru toate lucrarile de intarire necesare pentru respectarea citeriului N-1 elemente in functie care nu sunt incluse in planul de dezvoltare RET in perioada 2026 – 2031; -pentru lucrarile de intarire necesare pentru respectarea citeriului N-1 elemente in functie (care nu sunt incluse in Planul de Dezvoltare RET): - reconductorarea LEA 400 kV Gutinaș – Brașov. In varianta 2 analizata, aleasa de catre beneficiarul CEE Mereni: Realizarea lucrărilor de întărire pentru respectarea criteriului cu N-1 elemente in functiune in RED/RET: -Realizare instalatie automatica de limitare/deconectare a puterii generate de CEE Mereni. Pentru eliminarea suprasarcinilor in vederea respectarea criteriului N-1 elemente in functie se vor folosi echipamente pentru limitarea/deconectarea puterii evacuate din CEE Mereni pentru elementele de retea din „Contingenta periculoasa” descrise în „TABELUL 2” din avizul CTE 49/1/1/IT/19.01.2023: In varianta 2 de racordare, CEE Mereni este conditionata PIF de realizarea lucrarilor de intarire din planul de dezvoltare RET atapa 2025 si de realizarea automaticii de deconectare pentru respectarea criteriului N-1 elemente in functie RED/RET. Valoarea estimata a lucrarilor, cu caracter general: nu este cazul. Evaluarea lucrarilor de intarire in varianta 2 analizata, cu realizarea automatica de deconectare, respectare criteriu N-1 elemente in functie, pentru toate contingente din RED si RET: Valoarea lucrarilor de realizare automatica de limitare/deconectare CEE Mereni pentru respectarea criteriului N-1 elemente in functie, lucrari de intarire specifice: Automatica de deconectare in instalatiile OD = 1.733.260,00 lei fara TVA Automatica de deconectare in instalatiile OTS = 4.549.720,00 lei fara TVA Total cost automadica de deconectare OD+OTS: Ti = 6.282.980,00 lei fara TVA Timpii de executie estimati pentru lucrarile necesare in instalatiile E-Distributie Dobrogea necesare realizarii limitarii operationale este de 612 zile lucratoare, de la momentul realizarii platii integrale a componentei Ti. Timpii de realizare a lucrarilor din instalatiile Transelectrica nu sunt inclusi in acest termen. ,,Conform analizei de regimuri, pentru respectarea criteriului N-1 elemente in functie, au rezultat la data elaborarii studiului de solutie urmatoarele lucrari de intarire (pentru care beneficiarul a optat pentru solutia cu limitare operationala): a)Lucrari de intarire care sunt cuprinse in Planul de Dezvoltare RET etapa 2026-2031: -T3 400/110 kV Medgidia Sud (pif 2026); -Reconductorare LEA 220 kV Dumbrava – Stejaru (pif 2028); -Reconductorare LEA 400 kV Fantanele - Ungheni (pif 2028); -Reconductorare LEA 400 kV București Sud - Gura Ialomiței (pif 2028); -Echipare circuit 2 al LEA nouă 400 kV Smârdan – Gutinaș linie noua (pif 2028). b)Lucrari de intarire care nu sunt cuprinse in Planulde Dezvoltare RET: -Reconductorare LEA 400 kV Gutinaș – Brașov ; c)Lucrari de intarire in RED: -LEA 110 kV Medgidia Nord – Medgidia Sud (linie nouă) – 8km: 7991474 ,66 lei fara TVA; -LEA 110 kV Constanța Nord – Lumina – 17,59 km: 9059823,31 lei fara TVA; Valoarea totala a lucrarilor de intarire in RED (de la pct. c) pentru care se va realiza instalatia de automatizare pentru limitare operationala este de 17.051.297,97 lei fara TVA, estimata la data elaborarii studiului de solutie. Dupa realizarea lucrarilor de intarire mai sus mentionate utilizatorul poate solicita anularea automaticii de limitare doar cu plata compensatiilor catre utilizatorul/utilizatorii care au realizat lucrarile de intarire necesare respectarii criteriului cu N-1 elemente in functiune pentru care CEE Mereni a optat pentru varianta cu limitare operationala. | nu | In conformitate cu avizul CTES 318/2022 emis de catre CNTEE Transelectrica SA: Lucrari de intarire cuprinse in planul de Dezvoltare RET: -Reconductorarea axului de 220 kV Stejaru – Gheorghieni – Fântânele (pif 2025); -Racordarea liniilor de interconexiune cu Bulgaria (Rahman-Dobruja si Stupina-Varna) in statia Medgidia Sud (pif 2024); -LEA nouă 400 kV d.c. Smârdan – Gutinaș un circuit echipat (pif 2024); -LEA 400 kV d.c. Cernavodă – Stâlpu având un circuit intrare – ieșire în stația Gura Ialomiței (2024); -Trecerea LEA 220 kV Stâlpu–Teleajen–Brazi Vest la nivelul de 400 kV (2025); -T3 400/110 kV Medgidia Sud (pif 2026); -Reconductorare LEA 220 kV Dumbrava – Stejaru (pif 2028); -Reconductorare LEA 400 kV Fantanele - Ungheni (pif 2028); -Reconductorare LEA 400 kV București Sud - Gura Ialomiței (pif 2028); - Echipare circuit 2 al LEA nouă 400 kV Smârdan – Gutinaș linie noua (pif 2028). Lucrari de intarire RET (care nu sunt incluse in planulde Dezvoltare RET) pentru respectarea criteriului N elemente in functie: nu este cazul. Lucrari de intarire RET (care nu sunt incluse in planul de Dezvoltare RET) pentru respectarea criteriului N-1 elemente in functie: -Reconductorare LEA 400 kV Gutinaș – Brașov. Avand in vedere termenul PIF al CEE - 2025 comunicat de utilizator, precum si optiunea acestuia de realizare automatica de limitare operationala, PIF CEE Mereni este conditionat de realizarea automaticii de limitare operationala si de realizarea intaririlor care au termen de finalizare 2025 conform Planului de Dezvoltare RET. |  | nu | 0 | PRODUCATOR | 0 | 52.38
94 | Cheap Energy Company | CEE Pecineaga Nord-Est-48MW | Constanta | 48 | 110 | NEPTUN 110/20/10 KV | Varianta 1 - Racordarea CEE Pecineaga Nord-Est 48MW în antenta la bara 110kV in stația Neptun. I.,,Lucrari pe tarif de racordare: Lucrări în staţia Neptun: -,,extinderea stației în partea de vest cu un pas de celulă de linie 110 kV și racordarea acesteia la bara 110kV; -,,montarea unei celule hibrid 110 kV cu racord în cablu pentru LES CEE Pecineaga Nord-Est 48 MW. Echipamentul prefabricat în carcasă metalică de tip monocelulă, cu izolaţie în SF6: o,,caracteristici nominale: Un = 145 kV, In = 1250 A, Ik = 40 kA, o,,echipare: întreruptor, separator de bare, separator de linie, transformator de curent toroidal instalare pe trecere, transformator de tensiune. -,,Tablourile de distribuţie existente pentru tensiuni operative (c.a. şi respectiv c.c.) au circuite disponibile pentru alimentarea consumatorilor care apar odată cu extinderea circuitelor primare şi secundare aferente celulei CEE Pecineaga Nord-Est. -,,Pentru asigurarea funcţiilor de protecţie, conducere şi teleconducere aferente celulei de 110 kV de racord în staţia Neptun, va fi necesar un dulap echipat conform normelor tehnice unificate Enel DQ 7010, respectiv NTE 011/12/00 şi lucrări de amplificare (parametrizare) SCADA (TPT); funcţiile de protecţie necesar a fi asigurate sunt cel puţin următoarele: o,,protecţie diferenţială longitudinală şi de distanţă direcţionată; o,,protecţie maximală rapidă şi temporizată de curent; o,,protecţie maximală temporizată de curent homopolar în două trepte; o,,DRRI (protecţie de rezervă împotriva refuzului de întreruptor) – inclusă în protecţia diferenţială longitudinală; o,,RAR (numai în cazul racordului cu LEA); -,,montare grup de masura si analizor. Achizitia si montarea contorului se vor face prin grija Operatorului de Distributie EDD. -,,realizare cale de rulare pentru a facilita deplasarea/schimbarea transformatoarelor de 25MVA; -,,achizitionarea unei suprafete teren de cca. 250 m² pe latura de Vest a statieişi realizarea/intregirea imprejmuirii statiei inclusiv mutarea/extinderea sistemelor de monitorizare, antiefracţie si iluminat perimetral. Terenul va fi pus la dispozitia E – Distribuţie Dobrogea cu titlu gratuit si se va acorda drept de uz, servitute si superfice pe toata existenta instalatiei de racordare. -,,În vederea asigurării continuităţii în alimentare a consumatorilor pe durata realizării lucrărilor de extindere a staţiei 110 kV Neptun este oportună efectuarea unor lucrări de provizorat în LEA 110 kV existente: o,,Astfel se poate realiza conectarea circuitului 110 kV Tătaru cu circuitul 110 kV Şantier Naval Mangalia (SNM) prin montarea unor legături flexibile între fazele aferente celor 2 circuite. o,,Pe stâlpii terminali existenţi există deja montate aceste legături flexibile şi lanţurile de izolatoare aferente (de la lucrările de provizorate realizate anterior la modernizarea staţiei 110 kV). Vor fi necesare realizarea lucrărilor de montaj ale acestor legături şi reîntregirea corzilor de ocolire aferente. II.,,Lucrari ce se realizeaza prin grija beneficiarului : -,,realizarea liniei electrice de racord de cca. 8 km; traseul liniei 110 kV porneşte din partea estică a parcului eolian apoi merge pe direcţia Sud-Est până la intrarea în staţia Neptun; -,,realizarea unei conexiuni 110 kV la CEE Pecineaga Nord-Est, echipată cu o celulă 110 kV, un transformator de 63 MVA, bloc cu racordul spre staţia Neptun şi o staţie de 33 kV care va colecta puterea produsă de cele 8 turbine eoliene; montare protecţiei diferenţiale longitudinale şi a suportului de comunicaţie pe fibră optică OPGW pe noua legătură de la CEE Pecineaga Nord-Est la staţia Neptun şi integrarea în SCADA (TPT) a celulei de racord. | E-Distributie Dobrogea | 8182109 | 22/12/2022 |  | 1905-07-17 | Lucrari de intarire RED pentru respectarea criteriului N-1 elemente in functie: -,,limitarea operaţională a puterii evacuate din noua sursă pentru eliminarea suprasarcinilor pe LEA 110kV Basarabi – Tătaru – derivaţie Pelinu – Neptun – Costineşti – Eforie Nord – CET Palas. Contingentele in instalatiile EDD pentru care se va realiza limitarea operationala sunt prezentate in TABELUL 1 din avizul CTE 54/1/IT/24.11.2022 anexa la prezentul Aviz Tehnic de Racordare. Puterea care poate fi evacuata fara aceste lucrari de intarire este „0MW/0MVA” | nu | Lucrari de intarire RET cuprinse in planul de dezv Transelectrica SA aprobat: -,,Racordarea liniilor de interconexiune cu Bulgaria (Rahman – Dobrudjda si Stupina – Varna) în statia Medgidia Sud (cu termen de PIF 2024); -,,Reconductorare LEA 220kV Stejaru – Gheorgheni – Fântânele (cu termen de PIF 2025); -,,LEA 400kV d.c. Smârdan – Gutinaş, un circuit echipat (cu termen de PIF 2024); -,,LEA 400kV d.c. Cernavodă – Stâlpu cu un circuit prin statia 400kV Gura Ialomitei (cu termen de PIF 2024); -,,Trecerea la 400kV a LEA Brazi Vest – Teleajen – Stâlpu (cu termen de PIF 2025); -,,TR 3 400/110kV in statia Medgidia Sud (cu termen de PIF 2026). Lucrari de intarire RED pentru respectarea criteriului N-1 elemente in functie: -,,LEA nouă 110kV Medgidia Nord – Medgidia Sud (8 km); Puterea care poate fi evacuata fara aceste lucrari de intarire este „0MW/0MVA” Referitor la termenul privind realizarea lucrarilor de intarire se mentioneaza faptul ca in acesta nu sunt inclusi timpii de obtinere a avizelor si acordurilor proprietarilor. ,,Conform analizei de regimuri, pentru respectarea criteriului N-1 elemente in functie in RED, au rezultat la data elaborarii studiului de solutie urmatoarele lucrari de intarire (pentru care beneficiarul a optat pentru solutia cu limitare operationala): -,,Reconductorarea LEA 110 kV Basarabi-Tataru 33,1km: 12.878.757,00 lei fara TVA; -,,Reconductorarea LEA 110 kV Tataru-Pelinu-Neptun 20,8km: 8.568.160,00 lei fara TVA; -,,Reconductorarea LEA 110 kV Neptun-Costinesti 20km: 8.564.690,00 lei fara TVA; -,,Reconductorarea LEA 110 kV Costinesti-Eforie Nord 25,9km: 10.462.285 ,00 lei fara TVA; -,,Reconductorarea LEA 110 kV Eforie Nord-CET Palas 17,8km: 7.362.304,00 lei fara TVA. Valoarea totala a lucrarilor de intarire RED pentru care se va realiza instalatia de automatizare pentru limitare operationala este de 47.836.196,00 lei, estimata la data elaborarii studiului de solutie. Dupa realizarea lucrarilor de intarire mai sus mentionate utilizatorul poate solicita anularea automaticii de limitare doar cu plata compensatiilor catre utilizatorul/utilizatorii care au realizat lucrarile de intarire necesare respectarii criteriului cu N-1 elemente in functiune pentru care CEE Pecineaga Nord-Est a optat pentru varianta cu limitare operationala. |  | nu | 0 | PRODUCATOR | 0 | 46.5
95 | ROMCIM SA | CEE Romcim | CONSTANTA | 30 | 110 | RA FCM-2 MEDGIDIA 110/6KV | Mentinere instalatie de racordare existenta conform ATR nr. 955225 din 29.05.2017, respectiv, racord LEA 110 kV d.c. in statia Medgidia Sud de 7,78km pana in statia 110/6kV FCM2, cu mentinerea si realizarea lucrarilor de montare fibra optica intre statiile Megidia Sud si FCM2 si a realizarii protectiilor aferente in statiile Medgidia Sud su FCM2 (conform Contract de Racordare nr. 955225 din 06.10.2017). Pentru racordarea CEE ROMCIM 30 MW fara evacuarea puterii produse in SEN, lucrari in instalatia de utilizare: Puterea maximă care poate fi evacuată va putea fi menținută la valoarea 0MW prin sistemul de management al energiei respectiv prin de conducere dispecerizată a grupurilor generatoare ce urmează a fi instalate. Sistemul de management al energiei va fi realizat în instalațiile Utilizatorului. Astfel, pentru a evita injecția de putere în rețea se va realiza o automatizare la nivelul celor 3 celule 6kV de trafo, prin montarea a câte unui releu numeric în fiecare celulă care să aibe funcția “protecție de putere inversă” activată. Este necesară și înlocuirea transformatorilor de curent din celulele 6kV transformator cu transformatori de curent cu minim 3 înfăsurări 4000/1/1/1A, înlocuire necesară și în vederea realizării protecției diferențiale de linie cu celulele 110kV din stația Medgidia Sud (proiect în curs de realizare odată cu finalizarea lucrărilor de înlucuire fir gardă cu OPGW pe linia d.c.). Releul va fi racordat în secundarul 2 al transformatorilor de masură de curent și in secundarul 1 al transformatorilor de masură de tensiune din celulele de masură aferente fiecărui transformator de putere. Releul va transmite sistemului SCADA al CEE semnale cu privire la puterea absorbită din rețea, astfel încât CEE să asigure o producție de energie care să nu depașească consumul ROMCIM. În situațiile în care consumul devine mai mic decât producția CEE sistemul SCADA va comanda limitarea, până la deconectarea CEE – dacă va fi cazul, a puterii produse până la nivelul consumului. | E-Distributie Dobrogea | 10351875 | 15/05/2023 |  | 1905-07-17 | nu | 2023 | nu |  | nu | 0 | PRODUCATOR | Pevacuata in RED= 0 (zero) kW | 0
96 | DUNAREA POWER SRL | DUNAREA POWER SRL | CONSTANTA | 47.75 | 110 | BALTAGESTI 110KV-150MW | Varianta 2: Racordare in sistem intrare - iesire in LEA 110 kV Gura Ialomitei – Baltagesti intre stalpii nr. 104 si 105 Lucrari pe tarif de racordare: - realizare racord intrare − ieşire în LEA 110 kV Gura Ialomitei – Baltagesti, prin montarea montarea a doi stalpi de intindere in axul liniei si un stalp terminal pentru racordul in statia de conexiuni 110 kV proiectata, intre stalpii nr. 104 si 105 existenti langa DJ 223, în axul liniei, cu conductor funie OlAl 3x185 mm2; in lungime de maxim 50m. De la acest stalp se va realiza racordul in riglele statiei proiectate; Prin sectionarea LEA 110 kV Gura Ialomitei – Baltagesti se formeaza două linii LEA 110 kV Gura Ialomitei - CEE IS Topalu 26,2 km si LEA 110 kV CEE+IS Topalu - Baltagesti 17,5 km. LEA 110 kV Gura Ialomitei – Baltagesti este echipata cu FO. - in stația 110 kV Băltăgești la celula LEA 110 kV Gura Ialomiței (viitoarea LEA 110 kV CEE+IS Topalu) se va prevedea un TNP care să aibă funcția de protecție diferențială inclusă; Noul TNP se va integra în DMS - SCADA existentă din stația 110 kV Băltăgești; - montare dulap de protecţie in statia 110/20 kV Baltagesti echipat cu doua grupe de protectii; - realizare statie electrica de conexiune 110 kV, conectata intrare – ieşire, integrata in sistemul de telecontrol existent al Operatorului de Distributie; - doua celule 110 kV echipate complet, fiecare cu cate un întrerupător cu comanda unitripolara si RAR monofazat; - separator 110 kV de by-pass in amonte de celulele de linie sosire din LEA; - bară colectoare 110 kV sectionata cu 2 separatoare; - celula de 110 kV plecare spre utilizator echipata cu separator 110 kV și grup de măsură; contorul se va achizitiona si monta de catre OD; - punctul de delimitare a instalatiilor OD de cele ale utilizatorului se va realiza la bornele separatorului de linie din celula de masura de decontare si celula 110 kV a utilizatorului echipata cu intrerupator; - protecții adecvate liniilor în celulele de linie plecare spre stațiile adiacente; - servicii interne c.c. şi c.a.: serviciile interne de c.c. se vor asigura printr-o stație de energie, iar serviciile de c.a. 0,4 kV se vor asigura din instalațiile Utilizatorului, cu rezervare prin grup electrogen. - echipamente telecomunicații, echipament central de teleconducere a stației; - instalație de legare la pământ; - sistem de supraveghere antiefracție; - gard de împrejmuire şi drum de acces, etc. - montare analizor pentru monitorizarea calității energiei electrice; Echipamentul trebuie să asigure în principal cerințele tehnice din specificațiile Enel. Statia de conexiune 110 kV intrare-iesire va fi prevăzuta cu: - doua celule 110 kV echipate complet, fiecare cu cate un întrerupător cu comanda unitripolara si RAR monofazat; - separator 110 kV de by-pass in amonte de celulele de linie sosire din LEA; - bară colectoare 110 kV sectionata cu 2 separatoare; - celula de 110 kV plecare spre utilizator echipata cu separator 110 kV și grup de măsură; contorul se va achizitiona si monta de catre OD; - punctul de delimitare a instalatiilor OD de cele ale utilizatorului se va realiza la bornele separatorului de linie din celula de masura de decontare si celula 110 kV a utilizatorului echipata cu intrerupator; - protecții adecvate liniilor în celulele de linie plecare spre stațiile adiacente; - servicii interne c.c. şi c.a.: serviciile interne de c.c. se vor asigura printr-o stație de energie, iar serviciile de c.a. 0,4 kV se vor asigura din instalațiile Utilizatorului, cu rezervare prin grup electrogen. - echipamente telecomunicații, echipament central de teleconducere a stației; - instalație de legare la pământ; - sistem de supraveghere antiefracție; - gard de împrejmuire şi drum de acces, etc. - montare analizor pentru monitorizarea calității energiei electrice; Echipamentul trebuie să asigure în principal cerințele tehnice din specificațiileEnel. Dispozitivul general se montează la o distanta de maxim 50 m fata de separatorul de linie aferent celulei de masura ce asigura delimitarea dintre instalatia de racordare si cea de utilizare. Terenul necesar realizarii statiei de conexiuni 110 kV proiectate va fi pus la dispozitia E – Distribuţie Dobrogea cu titlu gratuit si se va acorda drept de uz, servitute si superfice pe toata existenta instalatiei de racordare. Se va asigura drum de acces la statia de conexiuni proiectata prin grija utilizatorului. Lucrari prin grija utilizatorului: • racord 110kV+FO in lungime de 2 km; Pe LES 110 kV (2 km) se va considera și implementarea “Automatizării de declanșare a LES prin care debitează CEE + IS Topalu”, în vederea asigurării în PCC a unui schimb de 0 MVAr cu sistemul, atunci când CEE + IS Topalu este deconectată; • statie de transformare 110/MT aferenta CEE+IS Topalu, inclusiv celula 110 kV cu intreruptor (dispozitivul general, dispozitivul de interfatacu protectiile aferente); statia va fi echipata cu 1 transformator de 50 MVA. • realizare cale de comunicatie de la instalatiile de monitorizare si instalatiile de reglaj secundar ale noii centrale pana la interfata cu Transelectrica; • montare analizor pentru monitorizarea calitatii energiei electrice; • lucrările de realizare a rețelei electrice din CEE, respectiv rețeaua electrică de cabluri MT,jt, posturi trafo. | E-Distributie Dobrogea | 9761288 | 28/04/2023 |  | 1905-07-17 | Pentru îndeplinirea criteriului N elemente în func următoarele întăriri RET, pentru racordarea CEE+IS Topalu: - racordarea LEA 400 kV Stupina-Varna si LEA 400 kV Rahman - Dobrudja în staţia 400 kV Medgidia Sud. Etapa II - LEA 400 kV d.c. Racorduri la staţia Medgidia Sud (termen de PIF 2024) - Marirea capacitatii de transport tronson LEA 400 kV Bucuresti Sud - Pelicanu (termen de PIF 2024) - LEA 400kV d.c. (1c.e) Smardan – Gutinaş, un circuit echipat (termen de PIF 2024) - LEA 400 kV Brazi Vest – Teleajen – Stalpu (termen de PIF 2025); - Marirea capacitatii de transport LEA 220 kV Stejaru -Gheorgheni - Fantanele (termen de PIF 2025) - Marirea capacitatii de transport LEA 400 kV Cernavoda - Pelicanu (termen de PIF 2025) - Instalare trafo 3 nou 400/110kV Medgidia Sud (termen de PIF 2026. Pentru îndeplinirea criteriului N-1 elemente în funcţiune, în zona, sunt necesare următoarele întăriri RET, pentru racordarea CEE+IS Topalu: - Reconductorare LEA 400kV Gura Ialomitei – Bucuresti Sud (termen de PIF 2028); - Reconductorare LEA 220 kV Dumbrava – Stejaru (termen de PIF 2028); - Reconductorare LEA 220 kV Ungheni - Fantanele (termen de PIF 2028); - Echipare C2 al LEA noua 400 kV Smardan- Gutinas (PIF 2028); - LEA noua 400 kV Brasov - Stilpu (termen de PIF 2031); Pentru îndeplinirea criteriului N-1 elemente în funcţiune, în zona, sunt necesare următoarele întăriri RED, pentru racordarea CEE+IS Topalu: - Reconductorarea LEA 110 kV Slobozia Sud – Dragoş Vodă – 30,52 km - Reconductorarea LEA 110 kV Dragoş Vodă – Vlad Ţepeş – 15,45 km - Reconductorarea LEA 110 kV Vlad Ţepeş – Lehliu Gară – 34,31 km - Reconductorarea LEA 110 kV Lehliu Gară – Lehliu – 9,47 km - Reconductorarea LEA 110 kV Slobozia Sud – Tandarei – 29,22 km - Reconductorarea LEA 110 kV Solex – Fundulea – 23,58 km (in gestiunea EDM) - Reconductorarea LEA 110 kV Fundulea - Tamadau – 8,26 km - Reconductorarea LEA 110 kV Tamadau - Lehliu – 19,14 km Lucrari de intarire determinate de necesitatea asigurarii conditiilor tehnice in vederea evacuarii puterii aprobate pentru CEE + IS Topalu: Lucrari de intarire care se afla in Planul de dezvoltare al E-Distributie Dobrogea: - Reconductorare LEA 110 kV Medgidia Nord- Mircea Voda Nord 5 km (termen de PIF 2024) - Reconductorare LEA 110 kV Mircea Voda Nord – Mircea Voda 4.2 km (termen de PIF 2024) - LEA 110 kV Nazarcea – Medgidia 1 – inlocuire tronson de linie existent OL-AL 185 mm (420 A) cu un conductor de sectiune similara si capacitate de 850A; capacitatea liniei este definita de conductorul de 300 mmp-575 A (termen de PIF 2024) - LEA 110 kV Constanta Nord – Medgidia Nord – inlocuire tronson de linie existent OL-AL 185 mm (420 A) cu un conductor de sectiune similara si capacitate de 850A; capacitatea liniei este definita de conductorul de 300 mmp-575 A (termen de PIF 2024. Beneficiarul CEE + IS Topalu doreste punerea in functiune conform cererii de racordare in 2024-2025 si a optat pentru prevederile ord. 81/2022 cu referire la limitarea operationala a puterii tinand cont de contingentele la care au rezultat suprasarcini in RET si RED. Instalatia de automatizare se va realiza prin intermediul unei aplicatii instalata in sistemul SCADA propriu al CEE + IS Topalu. In vederea securizarii unei temporizari totale care sa nu puna in pericol mentinerea sigurantei in functionare a SEN va fi avuta in vedere functionare/actionare a logicii de limitare automata a puterii generate prin monitorizare contingente cu deconectarea CEE + IS Topalu. Varianta 2 Valoarea componentei T(I) calculata pe baza de deviz general este: In RED pentru respectarea criteriului cu N-1 in functiune: 77.057.799,54 lei fara TVA Astfel valoarea componentei T(I) care se va considera la calculul tarifului de racordare este: T(Ig)= min (Ti indici si Ti deviz) = min(26.354.322,00 lei; 77.057.799 ,54 lei) = 26.354.322,00 lei fara TVA. Termenul posibil de realizare a lucrărilor de intarire in RED pentru pct. este 4.307 zile lucratoare, de la momentul obtinerii obtinerii avizelor si autorizatiilor de construire. S-a calculat timpul necesar realizarii lucrarilor de intarire pentru racordarea CEE + IS Topalu astfel: 8x10 luni x 22 zile lucratoare + 15 zile/km x 169,79 km = 4.307 zile lucratoare. Nu sunt inclusi timpii de obtinere a avizelor si acordurilor proprietarilor. Timpii de executie estimati pentru lucrarile necesare in instalatiile E-Distributie Dobrogea necesare realizarii limitarii operationale este de 540 zile lucratoare, de la momentul realizarii platii integrale a componentei Ti. Timpii de realizare a lucrarilor din instalatiile Transelectrica nu sunt inclusi in acest termen. Valoarea lucrarilor de realizare automatica de limitare/deconectare CEE + IS Topalu pentru respectarea criteriului N-1 elemente in functie, lucrari de intarire specifice: Automatica de deconectare in instalatiile OD = 617.925,00 lei fara TVA Automatica de deconectare in instalatiile OTS = 898.500 lei fara TVA Total cost automadica de deconectare OD+OTS: Tis = 1.516.425,00 lei fara TVA Valoarea totala a componentei Ti = 1.516.425,00 lei fara TVA Conform analizei de regimuri, pentru respectarea criteriului N-1 elemente in functie, au rezultat la data elaborarii studiului de solutie lucrarile de intarire (pentru care beneficiarul a optat pentru solutia cu limitare operationala) conform anexa 1, parte integranta in ATR. Dupa realizarea lucrarilor de intarire mai sus mentionate utilizatorul poate solicita anularea automaticii de limitare doar cu plata compensatiilor catre utilizatorul/utilizatorii care au realizat lucrarile de intarire necesare respectarii criteriului cu N-1 elemente in functiune pentru care CEF Topalu a optat pentru varianta cu limitare operationala | nu | nu |  | nu | 0 | PRODUCATOR | 0 | 46.146
97 | R.N.P.ROMSILVA-ADMINISTRATIA PARCULUI NATIONAL MUNTII MACINULUI | Centru de vizitare-informare + CEE 3 kW + CEF 2 kW | TULCEA | 5 | 0,4 | PTA 406 | PTA 406, 20/0.4 kV echipat cu TRAFO 160 kVA, racordat in LEA 20 kV L9906 derivatie PTA 366 Greci, stalp nr 24 si racord de joasa tensiune, printr-un bransament trifazat, cu BMPT 200 A.Lucrări care se vor realiza pe tarif de racordare: Se mentine instalatia de racordare existenta. Lucrari prin grija utilizatorului: Functionarea instalatiei de producere in paralel cu reteaua de distributie trebuie sa indeplineasca conditii riguroase astfel: La utilizator se va instala un grup de doua intrerupatoare automate inseriate cu urmatoarele functii: Un dispozitiv generag (DG) cu functionare la suprasarcina si scurtcircuit prevazut cu relee ce constituie Sistemul de protectie Generala Un dispozitiv (DDI) de interfata prevazut cu protectie la minima si maxima tensiune, minima si maxima frecventa, si deschiderea in lipsa tensiunii retelei. Sistemul de interfata (SPI) ce actioneaza asupra DDI se va separa instalatia de producere de reteaua de distributie in cazul absentei tensiunii in reteaua de distributie sau in cazul defectului pe linia de jt sau mt la care este racordat. Materialele şi echipamentele care se utilizează la realizarea instalaţiei de racordare trebuie să fie noi, omologate sau certificate, după caz, dacă acest lucru este prevăzut în specificaţiile tehnice unificate, în conformitate cu procedurile aplicabile în ENEL România. Celelalte materiale şi echipamente, pentru care nu sunt elaborate specificaţii tehnice unificate, trebuie să fie noi, compatibile cu starea tehnică a instalaţiei, să îndeplinească cerinţele specifice de fiabilitate şi siguranţă Realizarea lucrarilor pentru instalatiile din aval de punctul de delimitare este in responsabilitatea utilizatorului si se efectueaza pe cheltuiala acestuia. | Enel Distributie Dobrogea | 73519 | 26/05/2016 | 2101-04-14 | 14/10/2016 | nu | nu | nu | RO002E241120442/1 | 24/10/2016 | 5 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 5 | 0
98 | SC TORTOMANU POWER SRL | Construire CEE si montare baterii de stocare energie elctrica | TULCEA | 6.9 | 20 | TRAIAN 110/20 KV | Varianta unica de racordare: Racordarea in antena pe bara 20kV a statiei 110/20 kV Traian. Lucrari pe tarif de racordare: - Celula disponibila va fi echipata complet cu echipamente primare inclusiv releu de protectie DV 901 conform cerinte E-Distributie Dobrogea (EDD) si se vor realiza lucrarile necesare de integrare in sistemul de telecontrol a statie. - realizare racord LES 20 kV Al 3x1x185 mmp intre celula existenta de rezerva din containerul existent in statia 110/20 kV Traian şi celula de linie din punctul de conexiune proiectat 20 kV, în lungime de aproximativ 0,2 km, plus fibra optica. - montare fibră optică între punctul de conexiune și celula de linie MT din staţia 110/20 kV Traian; - punct de conexiuni 20 kV proiectat in anvelopa de beton amplasat in apropierea statiei 110/20 kV Traian; Echiparea compartimentului de racordare al punctului de conexiuni 20 kV, cu: • o celula de linie motorizata 24 kV, 630A, 16 kA cu separator de sarcina in SF6 si CLP conf. Specificatiei Enel; • loc pentru încă o celulă de linie; • o celula de masura conf. Specificatiei Enel cu separator si grup de masura format din două transformatoare de tensiune 20/0,1 kV, clasa de precizie 0,2 şi două transformatoare de curent de 400/5A, clasa de precizie 0,2S si contor electronic trifazat static (afisaj LCD), In=5(6)A , Un=3x100/57V, clasa de precizie 0,2s dotate cu curba de sarcina si interfata de comunicatie RS 232 si modul comunicatie GSM amplasat intr-o cutie de masura; cutia de masura se va amplasa intr-o nisa cu posibilitatea vizualizarii atat de catre E-Distributie cat si de catre beneficiar. • integrarea in telecontrol a celulei de linie si masura din PC 20kV proiectat prin montarea de: RGDAT – 1 buc, UP 2020 LITE – 1 buc, baterii acumulatoare – 2 buc, TSA – 1 buc, Router Rugged pentru comunicaţii 4G – CISCO IR1101, Swich-uri rugged CISCO IE-4000-8S4G-E, dulap pentru echipamente de telecomunicaţii FT-045_TLC-M_ed02 - TIP B şi accesoriile de conectică: Modul SFP CISCO GLC_FE-100LX-RGD de tip SM - FT-277_MAT – 2 buc, Patch-cord duplex LC/PC – E2000 APC, 2 m – 2 buc, Patch-pannel FO monomode pentru 24 fibre optice – E2000/APC complet echipat – 2 buc, Patch-cord ftp cat. 6e (lungime 1 m), Patch-cord ftp cat. 6e (lungime 10 m); Achizitia si montarea contorului de decontare revin in sarcina Operatorului de Distributie. Terenurile necesare pentru realizarea acestui racord vor fi puse la dispozitie de Beneficiar si va fi incheiat contract de uz, servitute si superficie pentru exploatarea acestor instalatii cu E-Distributie Dobrogea. Lucrari ce se realizeaza prin grija beneficiarului : ➢ Montare punct de conexiune prevazut cu doua compartimente: unul de racordare, pentru instalatiile aferente operatorului de retea si unul de utilizare pentru instalatiile electrice ale utilizatorului (echipamentele montate in compartimentul de racordare si integrarea in sistemul de telecontrol vor fi incluse in tariful de racordare). Compartimentul de racordare va fi cu actionarea echipamentelor din interior si cu acces direct din exterior, va avea caracteristici minime echivalente cu cele prevazute in prescriptiile Enel si un gabarit care sa permita montarea echipamentelor instalatiei de racordare si a inca unei celule de MT. - LES 20 kV de Cu, 95 mmp, L≤ 20m între celula de măsură din compartimentul de racordare şi celula cu înterupător din compartimentul utilizatorului ; - Dispozitivul general -celula sosire cu intrerupator automat si separator in compartimentul utilizatorului (DG) cu urmatoarele protectii: Sistemul de protectie general (SPG) asociat dispozitivului general cuprinde: - protecţie maximală de curent cel puţin pe doua faze, cu trei trepte. Prima treapta se foloseşte împotriva suprasarcinii, a doua pentru a permite o functionare temporizata şi a treia pentru a permite o intervenţie rapidă; - protecţie homopolară direcţională cu două trepte (o treapta pentru punerile la pamant simple, şi a doua treapta pentru duble puneri la pamant); - protectie maximala de curent directionala homopolara; Pentru racordarea producatorului in plus fata de DG (dispozitiv general) se va prevedea un dispozitiv, denumit Dispozitiv de Interfaţă (DI) in scopul de a garanta separarea instalaţiei de producere de reţeaua de distribuţie în caz de întrerupere de la reţea.Sistemul de protectie SPI asociat DI contine relee de frecvenţă, de tensiune şi eventual de tensiune homopolară. Sistemul de protectie de interfata (SPI) asociat dispozitivului de interfata cuprinde: 1. functie protectie de tensiune minima /maxima in 2 trepte; 2. functie protectie de frecventa minima /maxima in 2 trepte; 3. functie de protectie de maxima de tensiune imediata la 10 minute. ➢ serviciile interne in compartimentul de racordare se vor asigura din transformatorul monofazat de 4 kVA montat în compartimentul utilizatorului, după întrerupătorul general (DG), spre producător. ➢ montare analizor pentru monitorizarea calitatii energiei electrice; In compartimentul utilizator, se vor instala traductoarele de putere activa P, putere reactiva Q, frecventa f si tensiune U montate in compartimentul utilizator. Acestea se vor racorda in circuitele de masura ale transformatoarelor de curent si de tensiune. Semnalele de iesire ale traductoarelor, impreuna cu cel de pozitie al dispozitivului general DG, vor fi disponibile intr-un sir de cleme. De la sirul de cleme pana la UP 2020 LITE amplasat in compartimentul EDD, semnalele vor fi transmise printr-un cablu special ecranat, care va face parte impreuna cu traductoarele, din instalatia de utilizare. Lungimea cablului nu trebuie sa depaseasca 20m. ➢ LES 20kV intre PC 20kV proiectat si CEE in lungime de 3,3 km. ➢ Posturi trafo si tablouri jt aferente parcului eolian. ➢ Asigurare accesului la PC 20kV proiectat pentru EDD. Materialele și echipamentele care se utilizează la realizarea lucrărilor de racordare trebuie să fie noi, omologate sau certificate, după caz, dacă acest lucru este prevăzut în specificațiile tehnice unificate, în conformitate cu procedurile aplicabile în grup ENEL și E-Distribuție Dobrogea. Celelalte materiale și echipamente, pentru care nu sunt elaborate specificații tehnice unificate, trebuie să fie noi, compatibile cu starea tehnică a instalației, să îndeplinească cerințele specifice de fiabilitate și siguranță. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 9757439 | 29/05/2023 |  |  | nu | Puterea maximă care poate fi evacuată, fără realizarea lucrărilor de întărire este de: P=0 MW/S=0MVA. Lucrari de intarire in RED: - Amplificare bobina 50 A existenta in statia 110/20 kV Traian cu bobina 30-200 A si montare unitate DAN Costul pentru aceste lucrari este estimat la 398.470,50 lei fara TVA. Lucrari de intarire RED pentru respectarea criteriului N elemente in functie: | Lucrari de intarire in RET - Marire capacitate transport LEA 400kV Gura Ialomitei – Bucuresti Sud (termen de PIF 2028); - Reconductorare LEA 220 kV Dumbrava – Stejaru (termen de PIF 2028); - Reconductorare LEA 220 kV Ungheni - Fantanele (termen de PIF 2028); - Echipare C2 al LEA noua 400 kV Smardan- Gutinas (termen de PIF 2028); - LEA noua 400 kV Brasov - Stilpu (termen de PIF 2031); Lucrari de intarire RET (care sunt incluse in planul de Dezvoltare RET 2022-2031) pentru respectarea criteriului N elemente in functie: - racordarea LEA 400 kV Stupina-Varna si LEA 400 kV Rahman - Dobrudja în staţia 400 kV Medgidia Sud. Etapa II - LEA 400 kV d.c. Racorduri la staţia Medgidia Sud (termen de PIF 2024) - Marirea capacitatii de transport tronson LEA 400 kV Bucuresti Sud - Pelicanu (termen de PIF 2024) - LEA 400kV d.c. (1c.e) Smardan – Gutinaş, un circuit echipat (termen de PIF 2024) - LEA 400 kV Brazi Vest – Teleajen – Stalpu (termen de PIF 2025); - Marirea capacitatii de transport LEA 220 kV Stejaru -Gheorgheni - Fantanele (termen de PIF 2025) - Marirea capacitatii de transport LEA 400 kV Cernavoda - Pelicanu (termen de PIF 2025) |  |  | 0 | PRODUCATOR | 0 | 6.3
99 | ECO BEIDAUD SRL | Parc Eolian | TULCEA | 6 | 20 | A20 9607- BAIA TL | Varianta 1 – Racordare in sistem intrare iesire in LEA 20kV 9607 din statia 110/20kV Baia Lucrari pe tarif de racordare: - Realizare racord 20kV intrare – ieşire între punctul de racordare (LEA 20 kV Beidaud) şi punctul de conexiune, pe o distanţă de cca. 50 m: - Desfiintare stalp nr. 85 tip SCN 15006 si inlocuire cu stalp terminal 12/F/27 sau 12/G/31, echipat cu consola de întindere MT coronament DS3060, lanţuri duble de întindere - Montare stâlp terminal nou proiectat nr. 85 bis in deschiderea stalpilor 85-86 din LEA 20 kV Beidaud, la distanta de cca. 10 m de stalpul 85, tip 12/F/27 sau 12/G/31,echipat cu consola de întindere MT coronament DS3060, lanţuri duble de întindere cu izolatoare compozite LDI, set descărcătoare cu ZnO 20 kV, set capete terminale 20 kV de exterior performante, set capete terminale 20 kV de exterior performante. La baza stâlpilor se va amenaja câte o priza artificiala de legare la pământ cu Rp<(><<)>4Ω; - Montare LES dublu circuit (intrare−ieşire) cu cablu tip XLPE 3x(1x185mm2) pe o distanţă de aproximativ 25 m între celulele de linie LE din PC şi LEA 20 kV Beidaud, la stâlpii nou proiectaţi; - punct de conexiuni 20 kV proiectat in anvelopa de beton amplasat in apropierea LEA 20kV 9607 din st 110/20kV Baia Echiparea compartimentului de racordare al punctului de conexiuni 20 kV, cu: ·,,2 celule de linie motorizata 24 kV, 630A, 16 kA cu separator de sarcina in SF6 si CLP conf. Specificatiei Enel ·,,o celula de masura conf. Specificatiei Enel cu separator si grup de masura format din două transformatoare de tensiune 20/0,1 kV, clasa de precizie 0<(>,<)>2 şi două transformatoare de curent de 400/5A, clasa de precizie 0,2S si contor electronic trifazat static (afisaj LCD), In=5(6)A , Un=3x100/57V, clasa de precizie 0,2s dotate cu curba de sarcina si interfata de comunicatie RS 232 si modul comunicatie GSM amplasat intr-o cutie de masura; cutia de masura se va amplasa intr-o nisa cu posibilitatea vizualizarii atat de catre E-Distributie cat si de catre beneficiar. ·,,Integrarea in telecontrol a punctului de conexiuni proiectat realizata cu: UP 2020 LITE (conform GSTR002) -1 buc, baterii acumulatori -2 buc, TSA-1 buc, router pentru comunicatii 4G - CISCO IR1101, Swich-uri CISCO IE-4000-8S4G-E, dulap pentru echipamente de telecomunicatii FT-045_TLC-M - TIP B si accesoriile de conectica: Patch-cord ftp cat. 6e (lungime 1 m); Patch-cord ftp cat. 6e (lungime 10m). Achizitia si montarea contorului de decontare revin in sarcina Operatorului de Distributie. Lucrari prin grija utilizatorului: Montare punct de conexiune prevazut cu doua compartimente: unul de racordare, pentru instalatiile aferente operatorului de retea si unul de utilizare pentru instalatiile electrice ale utilizatorului (echipamentele montate in compartimentul de racordare si integrarea in sistemul de telecontrol vor fi incluse in tariful de racordare). Compartimentul de racordare va fi cu actionarea echipamentelor din interior si cu acces direct din exterior, va avea caracteristici minime echivalente cu cele prevazute in prescriptiile Enel si un gabarit care sa permita montarea echipamentelor instalatiei de racordare si a inca unei celule de MT. -,,LES 20 kV de Cu, 95 mmp, L≤ 20m între celula de măsură din compartimentul de racordare şi celula cu înterupător din compartimentul utilizatorului ; -,,Dispozitivul general -celula sosire cu intrerupator automat si separator in compartimentul utilizatorului (DG) cu urmatoarele protectii: Sistemul de protectie general (SPG) asociat dispozitivului general cuprinde: -,,protecţie maximală de curent cel puţin pe doua faze, cu trei trepte. Prima treapta se foloseşte împotriva suprasarcinii, a doua pentru a permite o functionare temporizata şi a treia pentru a permite o intervenţie rapidă; -,,protecţie homopolară direcţională cu două trepte (o treapta pentru punerile la pamant simple, şi a doua treapta pentru duble puneri la pamant); -,,protectie maximala de curent directionala homopolara; -,,protectii pentru controlul puterii evacuate (deconectare la S>5MVA) Pentru racordarea producatorului in plus fata de DG (dispozitiv general) se va prevedea un dispozitiv, denumit Dispozitiv de Interfaţă (DI) in scopul de a garanta separarea instalaţiei de producere de reţeaua de distribuţie în caz de întrerupere de la reţea.Sistemul de protectie SPI asociat DI contine relee de frecvenţă, de tensiune şi eventual de tensiune homopolară. Sistemul de protectie de interfata (SPI) asociat dispozitivului de interfata cuprinde: 1. functie protectie de tensiune minima /maxima in 2 trepte; 2. functie protectie de frecventa minima /maxima in 2 trepte; 3. functie de protectie de maxima de tensiune imediata la 10 minute. Ø,,serviciile interne in compartimentul de racordare se vor asigura din transformatorul monofazat de 4 kVA montat în compartimentul utilizatorului, după întrerupătorul general (DG), spre producător. Ø,,montare analizor pentru monitorizarea calitatii energiei electrice; In compartimentul utilizator, se vor instala traductoarele de putere activa P, putere reactiva Q, frecventa f si tensiune U montate in compartimentul utilizator. Acestea se vor racorda in circuitele de masura ale transformatoarelor de curent si de tensiune. Semnalele de iesire ale traductoarelor, impreuna cu cel de pozitie al dispozitivului general DG, vor fi disponibile intr-un sir de cleme. De la sirul de cleme pana la UP 2020 LITE amplasat in compartimentul EDD, semnalele vor fi transmise printr-un cablu special ecranat, care va face parte impreuna cu traductoarele, din instalatia de utilizare. Lungimea cablului nu trebuie sa depaseasca 20m. Ø,,LES 20kV intre PC 20kV proiectat si CEF in lungime de 1,2 km<(>,<)> Ø,,Posturi trafo si tablouri jt aferente parcului fotovoltaic trafo <(> <<)>=2000kVA Ø,,Asigurare accesului la PC 20kV proiectat pentru EDD. Materialele și echipamentele care se utilizează la realizarea lucrărilor de racordare trebuie să fie noi, omologate sau certificate, după caz, dacă acest lucru este prevăzut în specificațiile tehnice unificate, în conformitate cu procedurile aplicabile în grup ENEL și E-Distribuție Dobrogea. Celelalte materiale și echipamente, pentru care nu sunt elaborate specificații tehnice unificate, trebuie să fie noi, compatibile cu starea tehnică a instalației, să îndeplinească cerințele specifice de fiabilitate și siguranță. | E-Distributie Dobrogea | 9062333 | 16/05/2023 |  |  | nu | nu | Lucrari de intarire comune (generale) determinate asigurarii conditiilor tehnice in vederea evacuarii puterii aprobate pentru CEE Beidaud<(>,<)> in solutiile 1 si 2: 1 Realizarea lucrărilor de întărire cu caracter general incluse in planul de dezvoltare RET: -,,LEA 400kV Cernavodă-Gura Ialomiței-Stâlpu cu termen de PIF în anul 2023; -,,LEA 400kV Smârdan-Gutinaș cu termen de PIF în anul 2024; -,,trecerea la 400kV a axului 220kV Brazi Vest – Teleajen - Stâlpu cu termen de PIF în anul 2028; -,,LEA 400kV Medgidia Sud-Constanța Nord cu termen de PIF în anul 2026; -,,al doilea circuit LEA 400kV Tulcea Vest-Isaccea cu termen de PIF în anul 2029. 2,,Realizarea lucrărilor de întărire RED cu caracter general pentru respectarea criteriului cu N elemente in functiune in RED 110 kV: -,,înlocuirea celor 6 TC 2x300/5/5/5A; 31,5kA cl.0,2S cu TC 2x400/5/5/5A; 31,5kA cl.0,2S. -,,montarea celui de-al doilea grup de tratare neutru, bobina de compensare 30-200A si TFNSA, in statia 110/20 kV Baia. |  |  | 0 | PRODUCATOR | 0 | 4.5
100 | SC ECO WIND BAIA SRL | Parc Eolian Mihai Bravu | TULCEA | 6.2 | 20 | BABADAG 110/20 KV | Solutia 1 - Racordare în antenă pe bara 1 (roşie) de 20 kV a staţiei de transformare 110/20 kV Babadag, prin extinderea barei de 20 kV cu o celulă de linie nou proiectată Lucrari pe tarif de racordare - extinderea barei 1 (rosie) 20 kV din statia 110/20 kV Babadag şi montare celulă de linie 20 kV nou proiectată, echipată conform specificaţiilor EDD, compatibilă cu celulele de racord existente ; celula nou proiectată va fi montată lângă celula LES 10905 (Racord CEF Babadag 1). Va fi necesară reamplasarea circuitelor secundare de pe lateralul carcasei acestei celule, astfel încât celula nou proiectată să poată fi montată lipit de aceasta. - celula 20 kV de racord va fi integrată în buclele de semnalizare, blocaje şi automatizare ale staţiei 110/20 kV Babadag - punct de conexiuni 20 kV proiectat in anvelopa de beton amplasat in apropierea statiei 110/20 kV Babadag Echiparea compartimentului de racordare al punctului de conexiuni 20 kV, cu: •,,• o celula de linie motorizata 24 kV, 630A, 16 kA cu separator de sarcina in SF6 si CLP conf. Specificatiei Enel; •,,• loc pentru încă o celulă de linie; •,,• o celula de masura conf. Specificatiei Enel cu separator si grup de masura format din două transformatoare de tensiune 20/0,1 kV, clasa de precizie 0,2 şi două transformatoare de curent de 400/5A, clasa de precizie 0,2S si contor electronic trifazat static (afisaj LCD), In=5(6)A , Un=3x100/57V, clasa de precizie 0,2s dotate cu curba de sarcina si interfata de comunicatie RS 232 si modul comunicatie GSM amplasat intr-o cutie de masura; cutia de masura se va amplasa intr-o nisa cu posibilitatea vizualizarii atat de catre E-Distributie cat si de catre beneficiar. •,,• integrarea in telecontrol a celulei de linie si masura din PC 20kV proiectat prin montarea de: RGDAT – 1 buc, UP 2020 LITE – 1 buc, baterii acumulatoare – 2 buc, TSA – 1 buc, Router Rugged pentru comunicaţii 4G – CISCO IR1101, Swich-uri rugged CISCO IE-4000-8S4G-E, dulap pentru echipamente de telecomunicaţii FT-045_TLC-M_ed02 - TIP B şi accesoriile de conectică: Modul SFP CISCO GLC_FE-100LX-RGD de tip SM - FT-277_MAT – 2 buc, Patch-cord duplex LC/PC – E2000 APC, 2 m – 2 buc, Patch-pannel FO monomode pentru 24 fibre optice – E2000/APC complet echipat – 2 buc, Patch-cord ftp cat. 6e (lungime 1 m), Patch-cord ftp cat. 6e (lungime 10 m); •,,• realizare racord intre PC 20 kV nou proiectat şi celula 20 kV nou proiectată de racord din staţia de transformare 110/20 kV Babadag , LES 20 kV Al 185 mmp, în lungime de aproximativ 0,1 km; Pe traseu comun cu LES 20 kV nou proiectată, se va monta FO nou proiectată, între PC 20 kV nou proiectat şi camera de telecomunicaţii din staţia Babadag. Achizitia si montarea contorului de decontare revin in sarcina Operatorului de Distributie. Lucrari ce se realizeaza prin grija beneficiarului pentru solutiile 1 si 2: ➢ Montare punct de conexiune prevazut cu doua compartimente: unulde racordare, pentru instalatiile aferente operatorului de retea si unul de utilizare pentru instalatiile electrice ale utilizatorului (echipamentele montate in compartimentul de racordare si integrarea in sistemul de telecontrol vor fi incluse in tariful de racordare). Compartimentul de racordare va fi cu actionarea echipamentelor din interior si cu acces direct din exterior, va avea caracteristici minime echivalente cu cele prevazute in prescriptiile Enel si un gabarit care sa permita montarea echipamentelor instalatiei de racordare si a inca unei celule de MT. - LES 20 kV de Cu, 95 mmp, L≤ 20m între celula de măsură din compartimentul de racordare şi celula cu înterupător din compartimentul utilizatorului ; - Dispozitivul general -celula sosire cu intrerupator automat si separator in compartimentul utilizatorului (DG) cu urmatoarele protectii: Sistemul de protectie general (SPG) asociat dispozitivului general cuprinde: - protecţie maximală de curent cel puţin pe doua faze, cu trei trepte. Prima treapta se foloseşte împotriva suprasarcinii, a doua pentru a permite o functionare temporizata şi a treia pentru a permite o intervenţie rapidă; - protecţie homopolară direcţională cu două trepte (o treapta pentru punerile la pamant simple, şi a doua treapta pentru duble puneri la pamant); - protectie maximala de curent directionala homopolara; Pentru racordarea producatorului in plus fata de DG (dispozitiv general) se va prevedea un dispozitiv, denumit Dispozitiv de Interfaţă (DI) in scopul de a garanta separarea instalaţiei de producere de reţeaua de distribuţie în caz de întrerupere de la reţea.Sistemul de protectie SPI asociat DI contine relee de frecvenţă, de tensiune şi eventual de tensiune homopolară. Sistemul de protectie de interfata (SPI) asociat dispozitivului de interfata cuprinde: 1. functie protectie de tensiune minima /maxima in 2 trepte; 2. functie protectie de frecventa minima /maxima in 2 trepte; 3. functie de protectie de maxima de tensiune imediata la 10 minute. ➢ serviciile interne in compartimentul de racordare se vor asigura din transformatorul monofazat de 4 kVA montat în compartimentul utilizatorului, după întrerupătorul general (DG), spre producător. ➢ montare analizor pentru monitorizarea calitatii energiei electrice; In compartimentul utilizator, se vor instala traductoarele de putere activa P, putere reactiva Q, frecventa f si tensiune U montate in compartimentul utilizator. Acestea se vor racorda in circuitele de masura ale transformatoarelor de curent si de tensiune. Semnalele de iesire ale traductoarelor, impreuna cu cel de pozitie al dispozitivului general DG, vor fi disponibile intr-un sir de cleme. De la sirul de cleme pana la UP 2020 LITE amplasat in compartimentul EDD, semnalele vor fi transmise printr-un cablu special ecranat, care va face parte impreuna cu traductoarele, din instalatia de utilizare. Lungimea cablului nu trebuie sa depaseasca 20m. ➢ LES 20kV intre PC 20kV proiectat si CEF in lungime de 6,9 km -solutia 1 si 2 ➢ Posturi trafo si tablouri jt aferente parcului eolian trafo <=2000kVA ➢ Asigurare accesului la PC 20kV proiectat pentru EDD. Materialele și echipamentele care se utilizează la realizarea lucrărilor de racordare trebuie să fie noi, omologate sau certificate, după caz, dacă acest lucru este prevăzut în specificațiile tehnice unificate, în conformitate cu procedurile aplicabile în grup ENEL și E-Distribuție Dobrogea. Celelalte materiale și echipamente, pentru care nu sunt elaborate specificații tehnice unificate, trebuie să fie noi, compatibile cu starea tehnică a instalației, să îndeplinească cerințele specifice de fiabilitate și siguranță. | E-Distributie Dobrogea | 9897350 | 16/08/2023 |  |  | nu | nu | Punerea in functiune a CEE Mihai Bravu este condit lucrari prevazute in planul de dezvoltare RET perioada 2020-2029: - racordarea liniilor de interconexiune în staţia Medgidia Sud (cu termen PIF 2022); - LEA 400 kV Smârdan-Gutinaş (termen PIF 2025); - LEA 400 kV Cernavodă-Gura Ialomiţei-Stâlpu (termen PIF 2023); - Trecerea la 400 kV a axului de 220 kV Stâlpu-Telejean-Brazi Vest (termen PIF 2025); - Reconductorare LEA 220 kV Stejaru-Gheorgheni (termen PIF 2024). Realizarea lucrărilor de întărire generale pentru respectarea criteriului cu N elemente in functiune in RED 110 kV din zona EDD: 1) înlocuirea TC-urilor existente 2x300/5/5/5 A cu TC-uri nou proiectate 110 kV, 800/5/5/5 A in celula LEA 110 kV Tulcea Vest din statia 110/20 kV Babadag. Lucrari pe Tarif de Intarire Conform Ordinului ANRE nr. 11/2014, completat cu Ordinul 87/2014, art 10, componenta T(I) a tarifului de racordare este egală cu valoarea minimă dintre: ,,a) valoarea [T(I)] (SS) a lucrărilor de întărire necesare pentru crearea condiţiilor tehnice în vederea evacuării în reţea a puterii aprobate pentru locul de producere/locul de consum şi de producere în cauză, stabilită pe bază de deviz general astfel: Întăriri generale: înlocuire TC-uri 110 kV aferente celulei LEA 110 kV Tulcea Vest: Ti (SS) = 360.835,23 lei, fără TVA. ,,b) valoarea [T(I)](calcul) stabilită cu următoarea relaţie:[T(I)](calcul) = S(evacuare) x i, unde: - S(evacuare) - puterea aprobată pentru evacuare în reţea la locul de producere sau la locul de consum şi de producere respectiv [MVA]; - i - tarif specific [lei/MVA] a) Valoarea T(I) pe baza de deviz general este:T(I)= Sevacuare*i7 Unde: I7=iLE110+iST 110/MT=231.000 lei/MVA + 432.000 lei/MVA = 663.000 lei/MVA Sevacuare= 6,592 MVA Sevacuare*( iLE110+iST 110/MT) = 6,592 MVA * (432.000,00 + 231.000,00) lei/MVA = 4.370.496,00 lei, fără TVA. Ti = min (4.370.496,00; 360.835,23) = 360.835,23 lei fără TVA |  |  | 0 | PRODUCATOR | 0 | 5.933
101 | PPC Renewables Romania S.R.L. | CEE Topolog - 27 MW | TULCEA | 27 | 110 | TOPOLOG 110/20 KV | Lucrări realizate pe tarif de racordare: -celula noua LES 110 kV echipata complet in statia 110/20 kV Topolog, destinata racordarii utilizatorului; -celula descarcatori 110 kV pe bara 110 kV echipata cu separator tripolar 110 kV si descarcatoare in oxizi metalici prevazute cu contoare pentru inregistrarea pierderilor; - completare priza de pamant exterioara aferenta noii celule LES 110 kV; -integrare celula LES 110 kV in sistemul de telecontrol existent in statia 110/20 kV Topolog; -contor masura energie produsa; Lucrari realizate prin grija si pe cheltuiala utilizatorului: -statie de transformare 110/m.t. aferenta CEE Topolog; -LES 110 kV intre statia 110/20 kV Topolog si statia 110/20 kV aferenta CEE Topolog; -grupul de masurare de decontare, cu exceptia contorului prevazut pe tarif de racordare; -analizor pentru monitorizarea calitatii energiei electrice; -cale de comunicatie de la instalatiile de monitorizare si instalatiile de reglaj secundar ale noii centrale pana la interfata cu Transelectrica; | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 4 | 2009-01-23 | 1900-01-03 | 12/12/2012 | nu | nu | nu | RO002E241104961/2 | 2024-09-19 | 27 | PRODUCATOR. Prezentul certificat de racordare nr. RO002E241104961/2 din data 19.09.2024 a fost emis in vederea indreptarii erorii materiale cu privire la elementele de pierderi (articolul 10.3) | 27 | 0
102 | EP WIND PROJECT (ROM) SIX S.A. | CEED Chirnogeni 76 MW | CONSTANTA | 80 | 110 | LEA 110KV BASARABI-MEDGIDIA SUD C2 | Lucrari realizate pe tarif de racordare: • Extindere statii 110kV Basarabi si Cobadin cu celulele LEA 110 kV necesare racordarii circuitului 2 aferent LEA 110 kV Basarabi Cobadin si lucrarile aferente in cele doua statii 110 kV Basarabi si Cobadin; • Echipare circuitul 2 aferent LEA 110 kV Basarabi Cobadin pe o portiune de 12,6 Ian, cu conductoare Al-01185/32 mmp; • Echipare cupla longitudinala pentru sectionarea barei 110 kV din statia Cobadin; • Realizare bara 110kV in statia Chimogeni; • Echipare celula LEA 110 kV in statia Chimogeni pe actuala celula sosire din statia Cobadin (realizata in prezent numai cu separator); • Realizare celula noua 110 kV in statia Chimogeni destinata CEED Chimogeni 76 MW; • Revenirea la tensiunea nominala de 110 kV a LEA 110 kV Cobadin Chimogeni, care a functionat la 20 kV prin reabilitarea celulei LEA 110 kV Chimogeni din statia Cobadin si preluarea celor 3 racorduri de 20 kV din aceasta linie pe LEA 20 kV 6307 alimentata din statia Cobadin; • Construire linie noua subterana 20 kV in lungime de 5,7 km, in zona Basarabi, care a preluat rolul functional pe care tronsonul din LEA 110 kV Basarabi Cobadin it avea in reteaua de 20 kV din zona Basarabi; • contor masura energie produsa. Lucrari realizate prin grija utilizatorului: Statie de transformare 110/m.t. aferenta GEED Chimogeni 76 MW, inclusiv celula 110 kV cu intreruptor (dispozitivul general); Realizare LES 110 kV intre statia 110/20 kV Chimogeni si statia 110/20 kV aferenta CEED Chimogeni 76 MW, prevazuta cu fibra optica (5,7 km); Grupul de masurare de decontare, cu exceptia contorului prevazut pe tarif de racordare; Realizare cale de comunicatie de la instalatiile de monitorizare si instalatiile de reglaj secundar ale noii centrale papa la interfata cu Transelectrica; Montare analizor pentru monitorizarea calitatii energiei electrice; Echipamentul va trebui sa asigure in principal cerintele tehnice din FT 111_MAT "ANALIZOR STATIONAR DE CALITATE A ENERGIEI. ELECTRICE". Fisa tehnica mentionata anterior poate fi solicitata la Retele Electrice Dobrogea SA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24 | 2013-01-15 | 1900-01-23 | 29/04/2013 | nu | nu | nu | RO002E213178212 / 2 | 2024-08-07 | 76 | PRODUCATOR. Prezentrul certificat de racordare nr. RO002E213178212 / 2 din data 07/08/2024 a fost emis in vederea indreptarii erorii materiale cu privire la elementele de pierderi (articolul 10.3) | 76 | 0
103 | MIREASA ENERGIES SRL | CEED Mireasa 1 | CONSTANTA | 50 | 110 | GALBIORI 110/20/6KV | Lucrari specifice racordarii CEED Mireasa 1: - celula 110kV noua echipata complet in statia Galbiori, pentru racordarea CEED Mireasa 1; - celula LEA 110kV echipata complet, in statia Galbiori pe actuala celula sosire din statia Nicolae Balcescu cu intreruptor cu comanda uni-tripolara, RAR monofozat si protectii aferente; - au fost completate protectii in celula LEA 110kV Nicolae Balcescu - Galbiori din statia Nicolae Balcescu; - instalatie DRRI in statia 110kV Galbiori; - fibra optica pe LEA 110kV Nicolae Balcescu - Galbiori (13,2km); - protectii diferentiale in statiile Nicolaea Balcescu si Galbiori. - contor masura energie produsa; Lucrari comune: - celula LEA 110kV echipata complet, in statia Nicolae Balcescu pe actuala celula sosire din statia Medgidia Nord cu intreruptor cu comanda uni-tripolara, RAR monofozat si protectii aferente; - au fast completate protectii in celula LEA 110kV Medgidia Nord - Nicolae Balcescu din statia 110kV Medgidia Nord; - fibra optica pe LEA 110kV Medgidia Nord - Nicolae Balcescu (17,6km); - protectii diferentiale in statiile Medgidia Nord si Nicolae Balcescu; Lucrari realizate prin grija utilizatorului: - statie de transformare 110.:MT aferenta CEED Mireasa 1, inclusiv celula 110 kV cu intreruptor (dispozitivul general); - LES 110 kV intre celula noua 110 kV din statia Galbiori pana in statia de transformare aferenta CEED Mireasa 1,in lungime de cca 3 km,prevazuta cu fibra optica - grupul de masurare de decontare, cu exceptia contorului prevazut pe tarif de racordare; - analizor pentru monitorizarea calitatii energiei electrice; Echipamentul va trebui sa asigure in principal cerintele tehnice din FT 111_MAT "ANALIZOR STATIONAR DE CALITATE A ENERGIEI ELECTRICE"; - cale de comunicatie de la instalatiile de monitorizare si instalatiile de reglaj secundar ale noii centrale pana la interfata cu Transelectrica; | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 26 | 2013-10-02 | 1900-01-25 | 2014-11-26 | nu | nu | nu | R0002E213237959 / 2 | 2024-10-31 | 50 | PRODUCATOR. Prezentrul certificat de racordare nr. R0002E213237959 / 2 din data 31./10/2024 a fost emis in vederea indreptarii erorii materiale cu privire la elementele de pierderi (articolul 10.3) | 50 | 0
104 | EWE SIMINOC SRL | Construire centrala eoliana (Parc eolian Siminoc) | CONSTANTA | 49.6 | 110 | LEA 110KV BASARABI-MEDGIDIA SUD C1 | Varianta 1 – Racordarea intrare–ieşire în LEA 110 kV Basarabi - Medgidia Sud, circuitul 1. Lucrari pe tarif de racordare: ,,realizare racord intrare − ieşire în LEA 110 kV Basarabi - Medgidia Sud, circuitul 1, intre stalpii nr 14 si 15, prin montarea unui stalp, tip ITnTr, în aliniamentul liniei, cu conductor funie OlAl 3x185 mm2, in lungime de cca. 0,05 km ,,montare FO tip OPGW pe LEA 110 kV Basarabi – statie de conexiuni CEE Siminoc in lungime de 5 km, respectiv pe LEA 110 kV statie de conexiuni CEE Siminoc - Medgidia Sud in lungime de 14 km, pentru integrarea in sistemul de telecontrol a statiei de conexiune 110 kV si asigurarea functionarii protectiilor diferentiale pe linii<(>,<)> ,,In statia 110 kV Basarabi se vor inlocui echipamentele primare din celulele de plecare spre statie de conexiuni 110 kV CEE Siminoc (intrerupatoare 110 kV cu comanda uni/tri polara,trafo masura(curent si tensiune) ,separatoare cu clp). Celula 110 kV va fi echipata cu protectiile aferente inclusiv protectie diferentiala; ,,In statia 110 kV Medgidia Sud se vor inlocui echipamentele primare din celulele de plecare spre 110 kV CEE Siminoc (intrerupatoare 110 kV cu comanda uni/tri polara,trafo masura(curent si tensiune) , separatoare cu clp). Pentru celula LEA 110 kV Basarabi din statia 110 kV Medgidia Sud se vor prevedea doua noi terminale de protectie identice, in conformitare cu NTI-TEL-S-003-2009-01 (avand inclusa functia de protectie diferentiala longitudinala de linie). Modul de distribuire a noilor terminale numerice de protectie in dulapurile nou proiectate se va detalia la urmatoarele etape de proiectare. Se vor avea in vedere toate lucrarile necesare extinderii, montarii, testarii si integrarii noilor terminale numerice de protectie in serviciile interne de curent continuu/alternativ existente/noi (daca din calcule rezulta aceasta necesitate), SCADA si in PDB+DRRI din statia 110 kV Medgidia Sud in conformitate cu normele tehnice interne in vigoare CNTEE Transelectrica SA ,,Integrarea celulei 110 kV Siminoc (fosta Medgidia Sud c1) in statia Basarabi in DRRI existent, realizare instalatie noua PDB la 110 kV conform NTE 011/12/00 normativ de proiectare circuite secundare statii tinind cont de puterea producatorilor racordati la 110 kV in statia 110/20 kV Basarabi in conformitate cu Art 149 din NTE 011/12/00. ,,realizare statie electrica de conexiune 110 kV, conectata intrare – ieşire in LEA 110kV kV Basarabi - Medgidia Sud, circuitul 1, intre stalpii nr 14 si 15, integrata in sistemul de telecontrol existent al Operatorului de Distributie; Statia de conexiune 110kV intrare-iesire va fi prevăzuta cu: • doua celule 110 kV echipate complet, fiecare cu cate un întrerupător cu comanda unitripolara si RAR monofazat; • bară colectoare 110 kV simpla rigida; • separator de by-pass 123 kV; 1600A, montat intre sosirile din cei 2 stalpi 110 kV; • celula de 110 kV plecare spre utilizator echipata cu separator 110 kV si grup de masura (contorul se va pune la dispozitie de OD); • protectii adecvate liniilor in celulele de linie plecare spre statiile adiacente, inclusiv protectii diferentiale; • servicii interne c.c. şi c.a.: serviciile interne de c.c. se vor asigura printr-o statie de energie, iar serviciile de c.a. 0,4 kV se vor asigura din instalatia utilizatorului prin 2 surse independente, cu rezervare printr-un grup electrogen; • echipamente telecomunicatii, echipament central de teleconducere a statiei; • instalatie de legare la pămant; • sistem de supraveghere antiefractie; • gard de împrejmuire şi drum de acces, etc. • montare analizor pentru monitorizarea calitatii energiei electrice; Echipamentul va trebui sa asigure in principal cerintele tehnice din specificatiile E-Distributie. Accesul la statia de conexiuni 110kV proiectata se va face prin drumul de exploatare DE53 si drumul comunal DC27 dinspre Nod rutier Autostrada A2. La intocmirea documentatiei de proiectare faza PTE se va realiza o expertiza tehnica pentru solutia de racordare aleasa de catre utilizator la emiterea avizului tehnic de racordare. Volumul de lucrari rezultat ca fiind necesar in urma expertizei si costurile alocate vor fi cuprinse in proiectul faza PTE iar tariful de racordare se va actualiza corespunzator acestora. Valoarea costurilor estimate la nivel de studiu de solutie pentru realizarea expertizei tehnice asupra instalatiilor la care se va racorda noul utilizator nu cuprinde costul eventualelor lucrari rezultate ca fiind necesare din expertiza. Se va asigura softul licentele necesare dupa caz pentru terminalele numerice de protectie precum si intruirea personalului de specialitate E-Distributie pentru exploatarea acestora (parametrizari, descarcari oscilo). In conformitate cu Ordinul 239/2019 pentru aprobarea Normei tehnice privind delimitarea zonelor de protecție și de siguranță aferente capacităților energetice, Art. 19, pentru o staţie electrică de conexiune/ transformare zonele de protecţie şi de siguranţă se stabilesc după cum urmează: a) Zona de protecţie este delimitată de împrejmuirea instalaţiilor, echipamentelor şi a anexelor tehnologice ale acestora; b) Zona de siguranţă a staţiei electrice, cu tensiunea nominală superioară de 110 kV, de tip exterior, este zona extinsă în spaţiu delimitată la distanţa de 20 m de împrejmuirea staţiei, pe fiecare latură a acesteia; Tinand cont de faptul ca LEA 110 kV Basarabi - Medgidia Sud este linie de bucla se vor executa lucrari de provizorat pe linie in perioada in care se vor inlocui echipamentele primare si secundare in celulele 110 kV Medgidia Sud in statia Basarabi si celula 110 kV Basarabi in statia Medgidia Sud circuitul 1. Lucrari prin grija utilizatorului: • realizare racord 110 kV (inclusiv FO) între celula nouă 110 kV din stația de conexiune până în stația de transformare aferentă; • realizare celula 110 kV cu intrerupător dupa punctul de delimitare (cu rol de dispozitiv general, dispozitiv de interfață cu protecțiile aferente) • statie de transformare 110/MT aferenta CEE Siminoc, statia va fi echipata cu 1 transformator de 63 MVA, statia este amplasata la cca. 0 ,45 km fata de statia de conexiuni 110/20 kV proiectata<(>,<)> • se va realiza o automatizare de declansare LES 110 kV in vederea asigurarii in punctul de racordare a unui schimb de 0 MVAr cu sistemul; • lucrările de realizare a rețelei electrice din CEE, respectiv rețeaua electrică de cabluri MT,jt, posturi trafo. • realizare cale de comunicatie de la instalatiile de monitorizare si instalatiile de reglaj secundar ale noii centrale pana la interfata cu Transelectrica; • integrarea dispozitivului general in sistemul de telecontrol al OD pentru transmitere pozitie intrerupator; • montare analizor pentru monitorizarea calitatii energiei electrice; Dispozitivul general se montează la o distanta de maxim 50 m fata de separatorul de linie aferent celulei de masura ce asigura delimitarea dintre instalatia de racordare si cea de utilizare. Prin grija utilizatorului se vor obține de la deținătorii de teren, acordurile, în original, autentificate de un notar public: - pentru ocuparea sau traversarea terenului, precum și pentru terenurile afectate de zona de protectie si siguranta a instalatiilor electrice proiectate, exercitarea de către E Distribuție Dobrogea a dreptului de uz, superficie și servitute. | E-Distributie Dobrogea | 9708208 | 2023-09-11 |  | ORD 59/2014 cu modificarile si completarile ulterioare | nu | nu | nu |  |  | 9.677 | Producator | 0 | 9.677
105 | ELEKTRA POWER SRL | Centrala electrica eoliana CEE Cernavoda | CONSTANTA | 10 | 20 | CERNAVODA 110/20KV | olutia de racordare avizata Conform studiului de solutie si ATR nr. 06341126/17.11.2021 solutia de racordare este: Varianta 1 - Racordarea CEE 10MW Cernavoda în antena , la bara de 20kV, in statia 110/20kV Cernavoda ORAS se va face prin intermediul unei celule noi de 20 kV şi a unui PC 20kV proiectat. Lucrările pe Tarif de Racordare conform ATR nr. 06341126/17.11.2021 pentru racordarea in varianta 1: - utilizarea unei celule (DY 696) de rezervă din stația de 20 kV; Celulele de rezervă sunt complet echipate din punct de vedere primar dar și secundar cu releu DV901A2NCI. - montare cablu de la celula de linie DY 696 de rezervă, către Punctul de Conexiuni CEE Cernavodă 10 MW, amplasat în imediata vecinătate a gardului stației 110/20 kV Cernavodă Oraș; - montare cablu de fibră optică de la Punctul de Conexiuni CEE Cernavodă 10 MW până la containerul stației 110/20 kV Cernavodă Oraș; • Realizarea unui Punct de Conexiuni, constituit astfel: 1) Compartiment Enel:- Celulă de linie (LE) conform DY 803 RO, tip DY 803/4, echipată cu separator de sarcină și CLP, indicatoare prezență tensiune, cu motor de acționare 24 Vc.c.; - Spațiul necesar pentru montarea unei celula de linie (LE); - Celulă de măsură (UT) conform conform DY 803 RO, echipată cu separator de sarcină și separator de legare la pământ cu TC 2x400/5 A și TT 2x20/0 ,1 kV. 2) Compartiment Utilizator 3) Nișă de măsură Lucrări care se vor realiza prin grija utilizatorului: Punctul de Conexiune proiectat va fi prevăzut cu instalație de legare la pământ, Rp<(><<)>1. - LES 20kV tip ARE4H5EX 3x(1x185) mmp, între punctul de conexiune şi CEE Cernavoda 10 MW. - Echipamentele şi lucrările prevăzute pentru racordarea Punctului de Conexiune (Compartiment Utilizator): - Clădirea punctului de conexiune cu trei compartimente, unul pentru instalaţiile electrice din gestiunea SC E-Distribuţie Dobrogea SA, unul pentru instalaţiile electrice ale utilizatorului şi un compartiment (nişă) pentru instalaţia de măsurare, la care va avea acces atât personalul ENEL, cât şi al Utilizatorului. Compartimentul de racordare va permite accesul direct din exterior; - LES 20kV de Cu L≤20m, între celula de măsură din compartimentul de racordare şi celula de sosire din compartimentul utilizatorului; - Celula de sosire cu întreruptor general automat debrosabil în compartimentul utilizatorului cu următoarele protecţii: · Protecţie generală maximală de curent în trei trepte (la scurtcircuit şi suprasarcină); · Protecţie homopolară de curent în două trepte contra punerilor la pământ monofazate,respectiv bifazate; - Dispozitivul de interfaţă în compartimentul utilizatorului, cu următoarele protecţii: · Protecţie maximală de tensiune netemporizată; · Protecţie minimală de tensiune temporizată; · Protecţie maximală/minimală de frecvenţă netemporizată; · Protecţie de maxima de tensiune mediata la 10 minute; - Instalaţie de iluminat, prize şi instalaţie de legare la pământ a clădirii punctului de conexiune; - Serviciile interne în compartimentul de racordare se vor asigura din transformatorul monofazat de 4 kVA montat în compartimentul utilizatorului, după întreruptorul general (DG), spre producător; - Sistem pentru culegere informaţii şi transmitere a mărimilor P, Q, U şi poziţie întreruptor la DET prin dispecerul Enel. În compartimentul utilizator se vor instala traductoare de putere activă P, putere reactivă Q şi tensiune U. Acestea se vor racorda în circuitele de măsură ale transformatoarelor de curent şi de tensiune. Semnalele de ieşire ale traductoarelor împreună cu cel de poziţie al dispozitivului general (DG), vor fi disponibile într-un şir de cleme. De la şirul de cleme până la UP amplasat în compartimentul Enel semnalele vor fi transmise printr-un cablu special ecranat, care va face parte împreună cu traductoarele din instalaţia de utilizare. Lungimea cablului nu trebuie să depăşească 20 m. - Montare analizor pentru monitorizarea calităţii energiei electrice. - Toate lucrările necesare realizării CEE Cernavoda 10 MW (construcţii, electrice, montaj echipamente etc.) - Instalaţia de telecomunicaţii. | E-Distributie Dobrogea | 13149148 | 2023-11-14 |  | ORD 59/2014 cu modificarile si completarile ulterioare | Lucrari de intarire RED pentru respectarea criteri functie: - LEA nouă 110kV Medgidia Nord – Medgidia Sud (8 km) capacitate de minim 850A - reconductorarea LEA 110kV Mircea Vodă Nord – Medgidia Nord (5,2 km) Lucrari de intarire RET pentru respectarea criteriului N-1 elemente in functie: - Reconductorare LEA 220 kV Stejaru – Gheorgheni – Fântânele (cu PIF în etapa 2025) - LEA d.c. 400 kV Smârdan – Gutinaș (1 circuit echipat ) (termen PIF 2024 conform Plan Dezvoltare a RET perioada 2020 - 2029) - LEA 400 kV d.c. Cernavodă – Gura Ialomiței – Stâlpu și trecerea la 400 kV a LEA Brazi Vest – Teleajen – Stâlpu cu PIF în etapa 2025 - Instalarea celui de-al treilea transformator 400/110 kV în stația Medgidia Sud (prevazut in planul de dezvoltare RET pentru etapa 2026 În conformitate cu noile ordine ANRE nr. 81, nr. 82 şi nr. 83 din 2022, pentru eliminarea suprasarcinilor există posibilitatea prevederii unei automatici dedicate, care să deconecteze noua centrală CEE Cernavoda 10MW la avarii de reţea pentru care a optat utilizatorul. În conformitate cu datele primite de la beneficiar, acesta a confirmat următoarele ipoteze de calcul: Beneficiarul este de acord cu participarea la întărirea de reţea: ,,-LEA nouă 110kV Medgidia Nord – Medgidia Sud, care nu este cuprinsa în Planul de Dezvoltare al OD- EDD; ,,Beneficiarul este de acord cu conditionarea punerii în funcţiune de întăririle prevăzute în Planul de Dezvoltare ale operatorului de reţea RED până în etapa 2024 inclusiv, şi anume: ,,- Reconductorarea LEA 110kV Medgidia Nord – Mircea Vodă Nord cu conductor de 850A prevăzută în Planul de Dezvoltare RED EDD cu PIF în etapa 2024 ,,Beneficiarul este de acord cu conditionarea punerii în funcţiune de întăririle prevăzute în Planul de Dezvoltare al operatorului de reţea RET până în etapa 2024 inclusiv, şi anume: ,,-racordarea liniilor de interconexiune în staţia Medgidia Sud prevăzută în Planul de Dezvoltare RET cu PIF în etapa 2024 ,,-LEA 400kV Smârdan – Gutinaş d.c., un circuit echipat prevăzută în Planul de Dezvoltare RET cu PIF în etapa 2024 ,,Beneficiarul a optat pentru reducerea operaţională până la punerea în funcţiune a întăririlor prevăzute în Planul de Dezvoltare al Transelectrica între etapa 2025 - 2026 inclusiv, şi anume: ,,-LEA 400 kV d.c. Cernavodă – Gura Ialomiței – Stâlpu şi trecerea la 400 kV a LEA Brazi Vest – Teleajen – Stâlpu prevăzută în Planul de Dezvoltare RET cu PIF în etapa 2025 ,,-Reconductorarea LEA 220 kV Stejaru – Gheorgheni – Fântânele prevăzută în Planul de Dezvoltare RET cu PIF în etapa 2025 ,,-Instalarea celui de-al treilea transformator 400/110 kV în staţia Medgidia Sud prevăzută în Planul de Dezvoltare RET cu PIF în etapa 2026. ,,Soluţia de limitare operaţională se poate aplica numai în următoarele condiţii: în cazul elementului declanşat (avariat) precizat se va efectua deconectarae centralei/limitarea puterii maxime ce poate fi evacuată în reţea, conform cu situaţiile descrise în tabelul de mai sus. ,,După cum se constată, există un număr de 8 avarii de LEA şi 2 de TR (9 declanşări de LEA şi 2 de TR) la care apar suprasarcini pe elemente din reţeaua de transport, la care noua CEE va trebui să fie limitată/deconectata prin automatică, fără despăgubiri pentru energia electrică ce nu a fost produsă şi livrată în reţea pe perioada limitării. ,,Sistemul de automatizare propus contine 6 dulapuri montate în instalaţiile Operatorului de Transport (5 buc) şi în instalaţia Producatorului (1 buc). Modul de realizare a automaticii cu monitorizarea contingentelor si deconectarea CEE Cernavoda 10MW Automatizarea de limitare operationala a puterii centralei va monitoriza toate elementele de retea rezultate din analiza de sistem pentru regimul cu N-1 care prin iesirea acestora din functiune au ca efect apariția de suprasarcini în rețea și, în consecință, imposibilitatea elementelor rețelei rămase în funcțiune și a rețelei în ansamblul ei de a funcționa pe timp nelimitat în aceste condiții si va limita operational puterea maxima ce poate fi evacuata de centrala in retea. Modul de funcționare/acționare a logicii de limitare automată a puterii generate va permite gestionarea tuturor situațiilor periculoase de la momentul funcționării în timp real chiar dacă acestea vor fi diferite de situația punctuală analizată în cadrul prezentului studiu (mix energetic diferit la nivel național, configurația specifică a SEN de la momentul PIF, curba de sarcină în timp real în zona de analiză). Automatica de limitare a puterii se recomandă a fi realizează cu ajutorul unei aplicații instalată în sistemul SCADA propriu centralei CEE Cernavoda 10MW. Staţiile electrice 400/110/20 kV Gutinaş, 400/110/20 kV Medgidia Sud, 400/110 kV Pelicanu, 400/110/20 kV Gura Ialomiţei şi 400/110 kV Constanţa Nord aparţin Operatorului de Transport – CNTEE Transelectrica SA Sistemul de automatizare va prelua informaţia de stare (întreruptorul din staţia 400 kV Gutinaş de pe LEA 400 kV Braşov, întreruptoarele din staţia 400 kV Medgidia Sud de pe celulele LEA 400kV Cernavodă, celula 400 kV T1 400/110 kV şi celula 400 kV T2 400/110 kV, întreruptoarele din staţia 400 kV Pelicanu de pe LEA 400 kV Cernavodă şi LEA 400 kV Bucureşti Sud, întreruptoarele din staţia 400 kV Gura Ialomiţei de pe LEA 400 kV Cernavodă 1, LEA 400 kV Cernavodă 2 şi celula LEA 400 kV Bucureşti Sud, întreruptorul din staţia 400 kV Constanţa Nord de pe LEA 400 kV Cernavodă) conectat sau declanşat dintr-un capăt. Echipamentele de automatizare vor fi montate în cabinele de relee tip container unde se află dulapurile de control și protecție aferente celulelor LEA 400kV. Dulapurile de automatizare vor fi echipate cu: - Device tip I/O mirror 3.200 (Moxa); - Router GSM 4G (PH); - UPS pentru asigurarea continuității în alimentarea cu energie electrică pentru cel puțin 24h. - Șiruri cleme pentru preluarea stărilor echipamentelor monitorizate. - Elemente de interfață pentru testare și afișaj. Alimentarea dulapului de automatizare se va realiza din serviciile proprii de current alternativ (dulapurile existente) ale cabinei de relee printr-un UPS ce va asigura o autonomie în funcționare de cel puțin 24 h. Informațiile se preiau din stația 400kV de la contactele auxiliare ale releelor de comandă deconectare întreruptor aferente celulelor LEA 400 kV. Pentru conectarea cablurilor de semnalizare la dulapurile de control și protecție ale celulelor LEA 400 kV se vor folosi canalele de cabluri existente in cabinele de relee. Costurile echipamentelor de automatizare ce se vor monta în cabina de relee din staţiile OTS 400 kV se vor considera pe tarif de intarire. Costurile mentenantei echipamentelor de automatizare vor fi suportate integral de beneficiar. ECHIPAMENTE DE AUTOMATIZARE MONTATE IN INSTALATIILE PRODUCATORULUI (Compartimentul Utilizator din PC CEE Cernavodă 10MW); În Compartimentul Utilizator din PC CEE Cernavodă 10MW se va monta un dulap de automatizare care colectează informatiile primite de la cele 10 echipamente montate în instalatiile Operatorului de Transport (staţiile electrice 400/110 kV Pelicanu, 400/110/20 kV Gura Ialomiţei, 400/110/20 kV Gutinaş, 400/110/20 kV Medgidia Sud şi 400/110 kV Constanţa Nord) care va avea urmatoarea componenţă: -Device tip I/O mirror 3200 (Moxa) -1 buc; -Router GSM 4G (PH)-1 buc; -UPS pentru asigurarea continuitatii în alimentarea cu energie electrica pentru cel putin 24h; -Sir cleme pentru racordul cu instalatiile producatorului; -Elemente de interfata pentru testare şi afisaj; În cazul declanşării centralei aceste e | nu | nu |  |  | 0 | Producator | 0 | 9.509
106 | VERONIKI WIND S.R.L. | PARC EOLIAN SILISTEA 4 | CONSTANTA | 6 | 110 | SILISTEA 110KV | Solutie de racordare precizată prin ATR nr. 61 / 12.12.2008 este: CEE Siliștea 1 existenta – 25MW, formată din 10 grupuri generatoare eoliene, cu o putere totală instalată de 25 MW (10WTG x 2.5 MW/WTG), aparținând utilizatorului ROMCONSTRUCT TOP SRL, în prezent VERONIKI WIND SRL. CEE Siliștea, cu puterea maxima simultana evacuata aprobată de 25 MW, este conectată în sistem intrare-ieșire în LEA 110kV Medgidia Nord – Hârșova printr-o LEA 110kV cu conductor de secțiune 185mmp și lungimea de aproximativ 0,5 km. Prin soluția de racordare s-au realizat următoarele lucrări: - LEA 110 kV dublu circuit de racord; - Stație electrică de conexiune 110kV intrare-ieșire în LEA 110kV Medgidia Nord – Hârșova; - Montare fibră optică pe linia LEA 110kV Medgidia Nord – Hârșova = 55km; - măsura energiei electrice electrice în situația existentă se face la nivelul de tensiune 110 kV. Grupul de măsurare este montat în celula 110 kV de transformator din stația de transformare a utilizatorului și este prevăzut cu: ✓ contor electronic cu 3 echipaje, 3x(57,7-200)(100-346)V, (5-20)A, clasa de precizie 0.5, montaj indirect, curba de sarcină, RS485, alimentare auxiliară și alimentator extern. Contorul este montat în cutie securizată în camera de comandă a stației 110 kV aferentă CEE Siliștea; ✓ 3 transformatoare de măsură de curent (2x200/5/5/1/1/1A) clasa de precizie 0,2s/0,2s/0,5s/5P/10P și trei transformatoare de tensiune 110/√3//0,1/√3//0,1/√3//0,1/√3V cu clasa 0,2 pentru înfășurarea de măsură; ✓ cutie de comunicație cu modem GSM și convertor RS232/485 pentru integrarea în sistemul de telegestiune implementat la UTR Constanța. - delimitarea între instalații este stabilit la clemele de racord ale separatorului 110 kV aferent celulei de transformator din stația 20/110 kV CEE Siliștea, spre separatorul de racord din incinta stației de conexiuni (clemele cu șuruburile de prindere se află în gestiunea utilizatorului, iar cordoanele de legătură dintre bornele separatorului de racord 110 kV spre separatorul 110kV aferent celulei de transformator aparțin Rețele Electrice Dobrogea SA). Datele energetice ale locului de producere precizate in ATR nr. 61 / 12.12.2008 sunt următoarele: - generatoare sincrone și asincrone: - servicii interne Puterea instalată = 625 kW Puterea maximă absorbită = 500 kW Conform Regulamentului privind stabilirea soluțiilor de racordare a utilizatorilor la rețelele de interes public, aprobat cu Ordinul ANRE 79/2016 „Ordin pentru aprobarea clasificării unităților generatoare și a centralelor electrice”, viitorul loc de producere mixt, cu puterea totală instalată de 37 MW, format din CEE Silistea existenta – 25 MW, CEE noua, se consideră Utilizator de clasa D, având puterea maximă evacuată în punctul de delimitare, în plaja U ≥ 110 kV și P ≥ 20 MW Situația proiectată: Conform solicitării beneficiarului – VERONIKI WIND S.R.L., în instalația de utilizare se voraduce modificări, de natură tehnică, fara depasirea puterii maxime simultane ce poate fi evacuata aprobata. Modificările constau în: - Adăugarea unui grup generator eolian nou avand Puterea instalata = 6MW - Adăugarea unei Instalații de Stocare nouă avand Puterea instalata = 6MW și o capacitate de stocare de 6MW x 2h = 12MWh; - Spor de putere pentru puterea maxima ce poate fi absorbita din retea a locului de producere mixt format din CEE Silistea 1 - 25 MW existenta si CEE noua 6MW + IS 6MW/12MWh, de la 500,00 kW aprobați prin ATR nr. 61 / 12.12.2008 la o putere maxima simultana ce poate fi absorbita din retea de 6.500,00kW. Instalația de stocare va respecta Ordinul ANRE nr. 3/2023, referitor la aprobarea “Normei tehnice privind cerințele tehnice de racordare la rețelele electrice de interes public pentru instalațiile de stocare a energiei electrice și procedura de notificare a instalațiilor de stocare a energiei electrice” | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19521701 | 2024-07-23 | [7 empty] | 0 | Prosumator > 400 kW | 0 | 27.777
| Monsson Trading SRL | Centrala Electrica Generatoare din Surse Regenerabile Silistea 3 – 63 MW | CONSTANTA | 62.925 | 110 | BALTAGESTI 110KV-150MW | Solutie de racordare unica: racord radial pe bara 110 kV a stației de conexiuni 110 kV Băltagești Lucrari pe tarif de racordare : ,,montare celulă masura 110kV complet echipata pe bara 110 kV din stația Băltăgești (integrată în toate sistemele existente din stația Băltăgești) ,,se va implementa protecția de diferențiala bară de tip centralizat în cadrul stației Băltăgești în care se vor integra toate celulele existente ,,reparametrizarea și testarea protecțiilor în stația 110kV Băltăgești, ,,montare analizor pentru monitorizarea calității energiei electrice; Lucrarile care se vor realiza prin grija si cheltuiala utilizatorului: ,,-stație de transformare 110/33 kV aferentă utilizator, inclusiv celula 110 kV intrerupător (cu rol de dispozitiv general, dispozitiv de interfață cu protecțiile aferente) echipata cu transformator 110/33 kV 80 MVA ; ,,-realizare căi de comunicație de la instalațiile de monitorizare și instalațiile de reglaj secundar ale noii centrale până la interfața cu Transelectrica; ,,-montare analizor pentru monitorizarea calității energiei electrice. ,,-realizare instalatii de utilizare 33 kV: ,,LES 33kV feeder 1 CEF 185mmp 9,4km; ,,LES 33kV feeder 2 CEF 185mmp 9,1km; ,,LES 33kV feeder 1 CEE 400mmp 6,0km; ,,LES 33kV feeder 2 CEE 400mmp 12,7km; | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19350300 | 45390 |  |  | ORD 59/2014 cu modificarile si completarile ulterioare | nu | Realizarea lucrărilor de întărire cu caracter general pentru respectarea criteriului cu N elemente in functiune in RED 110 kV: - Reconductorare LEA 110kV Baltagesti – Gura Ialomitei 44,5 km (minim 850 A) Realizarea lucrărilor de întărire cu caracter general pentru respectarea criteriului cu N elemente in functiune in RET: Lucrari din Planul de Dezvoltare RET 2023-2031 conform aviz CTES nr. 498/15.11.2023: PIF 2024: - Racordarea LEA 400 kV Stupina - Varna și LEA 400 kV Rahman - Dobrudja în staţia 400 kV Medgidia Sud. Etapa II - LEA 400 kV d.c. Racorduri la staţia Medgidia Sud; PIF 2025: - Mărirea capacităţii de transport LEA 220 kV Stejaru – Gheorgheni – Fântânele; PIF 2026 - LEA 400kV d.c. Cernavodă – Stâlpu cu un circuit prin staţia 400kV Gura Ialomiţei si trecerea la 400 kV a LEA Brazi Vest – Teleajen – Stalpu PIF 2027 LEA 400 kV d.c. Smardan-Gutinas, un circuit echipat Realizarea lucrărilor de întărire cu caracter general pentru respectarea criteriuluicu N-1 elemente in functiune in RED 110 kV: - Reconductorarea LEA 110 kV Slobozia Sud – Dragoș Vodă 30,52 km (minim 850 A) - Reconductorarea LEA 110 kV Dragoș Vodă – Vlad Țepeș 15,45 km (minim 850 A) - Reconductorare LEA 110 kV Gura Ialomitei – Tandarei 12,9 km (minim 850 A) - Reconductorare LEA 110 kV Gura Ialomitei – Slobozia Sud - 39,1 km (minim 850 A) - Reconductorarea LEA 110kV Lehliu Gară – Lehliu 9,47 km (minim 850 A) - Reconductorarea LEA 110kV Vlad Țepeș – Lehliu Gară 34,31 km (minim 850 A) - Reconductorarea LEA 110 kV Tandarei - Slobozia Sud – 29,3 km (minim 850 A) Realizarea lucrărilor de întărire pentru respectarea criteriului cu N-1 elemente in functiune in RET: Lucrari din Planul de Dezvoltare RET 2023-2031 conform aviz CTES nr. 498/15.11.2023: PIF 2024 - Mărirea capacităţii de transport a LEA 400kV Bucureşti Sud – Pelicanu (8km); PIF 2028: - Marirea capacitatii de transport LEA 220kV Gutinas – Dumbrava; - Marirea capacitatii de transport LEA 220kV Dumbrava – Stejaru; - Marirea capacitatii de transport LEA LEA 400 kV Bucuresti Sud – Gura Ialomitei; - Echipare circuit 2 al LEA noi 400 kV Smardan – Gutinas; PIF 2029: - Marirea capacitatii de transport LEA 400 kV Cernavoda - Pelicanu (53 km) PIF 2030: - realizare LEA 400 kV Suceava - Gadalin PIF 2031: - Realizare LEA 400 kV Stalpu - Brasov Punerea sub tensiune in ipotezele analizare in studiul de solutie a CEE+CEF Silistea 3 este conditionata de realizarea lucrarilor din planul de dezvoltare RET, necesare pentru respectarea criteriului cu N-1 elemente in functiune. Utilizatorul a optat pentru prevederile ord. 81/2022 cu referire la limitarea operationala tinand cont de contingentele la care au rezultat suprasarcini in RED/RET. Instalatia de automatizare se va realiza prin intermediul unei aplicatii instalata in sistemul SCADA propriu al CEE+CEF Silistea 3. In vederea securizarii unei temporizari totale care sa nu puna in pericol mentinerea sigurantei in functionare a SEN va fi avuta in vedere functionare/actionare a logicii de limitare automata a puterii generate prin monitorizare contingente cu deconectarea CEE+CEF Silistea 3. Pentru realizarea unei automatizări la nivel de parc se propune folosirea unui RTU în stația parc și module de achiziție date RTU instalate atât în stațiile de contingență, care conțin elementele prin a căror declanșări periculoase sunt generate contingențele, cât și în stațiile afectate de contingență, care conțin elemente sensibile care se supraîncarcă în urma apariției contingențelor. Prin urmare a fost considerat termenul de stație de contingență (sau stație afectată de contingență) pentru a desemna stațiile care conțin elemente care prin deconectarea lor creează o contingență și termenul de stație afectată de contingență pentru stațiile care conțin elementele sensibile care sunt supraîncărcate la apariția unor condiții de contingență. Soluția propusă trebuie să realizeze declanșarea parcului în cazul în care o linie dintr-o stație de contingență declanșează. Pentru ca automatizarea să funcționeze într-un timp adecvat, trebuie avută în vedere o atenție specială pentru asigurarea canalul de comunicație necesar și minimizarea latențelor introduse de acesta. Soluția tehnică propusă presupune preluarea din stațiile de contingență a semnalelor poziției întrerupătorului din ambele capete ale fiecărui element deconectat. Anumite stații pot conține atât elemente prin a căror declanșări periculoase sunt generate contingențele, cât și elemente sensibile care se supraîncarcă în urma apariției contingențelor, caz în care se vor prelua semnalele în funcție de tipurile de elemente pe care le conțin. Pentru limitarea traficului de date, datele trimise prin rețea vor fi doar semnale digitale. Pentru semnale de declanșări se impune interfațarea cu releele de protecție (TNP-uri) cablat (presupune configurarea unei ieșiri din fiecare TNPdaca aceasta nu există). Interfațarea cu sistemul SCADA pentru preluare date este exclusă datorită posibililor întârzieri care pot sa apară in rețeaua Station Bus (reteaua SCADA existenta la nivel de stație). Modulul de achiziție date va trebui să fie prevăzut cu intrări digitale, intrare analogică trifazată de curent și opțional intrare trifazată de tensiune. Portul de comunicație propus este FO multimode, sau RJ45 plus convertor la FO multimode și protocolul care se propune a fi folosit este IEC 61850 GOOSE sau „SEL Mirrored Bits” sau echivalent, care permite o viteza foarte ridicată de declanșare (sub 10ms + întârzierile din rețea Ethernet).La nivel de Stația Parc vor fi preluate toate informațiile din stațiile afectate de contingență. La nivel local se vor prelua pozițiile de întrerupător, semnale de declanșare de la TNP-uri și informațiile de curent și tensiune. RTU-ul care se propune a fi instalat în Stația Parc (RTU-ul automatizare parc) va asigura schimbul de date cu SCADA parc și cu dispeceratele DET/DEN. Ora locală va fi sincronizată pentru toate echipamentele din stație folosind un ceas GPS, iar sincronizarea RTU-ului automatizare parc se va realiza de preferință pe protocol IRIG-B sau PTP (Precision Time Protocol). Comunicația dintre RTU-ul automatizare parc și SCADA parc local se va realiza utilizând protocolul IEC 60870-5- 104, iar comunicația dintre RTU-ul automatizare parc și DET/DEN se va realiza utilizând protocolul IEC 60870-5- 104 sau/și protocolul IEC 60870-5-101. RTU-ul va fi configurat să suporte porturi Ethernet multiple, care vor permite o separare clară între rețeaua nou realizată între stația parc și stațiile de contingență (care va rămâne izolată) și rețelele pentru SCADA. Switch-urile folosite vor permite gestionarea de VLAN-uri pentru segregarea traficului, îmbunătățirea organizării și asigurarea performanței necesare a rețelei de comunicație (pentru separarea mesajelor GOOSE). Conform standardului “Type 1A, Performance Class P2/P3 IEC 61850-5” si conform standardului „IEC/TR 61850-90-3 Network Engineering Guidelines Transfer Times” mesajele GOOSE destinate declanșărilor trebuie să asigure un timp de transmitere de 3ms (timp transmitere între echipamente, nu timp total de declanșare) pentru 99.9999% din cazuri. Un mesaj GOOSE poate fi considerat “ratat” dacă timpul de transmitere este mai mare de 18 milisecunde. Luând în considerare cele menționate și faptul că mesajele GOOSE sunt un protocol de tip “data link layer 2 multicast” se impune obligatoriu folosirea VLAN care va asigura filtrarea mesajelor primite de fiecare echipament, limitarea traficului din rețea și reducerea latenței în rețea. RTU-urile propuse vor permite definirea unor funcții logice complexe și se vor baza pe standardul internațional IEC 61131-3 pentru programarea PLC, care permite programarea in diferite limbaje familiare precum CFC (Continuous Function Chart), Ladder sau ST (structured text), inclusiv posibilitatea de programare în cod C. Suplimentar softul de parametrizare va permite vizualizarea în timp real a logicii programate și va permite inclusiv posibilitatea de simulare a unor semnale. RTU-urile vor dispune și de o interfață Web care să permită vizualizarea detaliată a secvenței de evenimente SOE (Sequence of Events); SOE este un mecanism important care asigură că evenimentele care au loc în diferite locuri sunt marcate temporal și trimise la o arhivă centrală (în acest caz RTU parc) care le va sorta în ordine temporală (SOE permite arhivarea unor date mult mai complexe în comparație cu arhivarea de la nivel SCADA). Se propune, ca mod de funcționare al automatizării, la declanșarea unei linii, se va comanda declanșarea necondiționată a parcului, conectarea parcului realizându-se doar manual la dispariția contingenței. Softul de automatizare va permite monitorizarea în timp real a contingențelor, punerea în funcțiune a diferitelor regimuri implementate și impunerea de valori de puteri automat sau manual.Comunicația între stațiile Transelectrica și stația parc este în responsabilitatea investitorului (este necesară o rețea Ethernet cu o viteză minimă conform cerințelor echipamentului RTU care va fi selectat și cu latența cât mai mică, de ordinul ms și/sau canal de comunicație prin microunde de tip punct-la-punct). Se vor prevedea porturi FO MM la nivel de switch și RTU. Nu sunt incluse serviciile de reconfigurare a TNP-urilor din stațiile operatorilor în cazul în care se cere monitorizarea declanșărilor. Modulele de achiziții de date se montează in dulapuri noi și se interferează cu circuitele secundare existente. Racordarea la SEN a centralei nu va modifica funcționalitatea RED referitoare la automatizări de tip RAR, AAR, RABD, atât la funcționarea buclată cât și la funcționarea radială a RED în cauză, ulterior racordării. Astfel, centrala va asigura, în instalațiile proprii, toate măsurile tehnice necesare ca după racordare să se funcționeze fără nici un ,,pentru toate lucrarile de intarire necesare pentru respectarea citeriului N-1 elemente in functie in RED/RET; ,,pentru eliminarea suprasarcinilor in vederea respectarea criteriului N-1 elemente | nu |  |  | 0 | Producator | 0 | 60.61
1 | CELCO S.A. | Fabrica+centrala eoliana | CONSTANTA | 1 | 20 | A20 4408 LUMINITA- SITORMAN CT | Se mentine instalatia existenta: Consumatorul existent este alimentat din PT 1717, integrat in telecontrol, racordat intrare – iesire in LEA 20 kV 4408 statia 110/20 kV Sitorman, cu masura de decontare pe MT. ,,Lucrari ce se realizeaza prin grija beneficiarului: Puterea evacuata in PCC se va limita la 0,399MW printr-un sistem de management al energie produse de centrala. Echipare compartiment de utilizare din PC 1717 cu: ,,Montare celula cu dispozitivul general DG va fi prevazut cu urmatoarele protectii: Sistemul de protectie general (SPG) asociat dispozitivului general cuprinde: ,,protecţie maximală de curent cel puţin pe doua faze, cu trei trepte. Prima treapta se foloseşte împotriva suprasarcinii, a doua pentru a permite o functionare temporizata şi a treia pentru a permite o intervenţie rapidă; ,,protecţie homopolară direcţională cu două trepte (o treapta pentru punerile la pamant simple, şi a doua treapta pentru duble puneri la pamant); ,,protectie maximala de curent directionala homopolara; ,,montare analizor pentru monitorizarea calitatii energiei electrice; ,,montare traductoare de frecventa f si tensiune U in compartimentul utilizator. Semnalele de iesire ale traductoarelor, impreuna cu cel de pozitie al dispozitivului general DG, vor fi disponibile intr-un sir de cleme. De la sirul de cleme pana la UP 2020 LITE amplasat in compartimentul OD, semnalele vor fi transmise printr-un cablu special ecranat, care va face parte impreuna cu traductoarele, din instalatia de utilizare. Lungimea cablului nu trebuie sa depaseasca 20m. ,,-montare PC 20 kV aferent CEE echipat cu : 2 celule linie 20 kV si celula prevazuta cu dispozitiv de interfata (DI) instalat in PC nou. ,, Sistemul de protectie de interfata (SPI) asociat dispozitivului de interfata cuprinde: ,,-functie protectie de tensiune minima /maxima in 2 trepte; ,,-functie protectie de frecventa minima /maxima in 2 trepte; ,,-functie de protectie de maxima de tensiune mediata la 10 minute. ,,-LES 20 kV intre PT 1717 - PC nou – PT aferent CEE in lungime de 375 m ,, In PC proiectat afferent CEE , se vor instala traductoarele de putere activa P, putere reactiva Q,. Acestea se vor racorda in circuitele de masura ale transformatoarelor de curent si de tensiune ,,-asigurarea caii de comunicatie de la DG din PC 1717 existent pana la DI din PC nou proiectat | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19766718 | 2024-09-07 | 19766718 | PIF 2032 | NU | Realizarea lucrărilor de întărire cu caracter gene criteriului cu N elemente in functiune in RED 110 kV: - LES 110 kV noua Medgidia Nord – Medgidia Sud 1600 mmp, circuitul 1 – 8 km, 1600 mmp - LES 110 kV noua Medgidia Nord – Medgidia Sud 1600 mmp, circuitul 2 – 8 km, 1600 mmp - LES 110 kV noua Medgidia Nord – Medgidia Sud 1600 mmp, circuitul 3 – 8 km, 1600 mmp - Reconfigurare statie 110/20kV Medgidia Nord – creare spatiu montare celule pentru liniile noi realizate - Amplificare grup tratare neutru in statia 110/20 kV Sitorman prin montare TFN-SA si bobina de stingere unificata BS 30-200A pe bara B 20 kV Realizarea lucrărilor de întărire cu caracter general pentru respectarea criteriului cu N elemente in functiune in RET: Lucrari de intarire din Planul de dezvoltare al CNTEE Transelectrica SA perioada 2023-2031 ,,Instalare T3 400/110kV Medgidia Sud (termen PIF 2026) Realizarea lucrărilor de întărire cu caracter general pentru respectarea criteriului cu N-1elemente in functiune in RED 110 kV: - LES 110 kV noua Medgidia Nord – Medgidia Sud 1600 mmp, circuitul 4 – 8 km, 1600 mmp - Reconductorare LEA 110 kV Basarabi-Medgidia Sud circ. 1 - 13,4 km - Reconductorare LEA 110 kV Basarabi-Medgidia Sud circ. 2 -13,4 km Realizarea lucrărilor de întărire pentru respectarea criteriului cu N-1 elemente in functiune in RET: Lucrari care nu sunt in Planul de dezvoltare al CNTEE Transelectrica SA: ,,-Realizarea unei statii 400/110kV Sitorman – conectata intrare – iesire in LEA 400 kV Constanta Nord – Tariverde, la aproximativ 27 km de Constanta Nord si 22 km de statia Tariverde, echipata cu un transformator de 250 MVA si spatiu necesar pentru al doilea transformator. ,,-Amplificarea transformatoarelor din statia Medgidia Sud de la 3x250MVA la 3x400MVA. Punerea sub tensiune in ipotezele analizare in studiul de solutie a CEE Celco este conditionata de realizarea lucrarilor din planul de dezvoltare RET, necesare pentru respectarea criteriului cu N-1 elemente in functiune. Utilizatorul a optat pentru prevederile ord. 81/2022 cu referire la limitarea operationala tinand cont de contingentele la care au rezultat suprasarcini in RED/RET. Instalația de automatizare se va realiza prin intermediul unei aplicații instalate în sistemul SCADA propriu al CEF. În vederea securizării unei temporizări totale care să nu pună în pericol menținerea siguranței în functionare a SEN va fi avută în vedere funcționarea/acționarea logicii de limitare automată a puterii generate prin monitorizare contingențe cu deconectarea CEF . Echipamentele din componența ALO care comandă limitarea puterii evacuate se instalează la utilizator, în centrală și în instalațiile OD/OTS. Echipamentele de automatizare vor fi montate în cabinele de relee/camera de comanda unde se află dulapurile de control și protecție aferente celulelor LEA 110 kV/LEA 400 kV din statii. Monitorizarea in timp real a contingentei periculoase pe un element de retea necesita montarea unui echipament de culegere, prelucrare si transmitere date, de tip Remote Terminal Unit (RTU) in statiile de transformare. Pentru configurarea instalatiei, se impun urmatoarele: • La o celula, preluarea semnalelor necesare pentru realizarea instalatiei de automatizare se va face cu un singur RTU (eventual redundant) indiferent de numarul de utilizatori care necesita monitorizarea datelor din celula respective sau terminalelor (intreruptoare in celule 110 kV) care necesita monitorizarea datelor tot din acea celula. • Modalitatea de oferire a semnalelor catre toti utilizatorii interesati, precum si modul de realizare a transmiterii datelor pe caile de comunicatie se va face de comun acord intre utilizatori, prin conventie de exploatare. • Echipamentele de tip RTU care se monteaza in instalatiile OTS/OD trebuie sa indeplineasca toate conditiile tehnice impuse echipamentelor din sistemele de circuite secundare, conform normei tehnice ANRE cod NTE-011/12/00 „Norma tehnica pentru proiectarea sistemelor de circuite secundare ale statiilor electrice”. | nu |  |  | 0 | Prosumator > 400 Kw | 0 | 0.399
1 | KOHNEN S | jud Ilfov,loc Snagov,sat Vladiceasca,NC 102149,101397 | Ilfov | 0.02 | 0.4 | PTAB 7729 20/0,4 | FDCP alimentat din racord mixt | E-Distributie Muntenia | 124 | 2014-10-13 | 1901-08-10 | PIF 25100/07.04.2015 | nu | nu | nu | RO001E141898275 /2 | 2019-04-18 | 0.02 | PRODUCATOR | 0.02 | 0
2
3 | LC BUSINESS SRL | CENTRALA ELECTRICA EOLIANA | Caras-Severin | 9 | 20 | 110/20 kV Oravita | racord in statia 20 kV Oravita | Enel Distributie Banat | 1477 | 9/16/2009 actualizat in data de 08.09.2014 | 26 731 | PV 3930/13.05.2012 PV 137978/08.09.2015 PIF 1766/30.09.2015 | - | - |  | RO005E541576885/1 | 2019-07-23 | 9 | PRODUCATOR | 9 | 0
4 | Enel Green Power Romania SRL ( fost COZMIRCOM BLUE ) | CEE Sfanta Elena | Caras-Severin | 48.3 | 110 | Moldova Noua-Cozla | racordare in sistem intrare -iesire la LEA 110 kV Moldova Noua | Enel Distributie Banat | 1598/2017 | 2010-04-12 | 1900-09-04 | PIF 431,713-6/31.08.2012 | LEA 110 kV Oraviţa - Reşiţa, 58,2 km, 240 mmp, 850 A LEA 110 kV Ciudanoviţa - Reşiţa, 31,9 km, 240 mmp, 850 A | - | - | RO005E541591927/1 | 2015-09-15 | 48 | PRODUCATOR | 48 | 0
5 | COMUNA CORNEREVA | Turbine de vant | Caras-Severin | 0.0082 | 0.4 | 110/20 kV Crusovat | bransament electric subteran monofazat de tip ACYAbY 3x25 mmp in lungime de l= 15 m din reteaua de distributie publica, din stalpul SE 10 ,aferent PT 7393 ;20/0.4KV , 40 KVA protejat in tub flexibil din polietilena si montarea unei cutii de trecere LEA / LES pe stalpul retelei si montarea unui distribuitor la baza stalpului . | Enel Distributie Banat | 11695 | 19.11.2010 | 1917-04-27 | PV 1862/2 / 23.09.2011 | - | - | - | RO005E541569449/1 | 2015-02-25 | 0.0082 | PRODUCATOR | 0.008 | 0
6 | ASOCIATIA MEDICAL CRESTINA IZVORUL TAMADUIRII | AGREGAT ENERGIE EOLIANA | Caras-Severin | 0.0038 | 0.4 | 110/20 kV OTELU ROSU ; LEA 20 kV Bucova | printr-un racord de medie tensiune din LEA 20 kV Bucova de la stilpul nr.165/8/67 si post de transformare aerian 6516, 20/0,4 kV, 160 kVA proprietate abonat ,cu grup de masura in montaj direct format din contor trifazat electronic montat in CD-instalatie existenta .Se va inlocui contorul existent cu un contor dublu sens cu telecitire | Enel Distributie Banat | 7134004 | 11.03.2014 | 1918-10-15 | PV - / 02.04.2012 | - | - | - | RO005E541490600/1 | 21.08.2015 | 0.0038 | PRODUCATOR | 0.004 | 0
7 | COMUNA RACASDIA | Turbine de vant | Caras-Severin | 0.007 | 0.4 | 110/20/kV Oravita | Bransament electric monofazat de tip TYIR 2x35 mmp,in lungime de 10 m,protejat in tub flexibil din polietilena,din reteaua electrica de 0,4 kV aferenta PTA 9080, 20/0,4 kV,ce alimenteaza un distribuitor de tip E 2 +2 din policarbonat armat cu fibra de sticla,modular, montat pe soclu de beton ,proiectat si amplasat la baza stilpului existent de tip SC 10005 nr 20. | Enel Distributie Banat | 7634796 | 02.02.2011 | 1918-03-26 | PV 7634/2/18.04.2012 | - | - | - | RO005E541573118/1 | 2014-09-30 | 0.007 | PRODUCATOR | 0.007 | 0
8 | COMUNA CIUCHICI | Turbine de vant | Caras-Severin | 0.0158 | 0.4 | 110/20 kV Oravita;LEA 20 kV Oravita-Flotatie Sasca | bransament electric monofazat de tip TYIR 50+35 mmp, in lungime de 10 m, protejat in tub flexibil din polietilena, din reteaua electrica de 0,4 kV aferenta PTA 9041, 20/0,4 kV, 100KVA, ce alimenteaza un distribuitor de tip E 2 +2 din policarbonat armat cu fibra de sticla, modular, montat pe soclu de beton , proiectat si amplasat la baza stilpului existent de tip SE 10 nr 35 | Enel Distributie Banat | 7632874 | 11.03.2011 | 1918-10-14 | PV 2816/17.09.2012 | - | - | - | RO005E541575086/1 | 2014-09-30 | 0.015 | PRODUCATOR | 0.015 | 0
9 | GCIT-GESTIUNE SI CONSULTANTA IT SA | 8 TURBINE EOLIENE | Caras-Severin | 0.08 | 20 | 110/2/6 KV Balta Sarata | plantare stalp special in deschiderea dintre stalpii nr. 237 si 238 ai LEA 20 kV existente, echipat cu separator de racord 24 kV, priza de pamant Rp< 4 ohmi, CIT, legaturi duble, izolatie compozit; - LEA 20 kV cu conductoare OlAl 50/8 mmp in lungime de cca 20 m - PTA 20/0,4 kV 160 kVA pe stalp SC 15014, cu set de descarcatoare cu ZnO cu disconectori, trafo cu pierderi reduse 20/0,4 kV 160 kVA si BMPT 250A; - grup de masurare de decontare, contor dublu sens in BMPT | Enel Distributie Banat | 1447 | 13.12.2012 | 1901-08-03 | 2015-02-17 | nu | nu | nu | RO005E541619816/1 | 2015-03-12 | 0.08 | PRODUCATOR | 0.08 | 0
3 | S.C. WINDKRAFT SIMONSFELD RO S.R.L. | CEE Coronini 142,4 MW | Caras-Severin | 142.4 | 110 | MOLDOVA NOUA 110/20/6KV | Bransament electric trifazat existent..... Din PTA 20/0.4kV, 250kVA, nr.1908, din LEA 0.4kV prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1.-lucrari finantate prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare pe soclu la baza stalpului LEA 0.4kV, a unui BMPT-63A standardizat; - realizare grup masura energie electrica prin montarea in BMPT a unui contor electronic trifazat bidirectional si programarea sa cu tarif producator; 2.- lucrari finantate conform prevederilor Ord. ANRE 59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: - dezafectarea vechii cai de alimentare cu energie electrica si recuperarea contorului trifazat existent; - pozare cablu Al 3x25+16C, conform DC 4126RO, in tub protectie din LEA 0.4kV la BMPT, in lungime de cca. 13m; 3. lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - priza de pamant a BMPT; - coloana jt intre BMPT si TG beneficiar. | Enel Distributie Banat | 10551513 | 2022-08-24 |  | 1905-07-15 | nu | nu | nu |  |  |  | PRODUCATOR |  | 140.95
Notă: Datele sunt actualizate lunar în baza informațiilor transmise de operatorii de distribuție în conformitate cu prevederile art.70 din Regulamentul privind racordarea utilizatorilor la rețelele electrice de interes public, aprobat prin Ordinul ANRE nr.59/2013 cu modificările și completările ulterioare. | BISALTA SRL | CEE Bisalta Ciuchici | Caras-Severin | 56.09 | 110 | LEA 110KV ORAVITA-MOLDOVA NOUA 2 |  | Retele Electrice Romania | 18767908 | 2024-01-05 |  | 1905-07-17 | nu | 6.2. Realizarea lucrărilor de întărire pentru respectarea criteriului cu N elemente in functiune in RET: -Trecerea la 400 kV a LEA 220 kV Resita Timisoara (cu plan PIF 2026 conform Plan dezvoltare RET) Realizarea lucrărilor de întărire pentru respectarea criteriului cu N-1 elemente in functiune in RED 110 kV din zona REB, 6.3 Realizarea lucrărilor de întărire pentru respectarea criteriului cu N-1 elemente in functiune in RED 110 kV din zona REB, : Imagine adăugată de utilizator - reconductorarea LEA 110 kV cu conductor 185 mmp cu capacitate marita de transport I=850A in lungime de 357,24 km Cost =90 442 821,91 lei – aferente instalatiilor Retele Electrice Banat SA Lucrarile de intarire necesare racordarii CEE 56,09 MW Ciuchici nu sunt incluse in Planul de investitii al Retele Electrice Banat SA 6.4. Realizarea lucrărilor de întărire pentru respectarea criteriului cu N-1 elemente in functiune in RET: Imagine adăugată de utilizator Cost OTS= 46 411 482,11 lei – aferent instalatiilor Transelectrica SA Evaluarea lucrarilor de intarire Tariful specific pentru calculul componentei Ti a tarifului de racordare se notează i8 și se stabilește utilizând următoarea formula : i8 = iLE110 + iST400/110 [lei/MVA] iLE110 = 231.000 lei/MVA, iST 400/110 = 283.000 lei/MVA. i8=231.000+283.000= 514.000 lei/MVA Componenta TI a tarifului de racordare este egala cu valoarea minima dintre: a) valoarea (Ti)ss a lucrarilor de intarire necesare pentru crearea conditiilor tehnice in vederea evacuarii in retea a puterii aprobate pentru locul de producere/locul de consum si de producere in cauza, stabilita pe baza de deviz general ; b) valoarea (Ti)calcul = Sevac * i unde: ,,Sevac - puterea aprobata pentru evacuare in retea la locul de producere sau la locul de consum si de producere respectiv [MVA]; ,,i - tarif specific [lei/MVA] – i8 TI = Sevac x i = 61,26 x 514.000 = 31.487.640 lei fara TVA Durata realizare pentru lucrarile de intarire necesare in RED este de : 11 bucx10luni*22zile+15 zile/km*357,24km=7779 zile lucratoare Nu este inclus timpul pentru obtinerea avizelor si acordurilor proprietarilor. Costul lucrarilor estimate pe baza de deviz general necesare pentru racordarea CEF Bisalta Ciuchici aferente criteriului cu N-1 elemente in functiune este de 136 854 304.02 lei (val fara TVA) Estimarea acestor costuri defalcate intre OT (Transelectrica) si OD (E Distributie Banat) este urmatoarea : ,,46 411 482,11 lei – aferenta instalatiilor CNTEE Transelectrica SA ,,90 442 821,91 lei – aferenta instalatiilor E Distributie Banat Ti=min(Tiss;Tidev)= 31.487.640 lei fara TVA Limitarea Operationala Utilizatorul a optat pentru aplicarea prevederilor ord. 81/2022 cu referire la limitarea operationala tinand cont de contingentele la care au rezultat suprasarcini in RED/RET. Automatizarea de limitare operationala isi propune ca in conditiile in care apare o informatie de deconectare a unui element de retea, care conform rezultatelor calculului de circulatii de putere, are ca efect posibilitatea de aparitie a suprasarcinilor pe anumite elemente de retea, sa fie deconectata intreaga putere a CEE Bisalta Ciuchici, instantaneu. Astfel in momentul in care, unul din elementele de retea care pot genera suprasarcini, primeste o comanda de declansare, aceasta comanda este multiplicata si dirijata printr-un RTU spre un router si apoi printr-un modem GSM catre CEE Bisalta Ciuchici. In statia 110/MT kV Ciuchici, semnalul este receptionat printr-un modem GSM si un ruter si apoi este transmis la un RTU care-l transforma in comanda de declansare a intrerupatorului de 110 kV al transformatorului 110/MT al statiei centralei. Centrala va ramane deconectata pana la disparitia cauzei care a generat deconectarea ei. Reconectarea centralei se va realiza prin comanda operativa de la dispecer. Modul de echipare si reglaj al automatizarii si a cailor de transmisie, se vor stabili la faza PTE a proiectului, faza care se va aviza la operatorul de retea si astfel pot fi solictate scenarii suplimentare privind realizarea acesteia. Solutia propusa necesita un abonament de date la un operator de telefonie mobila abonament de tip APN cu IP fix (static). Costul abonamentului va fi suportat integral de catre beneficiar. Costurile mentenantei echipamentului vor fi suportate integral de beneficiar; Pierderea comunicatiei sau orice eroarea de comunicatie conduce la deconectarea intrerupatorului din statia de transformare a centralei electrice. Utilizatorul nu poate solicita si primi de la operatorul de rețea despăgubiri pentru energia electrică ce nu a fost produsă și livrată în rețea pe perioada limitării. Implementarea, parametrizarea, punerea in functie, testele de PIF, mentenanta, asigurarea comunicatiei aferenta automatizarii de limitare operationala a puterii centralei. implementate in cadrul parcului vor fi asigurate de catre utilizator pe cheltuiala acestuia. Utilizatorul este raspunzator de functionare corecta a automatizarii de limitare operationala a puterii centralei pe intreaga durata de existenta a parcului centralei electrice. Automatizarea de limitare operationala a puterii centralei va monitoriza toate elementele de retea rezultate din analiza de sistem pentru regimul cu N-1 elemente in functiune, care prin iesirea acestora din functiune au ca efect apariția de suprasarcini în rețea și, în consecință, imposibilitatea elementelor rețelei rămase în funcțiune și a rețelei în ansamblul ei de a funcționa pe timp nelimitat în aceste condiții si va limita operational puterea maxima ce poate fi evacuata de centrala in retea. In situatia in care comunicatia prin GSM (minim 4G) nu va asigura timpii de deconectare conform normativelor in vigoare de la ladata PIF a centralei, calea de comunicatie se va asigura prin fibra optica ale carei costuri de instalare si mentenanta se vor asigura de catre beneficiarul CEE Bisalta Ciuchici. Avand in vedere ca beneficiarul CEE Bisalta Ciuchici a optat pentru deconectarea puterii produse, automatica de limitare operationala se va realiza: - pentru toate lucrarile de intarire necesare pentru respectarea citeriului N-1 elemente in functie in RED/RET; - pentru eliminarea suprasarcinilor in vederea respectarea criteriului N-1 elemente in functie se vor folosi echipamente pentru limitarea/deconectarea puterii evacuate din CEE Bisalta Ciuchici pentru elementele de retea din „Contingenta periculoasa” descrise în „TABELUL 1” Tabelul 1 Imagine adăugată de utilizator Echipamentele de automatizare vor fi montate in: -Statia 110/6 kV Anina -Statia 110/20/6 kV Moldova Noua -Statia 110/20 kV Oravita -Statia 110 kV Bisalta Ciuchici -Statia 110/20 kV Ponor -Statia 110/20/6 kV Balta Sarata -Statia 110 CFR Caransebes -Statia 110/20/6 kV Ciudanovita -Statia 110/20 kV Cozla -Statia 110/20 kV Sf.Elena -Statia 110 kV CFR Poarta -Statia 110/20 kV Crusovat -Statia 110/20 kV Toplet -Statia 110/20 kV Armenis Statiile OTS -Statia 220/110 kV Iaz -Statia 400/220/110 kV Resita Valoarea pe baza de DG a acestei automatizari (conform DG automatizare deconectare CEE Bisalta Ciuchici) este de 1 267 200.70 lei (val fara TVA) Estimarea acestor costuri defalcate intre OT (Transelectrica) si OD (E Distributie Banat) este urmatoarea : - 240 768,13 lei – aferenta instalatiilor Transelectrica SA - 1 026 432,56 lei – aferenta instalatiilor E Distributie Banat Costurile totale ale sistemului de automatizare pentru implementarea limitarii operationale se vor modifica in conformitate cu valorile din Proiectul tehnic de executie avizat atat de catre OD cat si de OTS, si vor fi suportate in totalitate de catre beneficiarul CEE Bisalta Ciuchici. Astfel valoarea componentei T(I) care se va considera la calculul tarifului de racordare este : T(I) = min (Ti_limitare_op; Ti) = min (1.267.200,7; 31.487.640 ) = 1.267.200,7 lei fara TVA. Timpii de executie estimati pentru lucrarile necesare in instalatiile E-Distributie Banat necesare realizarii limitarii operationale este de 900 zile lucratoare, de la momentul realizarii platii integrale a componentei Ti. Timpii de realizare a lucrarilor din instalatiile Transelectrica nu sunt inclusi in acest termen. | nu |  |  | 55.135 | PRODUCATOR |  | 55.135
| Creative Solutions Projects S.R.L | CEE Naidas | Caras-Severin | 195.19 | 400 | statie noua 400 kV Naidas | statie noua 400 kV Naidas racordata intrare-iesire in LEA 400 kV Resita-Pancevo | 153/45002 | 2024-10-07 | C2312 | 2025-10-07 | 2029-12-31 | nu | nu | nu
Tabelul conține si lucările puse în funcțiune (cu PIF) integral sau parțial